## Blad1
Mätning | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Datum | 2021-12-04 | 2021-12-04 | 2021-12-04 | 2021-12-04 | 2021-12-05 | 2021-12-05 | 2021-12-05 | 2021-12-05 | 2021-12-05 | 2021-12-05
Tid | 9:30 | 10:30 | 10:39 | 11:43 | 7:06 | 8:34 | 9:11 | 223:55 | 9:58 | 15.06
Tillsats | Nej | Nej | Nej | Nej | Ja | Ja | Nej | Nej | Nej | Nej
Kurva | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9
Förskjutning | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2
Framledning | 36.7 | 35 | 35.9 | 37.2 | 45.2 | 45.1 | 37.9 | 37.2 | 35.5 | 36.9
Börvärde framledning | 46.3 | 44.6 | 44.7 | 44.3 |  | 42.2 | 42 | 41.8 | 41.7 | 42.3
Diff framledning | 9.6 | 9.6 | 8.8 | 7.1 |  | -2.9 | 4.1 | 4.6 | 6.2 | 5.4 | 0
Retur |  | 28.5 | 29.2 |  | 34.4 | 35.9 | 31.3 | 30.5 | 28.8 | 30.2
Diff framledning/retur |  | 6.5 | 6.7 | 37.2 | 10.8 | 9.2 | 6.6 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 0
Ute Temperatur | -6.9 |  | -4.9 |  | -6 | -6.6 | -6.2 | -5.9 | -5.8 | -6.4
Hetgas | 87.6 | 89.4 |  |  | 91.9 | 95.6 | 90 | 88.6 | 89 | 88.1
Hetgas vs Framledning | 50.9 | 54.4 |  |  | 46.7 | 50.5 | 52.1 | 51.4 | 53.5 | 51.2 | 0
Kb In |  |  |  |  | 1.4 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 1.8 | 1.7
Kb ut |  |  |  |  | -0.5 | -0.3 | -0.3 | -0.4 | -0.4 | -0.4
Temp efter kond. | 35.2 | 34 |  |  | 38.4 | 39.9 | 36.4 | 35.7 | 34 | 35.4
Suggas temp | 7 | 7.1 |  |  | 7.2 | 7.7 | 7.2 | 7 | 7 | 7
Vätskeledningstemp | 32.4 | 30.5 |  |  | 36.9 | 38.3 | 34 | 33 | 30.6 | 32.6
Drifttimmar kompr |  |  |  |  | 41781 | 41782.5 | 41783.5 |  | 41784 | 41789
Tillsats |  |  |  |  | 954 |  | 955.5 |  |  | 955.5
Kompressorstarter | [9 empty] | 95724
Del av tid tillskottsvärme | [9 empty] | 2.286%