## Sheet1
Återvunnen energi/h:
Eut = Luftflöde(BS1) * (Frånluft(BT20) - Avluft(BT21)) * 0,000365 kWh
Förlorad energi (ventilation & kompressordrift)/h:
Ecomp = Kompressoreffekt (Reg 43141) * 10 / 1000
Event = Luftflöde(BS1) * (Innetemp(BT50) - Utetemp(BT1)) * 0,000365
Ein = Event + Ecomp kWh
Total energi/h:
Etot = Eut - Ein kWh
Parametrar |  |  |  | Återvunnen Energi |  |  | Förlorad Energi (ventilation/kompressordrift) |  |  |  |  | Total Energi
Fläkthastighet | Luftflöde (BS1) | Kompressor (Hz) | Förångare (BT16) | Frånluft (BT20) | Avluft (BT21) | Eut (kWh) | Utetemp (BT1) | Innetemp (BT50) | Ecomp (kWh) | Event | Ein (kWh) | Total Energi (kWh) | COP (exkl vent) | COP (inkl vent)
20 | 90 | 40 | -16.7 | 19.9 | -11.8 | 1.041 | -5 | 21.8 | 0.51 | 0.88038 | 1.3904 | -0.34938 | 2.0412 | 0.74872
40 | 156 | 39.9 | -10.9 | 20.3 | -8.1 | 1.617 | -5 | 21.8 | 0.54 | 1.526 | 2.066 | -0.44899 | 2.9944 | 0.78267
60 | 223 | 39.9 | -6.5 | 20.5 | -3.6 | 1.962 | -5 | 21.8 | 0.55 | 2.1814 | 2.7314 | -0.76939 | 3.5673 | 0.71832
80 | 288 | 40 | -4.4 | 20.8 | -0.3 | 2.218 | -5 | 21.9 | 0.55 | 2.8277 | 3.3777 | -1.1597 | 4.0327 | 0.65665
100 | 348 | 40 | -2.6 | 21.4 | 1.5 | 2.528 | -5 | 22.2 | 0.56 | 3.4549 | 4.0149 | -1.4869 | 4.5143 | 0.62965
40 | 143 | 58.1 | -16.6 | 19.1 | -14.4 | 1.749 | -5 | 21.1 | 0.77 | 1.3623 | 2.1323 | -0.38329 | 2.2714 | 0.82025
60 | 208 | 59.9 | -13.1 | 19.4 | -10.8 | 2.293 | -5 | 21.1 | 0.83 | 1.9815 | 2.8115 | -0.51851 | 2.7627 | 0.81558
80 | 269 | 60 | -10.3 | 19.7 | -6.7 | 2.592 | -5 | 21.1 | 0.84 | 2.5626 | 3.4026 | -0.81063 | 3.0857 | 0.76176
100 | 347 | 60 | -8.1 | 19.7 | -3.7 | 2.964 | -5 | 21.1 | 0.86 | 3.3057 | 4.1657 | -1.2017 | 3.4465 | 0.71153
40 | 139 | 55.1 | -16.3 | 20.3 | -13.4 | 1.71 | -5 | 21.5 | 0.73 | 1.3445 | 2.0745 | -0.36448 | 2.3425 | 0.8243
60 | 212 | 75.1 | -16.7 | 19.5 | -13.3 | 2.538 | -5 | 21.2 | 1.03 | 2.0274 | 3.0574 | -0.51936 | 2.4641 | 0.83013
80 | 273 | 80 | -14.3 | 19.8 | -10.5 | 3.019 | -5 | 21.2 | 1.14 | 2.6107 | 3.7507 | -0.7317 | 2.6482 | 0.80492
100 | 346 | 80.1 | -11.2 | 20.3 | -6.3 | 3.359 | -5 | 21.2 | 1.17 | 3.3088 | 4.4788 | -1.1198 | 2.8709 | 0.74998
60 | 206 | 73 | -16.1 | 19.7 | -13.5 | 2.496 | -5 | 21.2 | 1 | 1.97 | 2.97 | -0.47398 | 2.496 | 0.84041
80 | 266 | 73.1 | -14.6 | 19.9 | -11 | 3 | -5 | 21.2 | 1.03 | 2.5438 | 3.5738 | -0.57376 | 2.9126 | 0.83945
100 | 331 | 100 | -14.9 | 20.3 | -6.7 | 3.262 | -5 | 21.3 | 1.55 | 3.1774 | 4.7274 | -1.4654 | 2.1045 | 0.69001
80 | 273 | 95.1 | -16.9 | 20 | -12.4 | 3.228 | -5 | 21.4 | 1.41 | 2.6306 | 4.0406 | -0.81263 | 2.2894 | 0.79889
100 | 346 | 120 | -16.1 | 20.5 | -11.3 | 4.016 | -5 | 21.3 | 2.02 | 3.3214 | 5.3414 | -1.3254 | 1.9881 | 0.75186
60 | 212 | 75.1 | -16.7 | 19.5 | -13.3 | 2.538 | 10 | 21.2 | 1.03 | 0.86666 | 1.8967 | 0.64134 | 2.4641 | 1.3381
60 | 212 | 75.1 | -16.7 | 19.5 | -13.3 | 2.538 | 5 | 21.2 | 1.03 | 1.2536 | 2.2836 | 0.25444 | 2.4641 | 1.1114
60 | 212 | 75.1 | -16.7 | 19.5 | -13.3 | 2.538 | 4 | 21.2 | 1.03 | 1.3309 | 2.3609 | 0.17706 | 2.4641 | 1.075
60 | 212 | 75.1 | -16.7 | 19.5 | -13.3 | 2.538 | 3 | 21.2 | 1.03 | 1.4083 | 2.4383 | 0.099684 | 2.4641 | 1.0409
60 | 212 | 75.1 | -16.7 | 19.5 | -13.3 | 2.538 | 2 | 21.2 | 1.03 | 1.4857 | 2.5157 | 0.022304 | 2.4641 | 1.0089
60 | 212 | 75.1 | -16.7 | 19.5 | -13.3 | 2.538 | 1 | 21.2 | 1.03 | 1.5631 | 2.5931 | -0.055076 | 2.4641 | 0.97876
60 | 212 | 75.1 | -16.7 | 19.5 | -13.3 | 2.538 | 0 | 21.2 | 1.03 | 1.6405 | 2.6705 | -0.13246 | 2.4641 | 0.9504
60 | 212 | 75.1 | -16.7 | 19.5 | -13.3 | 2.538 | -5 | 21.2 | 1.03 | 2.0274 | 3.0574 | -0.51936 | 2.4641 | 0.83013
60 | 212 | 75.1 | -16.7 | 19.5 | -13.3 | 2.538 | -10 | 21.2 | 1.03 | 2.4143 | 3.4443 | -0.90626 | 2.4641 | 0.73688

## El
Fläkt | Elmätare (W)
0 | 80
20 | 80
40 | 80
60 | 100
80 | 130
100 | 170
100
Vid fläkthastighet 100%:
Hz | Elmätare (W) | Elmätare - Fläkt (W) | Comp in Power (Reg 43141) | W/Hz
0 | 170 | 0 | 0 | 0
20 | 440 | 270 | 31 | 13.5
40 | 700 | 530 | 56 | 13.25
60 | 1010 | 840 | 86 | 14
80 | 1370 | 1200 | 120 | 15
100 | 1820 | 1650 | 159 | 16.5
120 | 2300 | 2130 | 207 | 17.75