## Blad1
Effektberäkning CZ CE50
Utomhustemp | 0 | ˚C
Inomhusluft | 21 | ˚C
Avluft | -13 | ˚C
ΔT (inomhus - frånluft) | 0 | ˚C
Frånluftstemp | 21 | ˚C
Fukttillskott | 2 | g/m3
RF ute | 98 | %
RF avluft | 100 | %
RF inne | 36.8731 | %
RF frånluft | 36.8731 | %
Luftomsättning | 168 | m3/h
Fmax Cirk. | 65 | Hz
Tid mellan avfrostningar | 50 | min
ånghalt ute | 4.753 | g/m3
ånghalt inne | 6.753 | g/m3
ånghalt frånluft | 6.753 | g/m3
ånghalt avluft | 1.6692 | g/m3
Kondenserad mängd vatten | 711.7347 | g/h
Tillförd energi (kompressor) | 1.4733 | kW/h
Effekt från fuktutfällning | 0.44681 | kW/h
Effekt från avkylning | 1.7057 | kW/h
Total effekt exkl. kompr | 2.1525 | kW/h
Total effekt inkl. kompr. | 3.6258 | kW/h
Effektförlust fr uppv tilluft | -1.2642 | kW/h
Nettoeffekt inkl tilluft | 0.88828 | kW/h
Bruttoeffekt inkl tilluft | 2.3616 | kW/h
COP (ignorerar uppv. av tilluft) | 2.461
COP för jämfr. med L/L-pump | 1.6029
Note on D8: Anges av ΔT ovan
Note on D11: Alltid 100%
Note on D12: Ändras av "Fukttillskott" ovan
Note on D22: Ges av Fmax Cirk ovan OBS! Ej verifierat.
Note on D24: P =luftomsättning [m3/s] · ( Δånghalt [kg/m3] ) · 2260[kJ/kg] = [kJ/s =kW]
Note on D25: P=luftomsättning [m3/s] · 1,29 [kg/m3] · 1[kJ/kg*K] · ΔT= [kJ/s=kW]
Note on D26: Effekt från avkylning + Effekt från fuktutfällning
Note on D27: Tillförd energi (kompressor) + Effekt från avkylning + Effekt från fuktutfällning
Note on D29: P=luftomsättning[m3/s] · 1,29 [kg/m3] · 1,00[kJ/kg ·K] · ΔT[K] = [kJ/s=kW]