## Blad1
100% på CP | Vp kWh | Delta VA |  | Flöde | Flöde l/s | Cop | Fram Temp | Ute Temp |  | Flöde | Delta*10 | Cop*10 | Fram Temp | Ute Temp
| 2.1 | 3.38 | 4.18 | 28.23 | 0.4705 | 3.1654 | 52 | -17.47 | 100% | 28.23 | 33.8 | 31.6543 | 52 | -17.47
[9 empty] | 90% | 27.86 | 35.3 | 33.4216 | 49.17 | -10.37
90% på CP | Vp kW | Delta VA |  | Flöde | Flöde l/s | Cop |  |  | 70% | 24.3 | 40 | 33.1941 | 51.16 | -13.14
| 2.05 | 3.53 | 4.18 | 27.86 | 0.46433 | 3.3422 | 49.17 | -10.37 | 60% | 20.15 | 45.5 | 31.4641 | 52.32 | -12.42
[9 empty] | 50% | 18.77 | 47.5 | 30.749 | 54 | -7.65
70% på CP | Vp kW | Delta VA |  | Flöde | Flöde l/s | Cop |  |  | 40% | 16.49 | 59 | 34.9378 | 46 | -6.13
| 2.04 | 4 | 4.18 | 24.3 | 0.405 | 3.3194 | 51.16 | -13.14 | 30% | 14.03 | 68.4 | 33.2616 | 49.12 | -6.48
60% på CP | Vp kW | Delta VA |  | Flöde | Flöde l/s | Cop
| 2.03 | 4.55 | 4.18 | 20.15 | 0.33583 | 3.1464 | 52.32 | -12.42
50% på CP | Vp kW | Delta VA |  | Flöde | Flöde l/s | Cop
| 2.02 | 4.75 | 4.18 | 18.77 | 0.31283 | 3.0749 | 54 | -7.65
40% på CP | Vp kW | Delta VA |  | Flöde | Flöde l/s | Cop
| 1.94 | 5.9 | 4.18 | 16.49 | 0.27483 | 3.4938 | 46 | -6.13
30% på CP | Vp kW | Delta VA |  | Flöde | Flöde l/s | Cop
| 2.01 | 6.84 | 4.18 | 14.03 | 0.23383 | 3.3262 | 49.12 | -6.48
20% på CP | Vp kW | Delta VA |  | Flöde | Flöde l/s | Cop
|  |  | 4.18 |  | 0 | #DIV/0!
10% på CP | Vp kW | Delta VA |  | Flöde | Flöde l/s | Cop
|  |  | 4.18 |  | 0 | #DIV/0!