## Beräkningsblad
R134a |  |  |  |  | Funktionsanalys
Noteringar:
Använd relevanta värden och mätningar!
Mätningen avser : |  | R134a
FALSE |  | L1 | L2 | L3 |  | Cos j med i beräkning för tillförd el. effekt (E7).
| Spänning | 400 | 400 | 400 | Cos j | 1 |  | Entalpi
| Kompressorström | 4.15 | 4.15 | 4.15 |  |  |  | kJ / kg köldmedium
3 phas | [7 empty] | i massflöde
|  |  | Elektrisk effekt 3 phas | 2.8752 | kW = kJ / sekund e |  |  | Vätska | Gas
| Sugtryck Lp | 0.9 | bar(e) | 1.9 | bar(a)
|  |  | Förångningstemperatur | -12 | ºC |  |  |  | 390.4
|  |  | Vätsketemperatur | -12 | ºC |  |  | 184.16
| (max 17) Högtryck Hp | 19 | bar(e) | 20 | bar(a)
|  |  | Gastemperatur | 65 | ºC |  |  |  | 0
|  |  | Kondenseringstemperatur | 65 | ºC |  |  | 0
| Kompressor |  | tryckrörstemperatur | 106.5 | ºC d |  |  |  | 0
Hetgasväxlare |  |  | inloppstemperatur |  | ºC
|  |  | utloppstemperatur |  | ºC
|  |  | avgiven entalpi |  | kJ / kg
Kondensor |  |  | inloppstemperatur | 106.5 | ºC |  |  |  | 0
|  |  | utloppstemperatur | 46.5 | ºC |  |  | 265
|  |  | underkylning | 18.5 | K
|  |  | avgiven entalpi | -265 | kJ / kg
Underkylare |  |  | inloppstemperatur |  | ºC
|  |  | utloppstemperatur |  | ºC
|  |  | underkylning |  | K
|  |  | avgiven entalpi |  | kJ / kg
Vätsketemp. |  |  | inlopp |  | ºC
Suggasväxlare |  |  | utlopp |  | ºC
|  |  | underkylning |  | K
|  |  | Entalpi överfört till suggasen |  | kJ / kg (jmf. E 44)
Expansionsdon |  |  | vätsketemperatur | -9.2 | ºC a , b
|  |  | Total underkylning av köldmedievätskan | 74.2 | K
Förångare |  |  | utloppstemperatur | -6.5 | ºC |  |  |  | 395.4443
|  |  | överhettning | 5.5 | K
|  |  | upptagen entalpi | #VALUE! | kJ / kg
Suggasväxlare |  | Gastemp. | Inlopp |  | ºC
|  |  | utlopp |  | ºC
|  |  | Överhettning |  | K
|  |  | upptagen entalpi |  | kJ / kg (jmf. E 35)
Kompressor |  |  | sugrörtemperatur | -6.5 | ºC c |  |  |  | 395.4443
|  |  | Total överhettning av suggasen | 5.5 | K
|  |  | Köldmedium-massflöde | -0.0072708 | kg köldmedium / sekund
Elförbrukning till fläktar och pumpar etc. |  |  |  | 0.15 | kW
[6 empty] | Överhettning K |  | 5.5
|  |  | Tillförd elektrisk effekt | 3.0252 | kW | Underkylning K |  | 74.2
|  |  | I hetgasväxlaren avgiven effekt |  | kW | COP v | #VALUE! | energivinst | 0.6369
|  |  | I kondensorn avgiven effekt |  | kW | COP k | #VALUE!
|  |  | I underkylaren avgiven effekt |  | kW | teoretisk hetgastemp. |  | 80.9545
|  |  | Summa avgiven effekt | 1.9268 | kW | isentropisk h |  | 1
|  |  | I förångaren upptagen effekt | #VALUE! | kW | h med i beräkning för km-massflöde
|  |  | Hetgasväx. | Kondensor | Underkylare |  |  | Förångare
|  | Värmebärare |  | Vatten |  |  | Köldbärare | sprit
|  | Specifik entalpi kJ / kg / °K |  | 4.18 |  |  | ent.kJ/kg/K | 3.8
|  | Temperatur in °C |  | 44.2 |  | Summa | in °C | 0.75
|  | Temperatur ut °C |  | 49.2 |  | avgiven | ut °C | -0.3
|  | Flöde kg / minut |  |  |  | effekt kW | fl. kg/min
|  | Effekt kW |  |  |  |  | eff. kW

## Diagram
| Köldmedium: |  | R134a
|  |  |  | Kund: | 0
| Datum: | 0 |  | Aggregat: | 0
|  | L1 | L2 | L3
| Spänning | 400 | 400 | 400 | V | Cos j | 1
| Ström | 4.15 | 4.15 | 4.15 | A | h | 1
| Hp | 19 | bar (e) |  | Kondensor inlopp |  | 106.5 | °C
| Lp | 0.9 | bar (e) |  | Kondensor utlopp |  | 46.5 | °C
| Hetgas | 106.5 | °C |  |  | Suggasvx. Vätska inlopp | 0 | °C
| Suggas | -6.5 | °C |  |  | Suggasvx. Vätska utlopp | 0 | °C
| Hetgasvx.inlopp | 0 | °C |  |  | Suggasvx.Gas inlopp | 0 | °C
| Hetgasvx.utlopp | 0 | °C |  |  | Suggasvx.Gas utlopp | 0 | °C
| Strypdon Vätska | -9.2 | °C |  | Förångare Gas utlopp |  | -6.5 | °C
Hp 100% kondensat | [5 empty] | Hp | 65 | °C
65 | °C |  |  |  |  | 100% gas | 20 | bar (a)
20 | bar (a) | [5 empty] | 0 | kJ/kg
0 | kJ/kg
Underkylning | [5 empty] | Hetgaspunkt | 106.5 | °C
74.2 | °K | [5 empty] | 0 | kJ/kg
-9.2 | °C
| kJ/kg |  |  |  |  | Hetg.vx.ut | 0 | °C
Strypdonets | [5 empty] | Kond. In | 106.5
entalpi
[6 empty] | Suggasp. | -6.5 | °C
[7 empty] | 395.4443 | kJ/kg
Lp | [5 empty] | Överhettning | 5.5 | °K
1.9 | bar (a) |  |  |  |  | Lp | -12 | °C
[6 empty] | 100% gas | 390.4 | kJ/kg
COP v = | 0 | - |  | = | #VALUE! |  | Tillförd el effekt
| 0 | - | 395.4443 |  |  |  | 3.0252 | kW
COP k = | 395.4443 | - |  | = | #VALUE! |  | Avgiven effekt
| 0 | - | 395.4443 |  |  |  | 1.9268 | kW
| Energiläckage | [5 empty] | Energivinst | 0.6369
Mellan kompressor-hetgasväxlare |  |  |  | #VALUE! | W
Mellan hetgasväxlare-kondensor |  |  |  | #VALUE! | W
Mellan kondensor-underkylare |  |  |  | #VALUE! | W
Mellan underkylare-suggasväxlare |  |  |  | #VALUE!
Mellan suggasväxlare-expantionsventil |  |  |  | #VALUE! | W
Mellan förångare-suggasväxlare |  |  |  | #VALUE! | W
Mellan suggasväxlare-kompressor |  |  |  | #VALUE! | W

## Blad2 (hidden)
Medelspänning |  | M.ström | 1 phas är markerat. Ange spänning och ström under L1
phas 1 | 400 | 4.15 | 3 phas
phas 2 | 400 | 4.15
phas 3 | 400 | 4.15 | Elektrisk effekt 1 phas |  |  | 1.66 |  | 1.66
summa | 1200 | 12.45 | Elektrisk effekt 3 phas |  |  | 2.8752 |  | 2.8752
summa /3 | 400 | 4.15
|  |  | Högt tryck angivet |  |  | Ingen tryckrörstemp.
KONDENSERING
|  |  | Hög temperatur |  |  | Låg temperatur
A10 = tom cell
1 |  |  | Ingen inloppstemp. |  |  | Hetgasvx.
0
Inget högtryck angivet |  |  | Kont.hetgasväxlaretemp.
Inlopp låg temp.
| hetgasvx. |  | Ingen kondensering |  |  | Kont. Kondensor
-265 | kond. |  |  |  |  | Kont. Underkylare
| und.kyl |  | s kurva | idealisk kompression
-265 | summa
-0.0072708 | massfl. |  | Lp | 1.9 | (bar a)
1.9268 | avg.eff. |  | förång.temp | -12 | ºC
|  |  | s kurva | 1.742
Kont.temp |  |  | multiplikator | 0.003
|  |  | överhettning | 5.5 | K | entalpi | 395.4443
| hetgas |  | beräknad s kurva |  | 1.7585
kond
und.k
0 | summa |  | s kurva
|  |  | Hp | 20 | (bar a)
|  |  | förå.temp | 65 | °C
|  |  | s kurva | 1.7 |  | entalpi | 0
|  |  | hetgas | 106.5 | ºC | entalpi | 0
|  |  | överhettning | 41.5 | K | differens | 0
|  |  | multplikator | 0.0036667
|  |  | beräknad s kurva |  | 1.8522
|  |  | s kurveändring |  | 0.15217
|  |  | entalpi vid s kurvan |  | 1.7585 |  | 0
|  |  | teoretisk hetgas |  | 80.9545
Isentropisk verkningsgrad
entalpi
|  |  | h | 1

## Blad3 (hidden)
R134a | Temperatur |  | Specifik volym |  | Specifik entalpi |  |  | Specifik |  | sugrör
| vätska | ånga | vätska | ånga | vätska | ånga |  | entalpi | entropisk | temperatur
Tryck | t,BP | t,DP | VBP | VDP | h,BP | h,BP |  | Hetgas | kompression | överhettning
abs | C° | C° | m³ / kg | m³ / kg | kJ / kg | kJ / kg | multiplikator | högst |  | max 30 K | överhettning | multiplikator
bar(a) |  |  | *1/1000 |  |  |  | hetgas | 130°C | s kurva | ºC | s kurva | s kurva
0.516 | -40 | -40 | 0.706 | 357.66 | 149.34 | 372.78 | 0.87776 | 522 | 1.77 | -10 | 1.82 | 0.0016667
0.554 | -39 | -39 | 0.707 | 340.72 | 150.53 | 373.42 | 0.87888 | 521.9512 | 1.769 | -9 | 1.823 | 0.0018
0.572 | -38 | -38 | 0.708 | 324.73 | 151.72 | 374.07 | 0.87995 | 521.9024 | 1.768 | -8 | 1.826 | 0.0019333
0.602 | -37 | -37 | 0.71 | 309.63 | 152.91 | 374.71 | 0.8811 | 521.8537 | 1.767 | -7 | 1.829 | 0.0020667
0.663 | -36 | -36 | 0.711 | 295.36 | 154.11 | 375.35 | 0.88226 | 521.8049 | 1.766 | -6 | 1.832 | 0.0022
0.666 | -35 | -35 | 0.713 | 281.87 | 155.32 | 375.99 | 0.88343 | 521.7561 | 1.765 | -5 | 1.835 | 0.0023333
0.699 | -34 | -34 | 0.714 | 269.12 | 156.53 | 376.63 | 0.88462 | 521.7073 | 1.764 | -4 | 1.838 | 0.0024667
0.734 | -33 | -33 | 0.716 | 257.05 | 157.74 | 377.27 | 0.88582 | 521.6585 | 1.763 | -3 | 1.841 | 0.0026
0.77 | -32 | -32 | 0.717 | 245.62 | 158.96 | 377.91 | 0.88704 | 521.6098 | 1.762 | -2 | 1.844 | 0.0027333
0.808 | -31 | -31 | 0.719 | 234.8 | 160.18 | 378.54 | 0.88833 | 521.561 | 1.761 | -1 | 1.847 | 0.0028667
0.848 | -30 | -30 | 0.72 | 224.55 | 161.4 | 379.18 | 0.88958 | 521.5122 | 1.76 | 0 | 1.85 | 0.003
0.888 | -29 | -29 | 0.722 | 214.83 | 162.63 | 379.82 | 0.89084 | 521.4634 | 1.759 | 1 | 1.849 | 0.003
0.931 | -28 | -28 | 0.723 | 205.61 | 163.87 | 380.45 | 0.89218 | 521.4146 | 1.758 | 2 | 1.848 | 0.003
0.975 | -27 | -27 | 0.725 | 196.86 | 165.1 | 381.08 | 0.89354 | 521.3659 | 1.757 | 3 | 1.847 | 0.003
1.02 | -26 | -26 | 0.726 | 188.56 | 166.35 | 381.71 | 0.89492 | 521.3171 | 1.756 | 4 | 1.846 | 0.003
1.067 | -25 | -25 | 0.728 | 180.67 | 167.59 | 382.34 | 0.89631 | 521.2683 | 1.755 | 5 | 1.845 | 0.003
1.116 | -24 | -24 | 0.73 | 173.18 | 168.84 | 382.97 | 0.89772 | 521.2195 | 1.754 | 6 | 1.844 | 0.003
1.167 | -23 | -23 | 0.731 | 166.06 | 170.1 | 383.6 | 0.89916 | 521.1707 | 1.753 | 7 | 1.843 | 0.003
1.22 | -22 | -22 | 0.733 | 159.28 | 171.36 | 384.23 | 0.9006 | 521.122 | 1.752 | 8 | 1.842 | 0.003
1.274 | -21 | -21 | 0.734 | 152.84 | 172.62 | 384.85 | 0.90214 | 521.0732 | 1.751 | 9 | 1.841 | 0.003
1.33 | -20 | -20 | 0.736 | 146.71 | 173.88 | 385.48 | 0.90363 | 521.0244 | 1.75 | 10 | 1.84 | 0.003
1.389 | -19 | -19 | 0.738 | 140.87 | 175.16 | 386.1 | 0.90521 | 520.9756 | 1.749 | 11 | 1.839 | 0.003
1.449 | -18 | -18 | 0.739 | 135.31 | 176.43 | 386.72 | 0.9068 | 520.9268 | 1.748 | 12 | 1.838 | 0.003
1.511 | -17 | -17 | 0.741 | 130.01 | 177.71 | 387.34 | 0.90842 | 520.878 | 1.747 | 13 | 1.837 | 0.003
1.575 | -16 | -16 | 0.743 | 124.96 | 178.99 | 387.95 | 0.91013 | 520.8293 | 1.746 | 14 | 1.836 | 0.003
1.642 | -15 | -15 | 0.744 | 120.15 | 180.28 | 388.57 | 0.9118 | 520.7805 | 1.745 | 15 | 1.835 | 0.003
1.711 | -14 | -14 | 0.746 | 115.55 | 181.57 | 389.18 | 0.91355 | 520.7317 | 1.744 | 16 | 1.834 | 0.003
1.781 | -13 | -13 | 0.748 | 111.17 | 182.86 | 389.79 | 0.91534 | 520.6829 | 1.743 | 17 | 1.833 | 0.003
1.855 | -12 | -12 | 0.75 | 106.99 | 184.16 | 390.4 | 0.91714 | 520.6341 | 1.742 | 18 | 1.832 | 0.003
1.93 | -11 | -11 | 0.751 | 102.99 | 185.46 | 391.01 | 0.91897 | 520.5854 | 1.741 | 19 | 1.831 | 0.003
2.008 | -10 | -10 | 0.753 | 99.17 | 186.76 | 391.62 | 0.92083 | 520.5366 | 1.74 | 20 | 1.83 | 0.003
2.088 | -9 | -9 | 0.755 | 95.52 | 188.07 | 392.22 | 0.92279 | 520.4878 | 1.739 | 21 | 1.829 | 0.003
2.171 | -8 | -8 | 0.757 | 92.03 | 189.38 | 392.82 | 0.92478 | 520.439 | 1.738 | 22 | 1.828 | 0.003
2.256 | -7 | -7 | 0.759 | 88.7 | 190.7 | 393.42 | 0.92679 | 520.3902 | 1.737 | 23 | 1.827 | 0.003
2.344 | -6 | -6 | 0.76 | 85.51 | 192.02 | 394.02 | 0.92883 | 520.3415 | 1.736 | 24 | 1.826 | 0.003
2.435 | -5 | -5 | 0.762 | 82.45 | 193.34 | 394.62 | 0.93091 | 520.2927 | 1.735 | 25 | 1.825 | 0.003
2.528 | -4 | -4 | 0.764 | 79.53 | 194.66 | 395.21 | 0.93309 | 520.2439 | 1.734 | 26 | 1.824 | 0.003
2.624 | -3 | -3 | 0.766 | 76.73 | 195.99 | 395.8 | 0.9353 | 520.1951 | 1.733 | 27 | 1.823 | 0.003
2.723 | -2 | -2 | 0.768 | 74.04 | 197.33 | 396.39 | 0.93755 | 520.1463 | 1.732 | 28 | 1.822 | 0.003
2.825 | -1 | -1 | 0.77 | 71.47 | 198.66 | 396.98 | 0.93983 | 520.0976 | 1.731 | 29 | 1.821 | 0.003
2.929 | 0 | 0 | 0.772 | 69.01 | 200 | 397.56 | 0.94222 | 520.0488 | 1.73 | 30 | 1.82 | 0.003
3.037 | 1 | 1 | 0.774 | 66.65 | 201.34 | 398.14 | 0.94465 | 520 | 1.73 | 31 | 1.82 | 0.003
3.147 | 2 | 2 | 0.776 | 64.38 | 202.69 | 398.72 | 0.94698 | 519.9333 | 1.73 | 32 | 1.82 | 0.003
3.261 | 3 | 3 | 0.778 | 62.21 | 204.04 | 399.3 | 0.94934 | 519.8667 | 1.73 | 33 | 1.82 | 0.003
3.377 | 4 | 4 | 0.78 | 60.12 | 205.39 | 399.87 | 0.95183 | 519.8 | 1.73 | 34 | 1.82 | 0.003
3.497 | 5 | 5 | 0.782 | 58.11 | 206.74 | 400.44 | 0.95435 | 519.7333 | 1.73 | 35 | 1.82 | 0.003
3.62 | 6 | 6 | 0.784 | 56.19 | 208.1 | 401.01 | 0.95691 | 519.6667 | 1.73 | 36 | 1.82 | 0.003
3.747 | 7 | 7 | 0.786 | 54.34 | 209.46 | 401.58 | 0.95951 | 519.6 | 1.73 | 37 | 1.82 | 0.003
3.876 | 8 | 8 | 0.788 | 52.56 | 210.83 | 402.14 | 0.96224 | 519.5333 | 1.73 | 38 | 1.82 | 0.003
4.01 | 9 | 9 | 0.79 | 50.86 | 212.2 | 402.7 | 0.96501 | 519.4667 | 1.73 | 39 | 1.82 | 0.003
4.146 | 10 | 10 | 0.793 | 49.22 | 213.57 | 403.26 | 0.96783 | 519.4 | 1.73 | 40 | 1.82 | 0.003
4.286 | 11 | 11 | 0.795 | 47.64 | 214.94 | 403.81 | 0.97078 | 519.3333 | 1.729 | 41 | 1.819 | 0.003
4.43 | 12 | 12 | 0.797 | 46.12 | 216.32 | 404.36 | 0.97379 | 519.2667 | 1.728 | 42 | 1.818 | 0.003
4.577 | 13 | 13 | 0.799 | 44.66 | 217.7 | 404.91 | 0.97684 | 519.2 | 1.727 | 43 | 1.817 | 0.003
4.728 | 14 | 14 | 0.801 | 43.25 | 219.08 | 405.46 | 0.97994 | 519.1333 | 1.726 | 44 | 1.816 | 0.003
4.883 | 15 | 15 | 0.804 | 41.89 | 220.46 | 406 | 0.98319 | 519.0667 | 1.725 | 45 | 1.815 | 0.003
5.042 | 16 | 16 | 0.806 | 40.59 | 221.85 | 406.54 | 0.98649 | 519 | 1.724 | 46 | 1.814 | 0.003
5.204 | 17 | 17 | 0.808 | 39.33 | 223.24 | 407.08 | 0.98956 | 518.9 | 1.723 | 47 | 1.813 | 0.003
5.371 | 18 | 18 | 0.811 | 38.12 | 224.64 | 407.61 | 0.99277 | 518.8 | 1.722 | 48 | 1.812 | 0.003
5.541 | 19 | 19 | 0.813 | 36.95 | 226.04 | 408.14 | 0.99604 | 518.7 | 1.721 | 49 | 1.811 | 0.003
5.716 | 20 | 20 | 0.816 | 35.83 | 227.44 | 408.66 | 0.99945 | 518.6 | 1.72 | 50 | 1.81 | 0.003
5.894 | 21 | 21 | 0.818 | 34.74 | 228.84 | 409.19 | 1.0028 | 518.5 | 1.72 | 51 | 1.81 | 0.003
6.077 | 22 | 22 | 0.821 | 33.69 | 230.25 | 409.7 | 1.0065 | 518.4 | 1.72 | 52 | 1.81 | 0.003
6.264 | 23 | 23 | 0.823 | 32.68 | 231.65 | 410.22 | 1.0101 | 518.3 | 1.72 | 53 | 1.81 | 0.003
6.456 | 24 | 24 | 0.826 | 31.71 | 233.07 | 410.73 | 1.0139 | 518.2 | 1.72 | 54 | 1.81 | 0.003
6.651 | 25 | 25 | 0.828 | 30.77 | 234.48 | 411.24 | 1.0177 | 518.1 | 1.72 | 55 | 1.81 | 0.003
6.852 | 26 | 26 | 0.831 | 29.86 | 235.9 | 411.74 | 1.0217 | 518 | 1.72 | 56 | 1.81 | 0.003
7.056 | 27 | 27 | 0.833 | 28.98 | 237.32 | 412.24 | 1.0246 | 517.7692 | 1.72 | 57 | 1.81 | 0.003
7.266 | 28 | 28 | 0.836 | 28.13 | 238.75 | 412.74 | 1.0274 | 517.5385 | 1.72 | 58 | 1.81 | 0.003
7.48 | 29 | 29 | 0.839 | 27.31 | 240.17 | 413.23 | 1.0305 | 517.3077 | 1.72 | 59 | 1.81 | 0.003
7.698 | 30 | 30 | 0.842 | 26.52 | 241.61 | 413.71 | 1.0337 | 517.0769 | 1.72 | 60 | 1.81 | 0.003
7.922 | 31 | 31 | 0.844 | 25.76 | 243.04 | 414.2 | 1.0368 | 516.8462 | 1.719 | 61 | 1.81 | 0.0030333
8.15 | 32 | 32 | 0.847 | 25.02 | 244.48 | 414.68 | 1.0402 | 516.6154 | 1.718 | 62 | 1.81 | 0.0030667
8.384 | 33 | 33 | 0.85 | 24.3 | 245.95 | 415.15 | 1.0437 | 516.3846 | 1.717 | 63 | 1.81 | 0.0031
8.622 | 34 | 34 | 0.853 | 23.61 | 247.36 | 415.62 | 1.0472 | 516.1538 | 1.716 | 64 | 1.81 | 0.0031333
8.865 | 35 | 35 | 0.856 | 22.94 | 248.81 | 416.08 | 1.051 | 515.9231 | 1.715 | 65 | 1.81 | 0.0031667
9.113 | 36 | 36 | 0.859 | 22.29 | 250.26 | 416.54 | 1.0548 | 515.6923 | 1.714 | 66 | 1.81 | 0.0032
9.367 | 37 | 37 | 0.862 | 21.66 | 251.72 | 417 | 1.0587 | 515.4615 | 1.713 | 67 | 1.81 | 0.0032333
9.626 | 38 | 38 | 0.865 | 21.05 | 253.18 | 417.45 | 1.0628 | 515.2308 | 1.712 | 68 | 1.81 | 0.0032667
9.89 | 39 | 39 | 0.868 | 20.46 | 254.64 | 417.89 | 1.0671 | 515 | 1.711 | 69 | 1.81 | 0.0033
10.16 | 40 | 40 | 0.871 | 19.89 | 256.11 | 418.33 | 1.0701 | 514.6429 | 1.71 | 70 | 1.81 | 0.0033333
10.435 | 41 | 41 | 0.875 | 19.34 | 257.58 | 418.77 | 1.0732 | 514.2857 | 1.71 | 71 | 1.81 | 0.0033333
10.716 | 42 | 42 | 0.878 | 18.8 | 259.05 | 419.2 | 1.0765 | 513.9286 | 1.71 | 72 | 1.81 | 0.0033333
11.002 | 43 | 43 | 0.881 | 18.28 | 260.53 | 419.62 | 1.0799 | 513.5714 | 1.71 | 73 | 1.81 | 0.0033333
11.294 | 44 | 44 | 0.885 | 17.78 | 262.02 | 420.04 | 1.0834 | 513.2143 | 1.71 | 74 | 1.81 | 0.0033333
11.592 | 45 | 45 | 0.888 | 17.29 | 263.5 | 420.45 | 1.0871 | 512.8571 | 1.71 | 75 | 1.81 | 0.0033333
11.896 | 46 | 46 | 0.892 | 16.82 | 265 | 420.85 | 1.0911 | 512.5 | 1.71 | 76 | 1.81 | 0.0033333
12.205 | 47 | 47 | 0.895 | 16.35 | 266.5 | 421.25 | 1.0951 | 512.1429 | 1.71 | 77 | 1.81 | 0.0033333
12.521 | 48 | 48 | 0.899 | 15.91 | 268 | 421.64 | 1.0993 | 511.7857 | 1.71 | 78 | 1.81 | 0.0033333
12.843 | 49 | 49 | 0.903 | 15.47 | 269.51 | 422.03 | 1.1037 | 511.4286 | 1.71 | 79 | 1.81 | 0.0033333
13.171 | 50 | 50 | 0.907 | 15.05 | 271.02 | 422.41 | 1.1083 | 511.0714 | 1.71 | 80 | 1.81 | 0.0033333
13.505 | 51 | 51 | 0.91 | 14.64 | 272.54 | 422.78 | 1.1131 | 510.7143 | 1.71 | 81 | 1.81 | 0.0033333
13.846 | 52 | 52 | 0.914 | 14.25 | 274.07 | 423.15 | 1.118 | 510.3571 | 1.71 | 82 | 1.81 | 0.0033333
14.193 | 53 | 53 | 0.918 | 13.86 | 275.6 | 423.5 | 1.1234 | 510 | 1.71 | 83 | 1.81 | 0.0033333
14.547 | 54 | 54 | 0.922 | 13.49 | 277.14 | 423.85 | 1.1312 | 509.8182 | 1.71 | 84 | 1.81 | 0.0033333
14.907 | 55 | 55 | 0.927 | 13.12 | 278.69 | 424.19 | 1.1393 | 509.6364 | 1.71 | 85 | 1.81 | 0.0033333
15.274 | 56 | 56 | 0.931 | 12.77 | 280.24 | 424.52 | 1.1478 | 509.4545 | 1.71 | 86 | 1.81 | 0.0033333
15.648 | 57 | 57 | 0.935 | 12.42 | 281.8 | 424.85 | 1.1565 | 509.2727 | 1.71 | 87 | 1.81 | 0.0033333
16.028 | 58 | 58 | 0.94 | 12.09 | 283.37 | 425.16 | 1.1657 | 509.0909 | 1.71 | 88 | 1.81 | 0.0033333
16.416 | 59 | 59 | 0.944 | 11.76 | 284.94 | 425.47 | 1.1752 | 508.9091 | 1.71 | 89 | 1.81 | 0.0033333
16.811 | 60 | 60 | 0.949 | 11.44 | 286.53 | 425.76 | 1.1852 | 508.7273 | 1.71 | 90 | 1.81 | 0.0033333
17.228 | 61 | 61 | 0.955 | 11.14 | 289.55 | 427.36 | 1.1766 | 508.5455 | 1.708 | 91 | 1.81 | 0.0034
17.637 | 62 | 62 | 0.96 | 10.84 | 291.2 | 427.61 | 1.1876 | 508.3636 | 1.706 | 92 | 1.81 | 0.0034667
18.053 | 63 | 63 | 0.965 | 10.54 | 292.86 | 427.85 | 1.199 | 508.1818 | 1.704 | 93 | 1.81 | 0.0035333
18.476 | 64 | 64 | 0.975 | 10.25 | 294.53 | 428.08 | 1.2109 | 508 | 1.702 | 94 | 1.81 | 0.0036
18.906 | 65 | 65 |  |  |  |  | 0 |  | 1.7 | 95 | 1.81 | 0.0036667
[7 empty] | 0 |  |  | 30 |  | 0