## Beräkningsblad
Funktionsanalys
R290 | [5 empty] | Noteringar
Använd relevanta värden och mätningar!
Köldmedium: |  | R290
FALSE |  | L1 | L2 | L3 |  | Cos j med i beräkning för tillförd el. effekt (E13).
| Spänning | 400 | 400 | 400 | Cos j | 0.7 |  | Entalpi
| Kompressorström | 4.04 | 4.04 | 4.04 |  |  |  | kJ / kg köldmedium
3 phas | [7 empty] | i massflöde
|  |  | Elektrisk effekt 3 phas | 1.9593 | kW = kJ / sekund e |  |  | Vätska | Gas
| Sugtryck Lp | 3.24 | bar(e) | 4.24 | bar(a)
|  |  | Förångningstemperatur | -4 | ºC |  |  |  | 570.13
|  |  | Vätsketemperatur | -4 | ºC |  |  | 190.07
| Högtryck Hp | 18 | bar(e) | 19 | bar(a)
|  |  | Gastemperatur | 50 | ºC |  |  |  | 622.18
|  |  | Kondenseringstemperatur | 50 | ºC |  |  | 337.99
| Kompressor |  | tryckrörstemperatur | 76 | ºC d |  |  |  | 684.5131
Hetgasväxlare |  |  | inloppstemperatur | 76 | ºC |  |  |  | 684.5131
|  |  | utloppstemperatur | 76 | ºC |  |  |  | 684.5131
|  |  | avgiven entalpi | 0 | kJ / kg
Kondensor |  |  | inloppstemperatur | 76 | ºC |  |  |  | 684.5131
|  |  | utloppstemperatur | 44 | ºC |  |  | 319.77
|  |  | underkylning | 6 | K
|  |  | avgiven entalpi | 364.7431 | kJ / kg
Underkylare |  |  | inloppstemperatur | 44 | ºC |  |  | 319.77
|  |  | utloppstemperatur | 44 | ºC |  |  | 319.77
|  |  | underkylning | 0 | K
|  |  | avgiven entalpi | 0 | kJ / kg
Vätsketemp. |  |  | inlopp | 44 | ºC |  |  | 319.77
Suggasväxlare |  |  | utlopp | 41.6 | ºC |  |  | 310.85
|  |  | underkylning | 2.4 | K
|  |  | Entalpi överfört till suggasen | 8.92 | kJ / kg (jmf. E 44)
Expansionsdon |  |  | vätsketemperatur | 41.6 | ºC a , b |  |  | 310.85
|  |  | Total underkylning av köldmedievätskan | 8.4 | K
Förångare |  |  | utloppstemperatur | 3.7 | ºC |  |  |  | 585.0748
|  |  | överhettning | 7.7 | K
|  |  | upptagen entalpi | 274.2248 | kJ / kg
Suggasväxlare |  | Gastemp. | Inlopp | 3.7 | ºC |  |  |  | 585.0748
|  |  | utlopp | 6.9 | ºC |  |  |  | 591.2857
|  |  | Överhettning | 3.2 | K
|  |  | upptagen entalpi | 6.2108 | kJ / kg (jmf. E 35)
Kompressor |  |  | sugrörtemperatur | 6.9 | ºC c |  |  |  | 591.2857
|  |  | Total överhettning av suggasen | 10.9 | K
|  |  | Köldmedie-massflöde | 0.013899 | kg köldmedie / sekund
Elförbrukning till fläktar och pumpar etc. |  |  |  | 0 | kW
[6 empty] | Överhettning K |  | 10.9
|  |  | Tillförd elektrisk effekt | 1.9593 | kW | Underkylning K |  | 8.4
|  |  | I hetgasväxlaren avgiven effekt | 0 | kW | COP v | 2.6507 | energivinst | 2.5874
|  |  | I kondensorn avgiven effekt | 5.0695 | kW | COP k | 1.9893
|  |  | I underkylaren avgiven effekt | 0 | kW | teoretisk hetgastemp. |  | 62.8305
|  |  | Summa avgiven effekt | 5.0695 | kW | isentropisk h |  | 0.66134
|  |  | I förångaren upptagen effekt | 3.8114 | kW | h med i beräkning för km-massflöde
|  |  | Hetgasväx. | Kondensor | Underkylare |  |  | Förångare
|  | Värmebärare |  |  |  |  | Köldbärare
|  | Specifik entalpi kJ / kg / °K |  |  |  |  | ent.kJ/kg/K
|  | Temperatur in °C |  |  |  | Summa | in °C
|  | Temperatur ut °C |  |  |  | avgiven | ut °C
|  | Flöde kg / min |  |  |  | effekt kW | fl. kg/min
|  | Effekt kW | 0 | 0 | 0 | 0 | eff. kW | 0

## Diagram
| Köldmedium: |  | R290
0
|  | Noteringar |  |  | 0
|  | L1 | L2 | L3
| Spänning | 400 | 400 | 400 | V | Cos j | 0.7
| Ström | 4.04 | 4.04 | 4.04 | A | h | 0.66134
| Hp | 18 | bar (e) |  | Kondensor inlopp |  | 76 | °C
| Lp | 3.24 | bar (e) |  | Kondensor utlopp |  | 44 | °C
| Hetgas | 76 | °C |  |  | Suggasvx. Vätska inlopp | 44 | °C
| Suggas | 6.9 | °C |  |  | Suggasvx. Vätska utlopp | 41.6 | °C
| Hetgasvx.inlopp | 76 | °C |  |  | Suggasvx.Gas inlopp | 3.7 | °C
| Hetgasvx.utlopp | 76 | °C |  |  | Suggasvx.Gas utlopp | 6.9 | °C
| Strypdon Vätska | 41.6 | °C |  | Förångare Gas utlopp |  | 3.7 | °C
Hp 100% kondensat | [5 empty] | Hp | 50 | °C
50 | °C |  |  |  |  | 100% gas | 19 | bar (a)
19 | bar (a) | [5 empty] | 622.18 | kJ/kg
337.99 | kJ/kg
Underkylning | [5 empty] | Hetgaspunkt | 76 | °C
8.4 | °K | [5 empty] | 684.5131 | kJ/kg
41.6 | °C
310.85 | kJ/kg |  |  |  |  | Hetg.vx.ut | 76 | °C
Strypdonets | [5 empty] | Kond. In | 76
entalpi
[6 empty] | Suggasp. | 6.9 | °C
[7 empty] | 591.2857 | kJ/kg
Lp | [5 empty] | Överhettning | 10.9 | °K
4.24 | bar (a) |  |  |  |  | Lp | -4 | °C
[6 empty] | 100% gas | 570.13 | kJ/kg
COP v = | 684.5131 | - | 310.85 | * isent. | 2.6507 |  | Tillförd el effekt
| 684.5131 | - | 591.2857 | verkng. = |  |  | 1.9593 | kW
COP k = | 591.2857 | - | 310.85 | * isent. | 1.9893 |  | Avgiven effekt
| 684.5131 | - | 591.2857 | verkng. = |  |  | 5.0695 | kW
[7 empty] | Energivinst | 2.5874

## Blad2 (hidden)
Medelspänning |  | M.ström | 1 phas är markerat. Ange spänning och ström under L1
phas 1 | 400 | 4.04 | 3 phas
phas 2 | 400 | 4.04
phas 3 | 400 | 4.04 | Elektrisk effekt 1 phas |  |  | 1.1312 |  | 1.1312
summa | 1200 | 12.12 | Elektrisk effekt 3 phas |  |  | 1.9593 |  | 1.9593
summa /3 | 400 | 4.04
|  |  | Högt tryck angivet |  |  | Ingen tryckrörstemp.
KONDENSERING
|  |  | Hög temperatur |  |  | Låg temperatur
A10 = tom cell
1 |  |  | Ingen inloppstemp. |  |  | Hetgasvx.
0
Inget högtryck angivet |  |  | Kont.hetgasväxlaretemp.
Inlopp låg temp.
0 | hetgasvx. |  | Ingen kondensering |  |  | Kont. Kondensor
364.7431 | kond. |  |  |  |  | Kont. Underkylare
0 | und.kyl |  | s kurva | idealisk kompression
364.7431 | summa
0.013899 | massfl. |  | Lp | 4.24 | (bar a)
5.0695 | avg.eff. |  | förång.temp | -4 | ºC
|  |  | s kurva | 1
Kont.temp |  |  | multiplikator | 0.071538
|  |  | överhettning | 10.9 | K | entalpi | 591.2857
0 | hetgas |  | beräknad s kurva |  | 1.7798
5.0695 | kond
0 | und.k
5.0695 | summa |  | s kurva
|  |  | Hp | 19 | (bar a)
|  |  | förå.temp | 50 | °C
|  |  | s kurva | 0.98 |  | entalpi | 622.18
|  |  | hetgas | 76 | ºC | entalpi | 684.5131
|  |  | överhettning | 26 | K | differens | 62.3331
|  |  | multplikator | 0.062333
|  |  | beräknad s kurva |  | 2.6007
|  |  | s kurveändring |  | 1.6207
|  |  | entalpi vid s kurvan |  | 1.7798 |  | 652.9403
|  |  | teoretisk hetgas |  | 62.8305
Isentropisk verkningsgrad
entalpi
|  |  | h | 0.66134

## Blad3 (hidden)
köldm. | Temperatur |  | Specifik volym |  | Specifik entalpi |  |  | Specifik |  | sugrör
R290 | vätska | ånga | vätska | ånga | vätska | ånga | 120 | entalpi | entropisk | temperatur
Tryck | t,BP | t,DP | VBP | VDP | h,BP | h,BP |  | Hetgas | kompression | överhettning
abs | C° | C° | m³ / kg | m³ / kg | kJ / kg | kJ / kg | multiplikator | högst |  | max 30 K | överhettning | multiplikator
bar(a) |  |  | *1/1000 |  |  |  | hetgas | 120°C | s kurva | ºC | s kurva | s kurva
0.71 | -50 | -50 |  |  | 84.49 | 518.14 | 1.7756 | 820 | 1 | -20 | 3.5 | 0.083333
0.74 | -49 | -49 |  |  | 86.63 | 519.26 | 1.7795 | 820 | 1 | -19 | 3.4923 | 0.083077
0.77 | -48 | -48 |  |  | 88.78 | 520.39 | 1.7834 | 820 | 1 | -18 | 3.4846 | 0.082821
0.81 | -47 | -47 |  |  | 90.94 | 521.52 | 1.7873 | 820 | 1 | -17 | 3.4769 | 0.082564
0.85 | -46 | -46 |  |  | 93.1 | 522.65 | 1.7913 | 820 | 1 | -16 | 3.4692 | 0.082308
0.89 | -45 | -45 |  |  | 95.27 | 523.77 | 1.7953 | 820 | 1 | -15 | 3.4615 | 0.082051
0.93 | -44 | -44 |  |  | 97.5 | 524.91 | 1.7993 | 820 | 1 | -14 | 3.4538 | 0.081795
0.97 | -43 | -43 |  |  | 99.63 | 526.04 | 1.8034 | 820 | 1 | -13 | 3.4462 | 0.081538
1.02 | -42 | -42 |  |  | 101.82 | 527.17 | 1.8076 | 820 | 1 | -12 | 3.4385 | 0.081282
1.06 | -41 | -41 |  |  | 104.01 | 528.3 | 1.81 | 819.7059 | 1 | -11 | 3.4308 | 0.081026
1.11 | -40 | -40 |  |  | 106.21 | 529.44 | 1.8123 | 819.4118 | 1 | -10 | 3.4231 | 0.080769
1.16 | -39 | -39 |  |  | 108.42 | 530.57 | 1.8148 | 819.1176 | 1 | -9 | 3.4154 | 0.080513
1.21 | -38 | -38 |  |  | 110.63 | 531.71 | 1.8172 | 818.8235 | 1 | -8 | 3.4077 | 0.080256
1.26 | -37 | -37 |  |  | 112.86 | 532.84 | 1.8197 | 818.5294 | 1 | -7 | 3.4 | 0.08
1.32 | -36 | -36 |  |  | 115.08 | 533.98 | 1.8221 | 818.2353 | 1 | -6 | 3.3923 | 0.079744
1.37 | -35 | -35 |  |  | 117.32 | 535.12 | 1.8247 | 817.9412 | 1 | -5 | 3.3846 | 0.079487
1.43 | -34 | -34 |  |  | 119.56 | 536.26 | 1.8272 | 817.6471 | 1 | -4 | 3.3769 | 0.079231
1.49 | -33 | -33 |  |  | 121.8 | 537.29 | 1.8305 | 817.3529 | 1 | -3 | 3.3692 | 0.078974
1.55 | -32 | -32 |  |  | 124.06 | 538.53 | 1.8324 | 817.0588 | 1 | -2 | 3.3615 | 0.078718
1.61 | -31 | -31 |  |  | 126.32 | 539.67 | 1.8351 | 816.7647 | 1 | -1 | 3.3538 | 0.078462
1.68 | -30 | -30 |  |  | 128.58 | 540.81 | 1.8377 | 816.4706 | 1 | 0 | 3.3462 | 0.078205
1.74 | -29 | -29 |  |  | 130.86 | 541.94 | 1.8405 | 816.1765 | 1 | 1 | 3.3385 | 0.077949
1.81 | -28 | -28 |  |  | 133.14 | 543.08 | 1.8433 | 815.8824 | 1 | 2 | 3.3308 | 0.077692
1.88 | -27 | -27 |  |  | 135.42 | 544.22 | 1.846 | 815.5882 | 1 | 3 | 3.3231 | 0.077436
1.96 | -26 | -26 |  |  | 137.72 | 545.36 | 1.8489 | 815.2941 | 1 | 4 | 3.3154 | 0.077179
2.033 | -25 | -25 |  |  | 140.02 | 546.49 | 1.8518 | 815 | 1 | 5 | 3.3077 | 0.076923
2.11 | -24 | -24 |  |  | 142.33 | 547.63 | 1.8553 | 814.8 | 1 | 6 | 3.3 | 0.076667
2.19 | -23 | -23 |  |  | 144.65 | 548.76 | 1.859 | 814.6 | 1 | 7 | 3.2923 | 0.07641
2.27 | -22 | -22 |  |  | 146.97 | 549.9 | 1.8627 | 814.4 | 1 | 8 | 3.2846 | 0.076154
2.36 | -21 | -21 |  |  | 149.3 | 551.03 | 1.8665 | 814.2 | 1 | 9 | 3.2769 | 0.075897
2.44 | -20 | -20 |  |  | 151.64 | 552.17 | 1.8702 | 814 | 1 | 10 | 3.2692 | 0.075641
2.53 | -19 | -19 |  |  | 153.98 | 553.3 | 1.8741 | 813.8 | 1 | 11 | 3.2615 | 0.075385
2.63 | -18 | -18 |  |  | 156.33 | 554.43 | 1.878 | 813.6 | 1 | 12 | 3.2538 | 0.075128
2.72 | -17 | -17 |  |  | 158.69 | 555.56 | 1.882 | 813.4 | 1 | 13 | 3.2462 | 0.074872
2.82 | -16 | -16 |  |  | 161.06 | 556.67 | 1.8863 | 813.2 | 1 | 14 | 3.2385 | 0.074615
2.92 | -15 | -15 |  |  | 163.43 | 557.82 | 1.8902 | 813 | 1 | 15 | 3.2308 | 0.074359
3.02 | -14 | -14 |  |  | 165.82 | 558.95 | 1.8944 | 812.8 | 1 | 16 | 3.2231 | 0.074103
3.12 | -13 | -13 |  |  | 168.21 | 560.07 | 1.8987 | 812.6 | 1 | 17 | 3.2154 | 0.073846
3.23 | -12 | -12 |  |  | 170.6 | 561.2 | 1.903 | 812.4 | 1 | 18 | 3.2077 | 0.07359
3.34 | -11 | -11 |  |  | 173.01 | 562.32 | 1.9075 | 812.2 | 1 | 19 | 3.2 | 0.073333
3.45 | -10 | -10 |  |  | 175.42 | 563.44 | 1.912 | 812 | 1 | 20 | 3.1923 | 0.073077
3.57 | -9 | -9 |  |  | 177.84 | 564.56 | 1.9166 | 811.8 | 1 | 21 | 3.1846 | 0.072821
3.69 | -8 | -8 |  |  | 180.27 | 565.58 | 1.922 | 811.6 | 1 | 22 | 3.1769 | 0.072564
3.81 | -7 | -7 |  |  | 182.71 | 566.79 | 1.9261 | 811.4 | 1 | 23 | 3.1692 | 0.072308
3.93 | -6 | -6 |  |  | 185.16 | 567.91 | 1.9309 | 811.2 | 1 | 24 | 3.1615 | 0.072051
4.06 | -5 | -5 |  |  | 187.61 | 569.02 | 1.9358 | 811 | 1 | 25 | 3.1538 | 0.071795
4.19 | -4 | -4 |  |  | 190.07 | 570.13 | 1.9409 | 810.8 | 1 | 26 | 3.1462 | 0.071538
4.32 | -3 | -3 |  |  | 193.54 | 571.23 | 1.9461 | 810.6 | 1 | 27 | 3.1385 | 0.071282
4.46 | -2 | -2 |  |  | 195.02 | 572.34 | 1.9513 | 810.4 | 1 | 28 | 3.1308 | 0.071026
4.6 | -1 | -1 |  |  | 197.5 | 573.44 | 1.9567 | 810.2 | 1 | 29 | 3.1231 | 0.070769
4.74 | 0 | 0 |  |  | 200 | 574.54 | 1.9622 | 810 | 1 | 30 | 3.1154 | 0.070513
4.89 | 1 | 1 |  |  | 202.5 | 575.63 | 1.966 | 809.5833 | 1 | 31 | 3.1077 | 0.070256
5.04 | 2 | 2 |  |  | 205.02 | 576.72 | 1.9699 | 809.1667 | 1 | 32 | 3.1 | 0.07
5.19 | 3 | 3 |  |  | 207.54 | 577.81 | 1.9738 | 808.75 | 1 | 33 | 3.0932 | 0.069773
5.35 | 4 | 4 |  |  | 210.07 | 578.9 | 1.9779 | 808.3333 | 1 | 34 | 3.0864 | 0.069547
5.51 | 5 | 5 |  |  | 212.81 | 579.98 | 1.9821 | 807.9167 | 1 | 35 | 3.0796 | 0.06932
5.67 | 6 | 6 |  |  | 215.15 | 581.06 | 1.9863 | 807.5 | 1 | 36 | 3.0728 | 0.069093
5.84 | 7 | 7 |  |  | 217.71 | 582.14 | 1.9906 | 807.0833 | 1 | 37 | 3.066 | 0.068867
6.01 | 8 | 8 |  |  | 220.28 | 583.21 | 1.9951 | 806.6667 | 1 | 38 | 3.0592 | 0.06864
6.19 | 9 | 9 |  |  | 222.85 | 584.28 | 1.9997 | 806.25 | 1 | 39 | 3.0524 | 0.068413
6.36 | 10 | 10 |  |  | 225.44 | 585.34 | 2.0045 | 805.8333 | 1 | 40 | 3.0456 | 0.068187
6.55 | 11 | 11 |  |  | 228.03 | 586.4 | 2.0093 | 805.4167 | 1 | 41 | 3.0388 | 0.06796
6.73 | 12 | 12 |  |  | 230.64 | 587.46 | 2.0143 | 805 | 1 | 42 | 3.032 | 0.067733
6.92 | 13 | 13 |  |  | 233.25 | 588.51 | 2.0202 | 804.6667 | 1 | 43 | 3.0252 | 0.067507
7.12 | 14 | 14 |  |  | 235.87 | 589.55 | 2.0263 | 804.3333 | 1 | 44 | 3.0184 | 0.06728
7.31 | 15 | 15 |  |  | 238.51 | 590.6 | 2.0324 | 804 | 1 | 45 | 3.0116 | 0.067053
7.52 | 16 | 16 |  |  | 241.16 | 591.63 | 2.0388 | 803.6667 | 1 | 46 | 3.0048 | 0.066827
7.72 | 17 | 17 |  |  | 243.8 | 592.66 | 2.0454 | 803.3333 | 1 | 47 | 2.998 | 0.0666
7.93 | 18 | 18 |  |  | 246.47 | 593.69 | 2.0521 | 803 | 1 | 48 | 2.9912 | 0.066373
8.14 | 19 | 19 |  |  | 249.14 | 594.71 | 2.059 | 802.6667 | 1 | 49 | 2.9844 | 0.066147
8.36 | 20 | 20 |  |  | 251.82 | 595.72 | 2.0661 | 802.3333 | 1 | 50 | 2.9776 | 0.06592
8.59 | 21 | 21 |  |  | 254.52 | 596.73 | 2.0734 | 802 | 1 | 51 | 2.9708 | 0.065693
8.81 | 22 | 22 |  |  | 257.22 | 597.73 | 2.081 | 801.6667 | 1 | 52 | 2.964 | 0.065467
9.04 | 23 | 23 |  |  | 257.94 | 596.73 | 2.1093 | 801.3333 | 1 | 53 | 2.9572 | 0.06524
9.28 | 24 | 24 |  |  | 262.67 | 599.72 | 2.0967 | 801 | 1 | 54 | 2.9504 | 0.065013
9.52 | 25 | 25 |  |  | 265.41 | 600.7 | 2.1049 | 800.6667 | 1 | 55 | 2.9436 | 0.064787
9.76 | 26 | 26 |  |  | 268.16 | 601.68 | 2.1133 | 800.3333 | 1 | 56 | 2.9368 | 0.06456
10.01 | 27 | 27 |  |  | 270.92 | 602.64 | 2.1222 | 800 | 1 | 57 | 2.93 | 0.064333
10.27 | 28 | 28 |  |  | 273.69 | 603.6 | 2.1293 | 799.5 | 0.99913 | 58 | 2.9253 | 0.064205
10.52 | 29 | 29 |  |  | 276.47 | 604.56 | 2.1367 | 799 | 0.99826 | 59 | 2.9206 | 0.064078
10.79 | 30 | 30 |  |  | 279.27 | 605.5 | 2.1444 | 798.5 | 0.99739 | 60 | 2.9159 | 0.06395
11.06 | 31 | 31 |  |  | 282.08 | 606.44 | 2.1524 | 798 | 0.99652 | 61 | 2.9112 | 0.063822
11.33 | 32 | 32 |  |  | 284.9 | 607.36 | 2.1607 | 797.5 | 0.99565 | 62 | 2.9065 | 0.063694
11.61 | 33 | 33 |  |  | 287.73 | 608.28 | 2.1692 | 797 | 0.99478 | 63 | 2.9018 | 0.063566
11.89 | 34 | 34 |  |  | 290.58 | 609.19 | 2.178 | 796.5 | 0.99391 | 64 | 2.8971 | 0.063438
12.18 | 35 | 35 |  |  | 293.43 | 610.09 | 2.1872 | 796 | 0.99304 | 65 | 2.8924 | 0.06331
12.47 | 36 | 36 |  |  | 296.31 | 610.96 | 2.1969 | 795.5 | 0.99217 | 66 | 2.8876 | 0.063182
12.77 | 37 | 37 |  |  | 299.19 | 611.86 | 2.2065 | 795 | 0.9913 | 67 | 2.8829 | 0.063055
13.07 | 38 | 38 |  |  | 302.09 | 612.73 | 2.2181 | 794.6154 | 0.99043 | 68 | 2.8782 | 0.062927
13.38 | 39 | 39 |  |  | 305 | 613.59 | 2.2301 | 794.2308 | 0.98957 | 69 | 2.8735 | 0.062799
13.69 | 40 | 40 |  |  | 307.92 | 614.43 | 2.2427 | 793.8462 | 0.9887 | 70 | 2.8688 | 0.062671
14.01 | 41 | 41 |  |  | 310.85 | 615.27 | 2.2556 | 793.4615 | 0.98783 | 71 | 2.8641 | 0.062543
14.33 | 42 | 42 |  |  | 313.82 | 616.09 | 2.2691 | 793.0769 | 0.98696 | 72 | 2.8594 | 0.062415
14.66 | 43 | 43 |  |  | 316.78 | 616.9 | 2.283 | 792.6923 | 0.98609 | 73 | 2.8547 | 0.062287
15 | 44 | 44 |  |  | 319.77 | 617.7 | 2.2975 | 792.3077 | 0.98522 | 74 | 2.85 | 0.062159
15.34 | 45 | 45 |  |  | 322.75 | 618.48 | 2.3126 | 791.9231 | 0.98435 | 75 | 2.85 | 0.062188
15.69 | 46 | 46 |  |  | 325.78 | 619.25 | 2.3282 | 791.5385 | 0.98348 | 76 | 2.85 | 0.062217
16.04 | 47 | 47 |  |  | 328.81 | 620.01 | 2.3444 | 791.1538 | 0.98261 | 77 | 2.85 | 0.062246
16.4 | 48 | 48 |  |  | 331.85 | 620.75 | 2.3614 | 790.7692 | 0.98174 | 78 | 2.85 | 0.062275
16.76 | 49 | 49 |  |  | 334.91 | 621.47 | 2.3791 | 790.3846 | 0.98087 | 79 | 2.85 | 0.062304
17.13 | 50 | 50 |  |  | 337.99 | 622.18 | 2.3974 | 790 | 0.98 | 80 | 2.85 | 0.062333
19.07