## Blad1
Systemdata | Enh
Elförbrukning ( %) | Kwh/år | 23000
Nettoenergibehov (exkl hushållsel) | Kwh/år | 21850
Varmvattenbehov | Kwh/år | 4500
Energiförbr, hjälputr. (vb-pump etc) | Kwh/år | 420
Effektbehov | kW | 7.3
Årsmedeltemperatur | °C | 6.6
Dimensionerande utetemperatur DUT | °C | -18
Inomhustemperatur | °C | 21
Solinstrålning, personvärme mm till | °C | 17
Framledningstemperatur vid DUT | °C | 55
Returtemperatur vid DUT | °C | 45
1½ plans kedjehus | kvm | 140
byggmtrl lättbetong
Byggår | år | 1967
icke tilläggsiolerat
Nya fönster 2013 | U-värde | < 1
Garage 30 kvm hålls frostfritt
Pump | enhet | 1226-6 | Diff | 1245-6 | Diff | 1226-8 | Diff 1245-6 | 1245-8
Effekt på kompressor | kW | 6 |  | 6 |  | 8 |  | 8
Pris netto eft ROT | kr | 111400 | 8200 | 119600 |  | 125400 | 13899 | 133499
Varav 100 arbetstank | kr | 3495 |  | 3495 |  | 3495 |  | 3495
Borrdjup | m | 130 |  | 130 |  | 170 |  | 170
Aktivt borrdjup | m | 111 |  | 122 |  | Ingen info |  | 152
Avgiven energi värmepump | kWh/år | 21179 |  | 21220 |  | Ingen info |  | 21557
Drivenergi värmepump (exkl. vb-pump1) | kWh/år | 6127 |  | 5497 |  | Ingen info |  | 5475
Tillsatsenergi netto | kWh/år | 665 |  | 363 |  | Ingen info |  | 27
Tillsatsenergi brutto El 95% | kWh/år | 700 2 |  | 382 2 |  | Ingen info |  | 28 2
Drivenergi vb-pump | kWh/år | 277 |  | 172 |  | Ingen info |  | 156
Total mängd köpt energi | kWh/år | 7104 |  | 6052 |  | Ingen info |  | 5659
Besparing, värmepump | kWh/år | 15202 | 1036 | 16238 |  | Ingen info | 375 | 16613
1) Energi till FXT Värmepump |  | 2) ingår ej tot mängd köpt energi
Payoff vid 1kr/kWh | mån | 87.9358 | 94.9807 | 88.3853 |  | Ingen info | 444.768 | 96.4298
Payoff vid 1kr/kWh | år | 7.328 | 7.9151 | 7.3654 |  | Ingen info | 37.064 | 8.0358
Rek. tillsatseffekt, netto | kW | 3.3 |  | 2.8 |  | Ingen info |  | 1
Tillförd effekt vp vid DUT | kW | 1.3 |  | 1.4 |  | Ingen info |  | 1.9
Energitäckningsgrad | % | 97 |  | 98 |  | Ingen info |  | 100
Effekttäckningsgrad | % | 55 |  | 62 |  | Ingen info |  | 86
Årsvärmefaktor, vp (exkl. tillsats och vb-pump) |  | 3.45 |  | 3.86 |  | Ingen info |  | 3.94
Årsvärmefaktor, total | SCOP | 3.09 |  | 3.58 |  | Ingen info |  | 3.82
Specifikt energiuttag | kWh/m | 140 |  | 132 |  | Ingen info |  | 108
Specifikt effektuttag | W/m | 33 |  | 35 |  | Ingen info |  | 38
Note on I28: Petersson Per (NP-PML): för 14000 kr i merkostnad kan man förbruka ca 1900 kWh/år för break even mot 1245-6
Note on I41: Petersson Per (NP-PML): för 14000 kr i merkostnad för en besparing på endast 375 kWh kan man förbruka ca 1900 kWh mer/år för break even mot 1245-6
Note on I45: Petersson Per (NP-PML): Om Energiberäkningen stämmer tar det 37 år innan marginalinvesteringen på 14' betalar sig.