## Sammanställning
| Degree Minutes | BT7 | BT6 | Calc. Supply | BT2 | EB100-EP14-BT3 |  | Relays PCA-Base | EB100-EP14-BT12 | EB100-EP14-BT14 | EB100-EP14-BT17 | BT50 | EB100-EP14-BT10 | EB100-EP14-BT11 |  | BT1 | BT1 Average
Datum & tid | Gradminuter | VV topp | VV laddning | Börvärde | VB framledn | VB returtemp | VB diff | Kompressor | Kondensor fram | Hetgas | Suggas | Rumsgivare | Köldbärare in | Köldbärare ut | KB diff | Utegivare | Ute medel
2016-01-11 04:29 | -5.5 | 49.1 | 47.9 | 41 | 35.4 | 34.8 | 0.6 | Av | 35.1 | 42.9 | 20.7 | 21.8 | 2.6 | 2.9 | -0.3 | -10.4 | -10.5
2016-01-11 04:30 | -11.2 | 49.1 | 47.9 | 40.9 | 35.1 | 34.6 | 0.5 | Okänt | 34.9 | 41.4 | 22 | 21.8 | 1.9 | 2.6 | -0.7 | -10.4 | -10.4
2016-01-11 04:31 | -17.1 | 49.1 | 47.9 | 40.9 | 34.8 | 34.3 | 0.5 | Okänt | 34.6 | 40.1 | 23 | 21.8 | 1.9 | 2.4 | -0.5 | -10.4 | -10.4
2016-01-11 04:32 | -23.3 | 49.1 | 47.9 | 40.9 | 34.5 | 34 | 0.5 | Okänt | 34.3 | 39 | 23.8 | 21.8 | 1.9 | 2.4 | -0.5 | -10.4 | -10.4
2016-01-11 04:33 | -29.8 | 49.1 | 47.9 | 40.9 | 34.3 | 33.7 | 0.6 | Okänt | 34 | 38.3 | 24.6 | 21.8 | 1.9 | 2.4 | -0.5 | -10.4 | -10.4
2016-01-11 04:34 | -36.6 | 49.1 | 47.9 | 40.9 | 34 | 33.4 | 0.6 | Okänt | 33.7 | 37.6 | 25.1 | 21.8 | 1.8 | 2.3 | -0.5 | -10.5 | -10.4
2016-01-11 04:35 | -43.7 | 49.1 | 47.9 | 40.9 | 33.7 | 33.1 | 0.6 | Okänt | 33.4 | 36.9 | 25.6 | 21.8 | 1.8 | 2.2 | -0.4 | -10.4 | -10.4
2016-01-11 04:36 | -51.1 | 49.1 | 47.9 | 40.9 | 33.3 | 32.9 | 0.4 | Av | 33.1 | 36.4 | 26 | 21.8 | 2.1 | 2.4 | -0.3 | -10.4 | -10.4
2016-01-11 04:37 | -58.8 | 49 | 47.9 | 40.9 | 33.1 | 32.7 | 0.4 | Av | 32.9 | 36 | 26.2 | 21.8 | 2.6 | 2.4 | 0.2 | -10.5 | -10.4
2016-01-11 04:38 | -66.7 | 49 | 47.9 | 40.9 | 32.9 | 32.5 | 0.4 | Värme | 32.7 | 35.7 | 26.5 | 21.8 | 2.3 | 2.5 | -0.2 | -10.4 | -10.4
2016-01-11 04:39 | -73.8 | 49 | 47.9 | 40.9 | 37.1 | 32.2 | 4.9 | Värme | 39.1 | 52.8 | 0.8 | 21.7 | 1.6 | 1.2 | 0.4 | -10.4 | -10.4
2016-01-11 04:40 | -75.2 | 49 | 47.9 | 40.9 | 40.1 | 32.3 | 7.8 | Värme | 40.4 | 57.8 | 2.4 | 21.7 | 1.6 | -0.3 | 1.9 | -10.4 | -10.4
2016-01-11 04:41 | -75.7 | 49 | 47.9 | 40.9 | 40.4 | 32.6 | 7.8 | Värme | 40.2 | 61.5 | 4.3 | 21.8 | 1.6 | -0.6 | 2.2 | -10.4 | -10.4
2016-01-11 04:42 | -76.2 | 49 | 47.9 | 40.9 | 40.5 | 33.1 | 7.4 | Värme | 40.4 | 63.1 | 4.3 | 21.7 | 1.4 | -0.6 | 2 | -10.4 | -10.4
2016-01-11 04:43 | -76.4 | 49 | 47.9 | 40.9 | 40.9 | 33.5 | 7.4 | Värme | 40.9 | 64.2 | 4.3 | 21.8 | 1.6 | -1 | 2.6 | -10.3 | -10.4
2016-01-11 04:44 | -76.2 | 49 | 47.9 | 40.9 | 41.4 | 34.1 | 7.3 | Värme | 41.4 | 65.3 | 4.3 | 21.7 | 1.4 | -0.8 | 2.2 | -10.4 | -10.4
2016-01-11 04:45 | -75.8 | 48.9 | 47.9 | 41.3 | 41.9 | 34.7 | 7.2 | Värme | 41.9 | 66.3 | 4.4 | 21.7 | 1.8 | -1 | 2.8 | -10.4 | -10.4
2016-01-11 04:46 | -75 | 48.9 | 47.8 | 41.3 | 42.3 | 35.2 | 7.1 | Värme | 42.3 | 67.1 | 4.6 | 21.8 | 1.7 | -0.8 | 2.5 | -10.4 | -10.4
2016-01-11 04:47 | -73.7 | 48.6 | 47.8 | 41.3 | 42.8 | 35.7 | 7.1 | Värme | 42.8 | 68 | 4.7 | 21.7 | 1.8 | -0.6 | 2.4 | -10.4 | -10.4
2016-01-11 04:48 | -71.9 | 48.5 | 47.7 | 41.3 | 43.3 | 36.1 | 7.2 | Värme | 43.3 | 68.8 | 4.7 | 21.8 | 1.9 | -0.6 | 2.5 | -10.4 | -10.4
2016-01-11 04:49 | -69.7 | 48.4 | 47.6 | 41.3 | 43.7 | 36.5 | 7.2 | Värme | 43.7 | 69.5 | 4.9 | 21.7 | 2 | -0.6 | 2.6 | -10.4 | -10.4
2016-01-11 04:50 | -67 | 48.5 | 47.5 | 41.3 | 44.1 | 37 | 7.1 | Värme | 44.1 | 70.2 | 4.9 | 21.7 | 2.1 | -0.8 | 2.9 | -10.4 | -10.4
2016-01-11 04:51 | -64 | 48.5 | 47.4 | 41.3 | 44.5 | 37.4 | 7.1 | Värme | 44.5 | 71 | 4.9 | 21.8 | 2.1 | -0.6 | 2.7 | -10.4 | -10.4
2016-01-11 04:52 | -60.2 | 48.6 | 47.4 | 40.9 | 44.9 | 37.8 | 7.1 | Värme | 44.8 | 71.6 | 5 | 21.8 | 2.3 | -0.8 | 3.1 | -10.3 | -10.4
2016-01-11 04:53 | -56 | 48.7 | 47.4 | 40.9 | 45.2 | 38.2 | 7 | Värme | 45.2 | 72.3 | 5 | 21.8 | 2.1 | -0.5 | 2.6 | -10.4 | -10.4
2016-01-11 04:54 | -51.5 | 48.8 | 47.4 | 40.9 | 45.6 | 38.5 | 7.1 | Värme | 45.5 | 72.9 | 5.2 | 21.8 | 2.2 | -0.7 | 2.9 | -10.4 | -10.4
2016-01-11 04:55 | -46.7 | 48.8 | 47.3 | 40.9 | 45.9 | 38.8 | 7.1 | Värme | 45.8 | 73.5 | 5 | 21.8 | 2.1 | -0.8 | 2.9 | -10.4 | -10.4
2016-01-11 04:56 | -41.6 | 48.8 | 47.3 | 40.9 | 46.1 | 39.2 | 6.9 | Värme | 46.1 | 74.2 | 5 | 21.8 | 1.8 | -0.8 | 2.6 | -10.4 | -10.4
2016-01-11 04:57 | -36.2 | 48.8 | 47.3 | 40.9 | 46.4 | 39.5 | 6.9 | Värme | 46.4 | 74.8 | 4.9 | 21.8 | 2 | -0.9 | 2.9 | -10.4 | -10.4
2016-01-11 04:58 | -30.6 | 48.8 | 47.3 | 40.9 | 46.6 | 39.8 | 6.8 | Värme | 46.6 | 75.3 | 4.9 | 21.8 | 1.6 | -0.9 | 2.5 | -10.4 | -10.4
2016-01-11 04:59 | -24.7 | 48.8 | 47.3 | 40.9 | 46.9 | 40.1 | 6.8 | Värme | 46.8 | 75.9 | 4.9 | 21.8 | 1.4 | -1 | 2.4 | -10.3 | -10.4
2016-01-11 05:00 | -18.6 | 48.6 | 47.3 | 40.9 | 47.1 | 40.4 | 6.7 | Värme | 47.1 | 76.4 | 4.6 | 21.9 | 1.4 | -1.1 | 2.5 | -10.4 | -10.4
2016-01-11 05:01 | -12.2 | 48.6 | 47.3 | 40.9 | 47.4 | 40.6 | 6.8 | Värme | 47.3 | 76.9 | 4.9 | 21.9 | 1.5 | -1.4 | 2.9 | -10.4 | -10.4
2016-01-11 05:02 | -5.6 | 48.6 | 47.3 | 40.9 | 47.6 | 40.9 | 6.7 | Värme | 47.5 | 77.4 | 4.7 | 21.9 | 1.5 | -1.4 | 2.9 | -10.4 | -10.4
2016-01-11 05:03 | 1.2 | 48.6 | 47.3 | 40.9 | 47.5 | 44.1 | 3.4 | Varmvatten | 47 | 77.8 | 4.8 | 21.9 | 1.5 | -1.4 | 2.9 | -10.4 | -10.4
2016-01-11 05:04 | 1.2 | 48.6 | 47.3 | 40.9 | 50.5 | 50 | 0.5 | Varmvatten | 51.8 | 82.2 | 5 | 21.9 | 1.4 | -1.3 | 2.7 | -10.4 | -10.4
2016-01-11 05:05 | 1.2 | 48.9 | 47.3 | 40.9 | 53.9 | 52.4 | 1.5 | Varmvatten | 54.9 | 85.7 | 5.5 | 21.9 | 1.2 | -0.9 | 2.1 | -10.4 | -10.4
2016-01-11 05:06 | 1.2 | 49.3 | 47.4 | 40.9 | 56.2 | 53.3 | 2.9 | Varmvatten | 56.8 | 87.9 | 5.9 | 21.8 | 1.2 | -0.8 | 2 | -10.4 | -10.4
2016-01-11 05:07 | 1.2 | 49.5 | 47.6 | 40.9 | 57.8 | 53.7 | 4.1 | Varmvatten | 58.3 | 89.5 | 5.6 | 21.9 | 1.2 | -0.6 | 1.8 | -10.4 | -10.4
2016-01-11 05:08 | 1.2 | 49.6 | 48.1 | 40.9 | 58.9 | 54.2 | 4.7 | Varmvatten | 59.4 | 90.9 | 5.7 | 21.8 | 1.2 | -0.8 | 2 | -10.3 | -10.4
2016-01-11 05:09 | 1.2 | 49.9 | 48.4 | 40.9 | 59.9 | 54.6 | 5.3 | Varmvatten | 60.3 | 92.1 | 6 | 21.9 | 1.3 | -1 | 2.3 | -10.4 | -10.4
2016-01-11 05:10 | 1.2 | 50.2 | 48.8 | 40.9 | 60.7 | 54.9 | 5.8 | Varmvatten | 61.1 | 93.1 | 5.5 | 21.9 | 1.1 | -1 | 2.1 | -10.3 | -10.4
2016-01-11 05:11 | 1.2 | 50.5 | 49.1 | 40.9 | 61.4 | 55.3 | 6.1 | Varmvatten | 61.6 | 94.1 | 5.8 | 21.9 | 1.5 | -0.8 | 2.3 | -10.4 | -10.4
2016-01-11 05:12 | 1.2 | 50.7 | 49.5 | 40.9 | 61.9 | 55.7 | 6.2 | Varmvatten | 62.1 | 94.9 | 5.9 | 21.9 | 1.5 | -0.8 | 2.3 | -10.3 | -10.4
2016-01-11 05:13 | 1.2 | 51.1 | 49.7 | 40.9 | 62.4 | 55.9 | 6.5 | Varmvatten | 62.6 | 95.7 | 5.5 | 21.9 | 1.5 | -0.8 | 2.3 | -10.3 | -10.4
2016-01-11 05:14 | 1.2 | 51.5 | 50 | 40.9 | 62.8 | 56.4 | 6.4 | Okänt | 62.7 | 96.4 | 5.9 | 21.9 | 1.3 | -0.5 | 1.8 | -10.4 | -10.4
2016-01-11 05:15 | 1.2 | 51.7 | 50.4 | 40.5 | 52 | 36 | 16 | Av | 44.5 | 86.4 | 10.1 | 21.9 | 1.8 | 0.1 | 1.7 | -10.4 | -10.4
2016-01-11 05:16 | 1.8 | 51.7 | 50.6 | 40.5 | 38.5 | 36.3 | 2.2 | Av | 36.9 | 77.2 | 14.5 | 21.9 | 2.1 | 1.2 | 0.9 | -10.3 | -10.4
2016-01-11 05:17 | -1.6 | 51.8 | 50.6 | 40.5 | 36.7 | 35.9 | 0.8 | Av | 36.2 | 69.4 | 18.6 | 22 | 2.3 | 2.2 | 0.1 | -10.4 | -10.4
2016-01-11 05:18 | -5.8 | 51.8 | 50.7 | 40.5 | 36.2 | 35.8 | 0.4 | Av | 36 | 63.9 | 21.5 | 22 | 2.6 | 3.4 | -0.8 | -10.3 | -10.4
2016-01-11 05:19 | -10.3 | 51.8 | 50.7 | 40.5 | 35.9 | 35.5 | 0.4 | Av | 35.8 | 59.7 | 23.6 | 22 | 2.8 | 4.4 | -1.6 | -10.3 | -10.4
2016-01-11 05:20 | -15 | 51.8 | 50.7 | 40.5 | 35.7 | 35.3 | 0.4 | Av | 35.6 | 56.8 | 25.8 | 22 | 2.9 | 5.1 | -2.2 | -10.4 | -10.4
2016-01-11 05:21 | -19.9 | 51.7 | 50.7 | 40.5 | 35.5 | 35.1 | 0.4 | Av | 35.3 | 54.7 | 27.4 | 22 | 3.1 | 5.6 | -2.5 | -10.4 | -10.4
2016-01-11 05:22 | -25.1 | 51.7 | 50.6 | 40.5 | 35.2 | 34.7 | 0.5 | Av | 35.1 | 52.8 | 28.7 | 22 | 3 | 6.1 | -3.1 | -10.3 | -10.4
2016-01-11 05:23 | -30.5 | 51.7 | 50.7 | 40.5 | 34.9 | 34.5 | 0.4 | Av | 34.8 | 51.2 | 29.6 | 22 | 3 | 6.1 | -3.1 | -10.3 | -10.4
2016-01-11 05:24 | -36.2 | 51.6 | 50.6 | 40.5 | 34.7 | 34.3 | 0.4 | Av | 34.4 | 49.9 | 30.4 | 22.1 | 3.4 | 5.8 | -2.4 | -10.3 | -10.4
2016-01-11 05:25 | -42.2 | 51.6 | 50.6 | 40.5 | 34.4 | 34 | 0.4 | Av | 34.1 | 48.8 | 31.1 | 22.1 | 3.6 | 5.6 | -2 | -10.4 | -10.4
2016-01-11 05:26 | -48.5 | 51.6 | 50.6 | 40.5 | 34.1 | 33.6 | 0.5 | Av | 33.9 | 47.8 | 31.7 | 22.1 | 3.5 | 5.6 | -2.1 | -10.3 | -10.4
2016-01-11 05:27 | -55.2 | 51.6 | 50.6 | 40.3 | 33.5 | 33.4 | 0.1 | Av | 33.6 | 47.1 | 32.1 | 22.1 | 3.7 | 5.3 | -1.6 | -10.4 | -10.4
2016-01-11 05:28 | -62 | 51.6 | 50.6 | 40.3 | 33.6 | 33.1 | 0.5 | Värme | 33.4 | 46.4 | 32.5 | 22.1 | 2.7 | 5.3 | -2.6 | -10.3 | -10.4
2016-01-11 05:29 | -68 | 51.5 | 50.6 | 40.3 | 37.9 | 32.9 | 5 | Värme | 39.7 | 60.3 | -0.2 | 22.1 | 1.4 | 2.9 | -1.5 | -10.3 | -10.4
2016-01-11 05:30 | -68.7 | 51.5 | 50.6 | 40.3 | 40.3 | 32.8 | 7.5 | Värme | 40.4 | 61 | -2 | 22.1 | 1.2 | 0 | 1.2 | -10.3 | -10.4
2016-01-11 05:31 | -68.9 | 51.5 | 50.6 | 40.3 | 40.4 | 33.1 | 7.3 | Värme | 40.2 | 65.7 | 2.6 | 22.1 | 1.3 | -1.9 | 3.2 | -10.3 | -10.4
2016-01-11 05:32 | -69.1 | 51.5 | 50.6 | 40.3 | 40.5 | 33.4 | 7.1 | Värme | 40.5 | 67.8 | 3 | 22.1 | 1.6 | -2.5 | 4.1 | -10.4 | -10.4
2016-01-11 05:33 | -68.8 | 51.5 | 50.6 | 40.3 | 41 | 33.9 | 7.1 | Värme | 41 | 69.3 | 4.1 | 22.1 | 1.8 | -2.3 | 4.1 | -10.4 | -10.4
2016-01-11 05:34 | -68.1 | 51.5 | 50.6 | 40.3 | 41.6 | 34.4 | 7.2 | Värme | 41.6 | 69.8 | 3.6 | 22 | 1.7 | -1.9 | 3.6 | -10.3 | -10.4
2016-01-11 05:35 | -66.7 | 51.5 | 50.6 | 40.3 | 42 | 34.9 | 7.1 | Värme | 42 | 70.7 | 4.6 | 22.1 | 2 | -1.8 | 3.8 | -10.4 | -10.4
2016-01-11 05:36 | -65 | 51.5 | 50.6 | 40.3 | 42.5 | 35.4 | 7.1 | Värme | 42.5 | 71 | 3.9 | 22.1 | 1.8 | -1.7 | 3.5 | -10.4 | -10.4
2016-01-11 05:37 | -62.8 | 51.5 | 50.6 | 40.3 | 43 | 35.8 | 7.2 | Värme | 42.9 | 71.8 | 4.7 | 22 | 1.8 | -1.7 | 3.5 | -10.4 | -10.4
2016-01-11 05:38 | -60.2 | 51.5 | 50.6 | 40.3 | 43.5 | 36.2 | 7.3 | Värme | 43.5 | 72 | 4.2 | 22.1 | 1.8 | -1.9 | 3.7 | -10.3 | -10.4
2016-01-11 05:39 | -56.7 | 51.5 | 50.6 | 39.9 | 43.6 | 36.7 | 6.9 | Värme | 43.7 | 72.8 | 4.9 | 22 | 2 | -1.8 | 3.8 | -10.3 | -10.4
2016-01-11 05:40 | -53.2 | 51.5 | 50.6 | 40.3 | 44.3 | 37 | 7.3 | Värme | 44.3 | 73.1 | 4.4 | 22 | 1.8 | -1.5 | 3.3 | -10.3 | -10.4
2016-01-11 05:41 | -49.3 | 51.5 | 50.6 | 40.3 | 44.6 | 37.4 | 7.2 | Värme | 44.5 | 73.7 | 4.9 | 22 | 1.8 | -1.5 | 3.3 | -10.4 | -10.4
2016-01-11 05:42 | -45 | 51.5 | 50.6 | 40.3 | 45 | 37.8 | 7.2 | Värme | 45 | 74.1 | 4.7 | 22.1 | 1.8 | -1.4 | 3.2 | -10.3 | -10.4
2016-01-11 05:43 | -40.4 | 51.5 | 50.6 | 40.3 | 45.3 | 38.2 | 7.1 | Värme | 45.3 | 74.6 | 5 | 22 | 1.8 | -1.3 | 3.1 | -10.4 | -10.4
2016-01-11 05:44 | -35.5 | 51.5 | 50.5 | 40.3 | 45.7 | 38.6 | 7.1 | Värme | 45.6 | 75.1 | 4.8 | 22 | 2 | -1.5 | 3.5 | -10.3 | -10.4
2016-01-11 05:45 | -30.3 | 51.4 | 50.5 | 40.3 | 46 | 38.8 | 7.2 | Värme | 45.9 | 75.6 | 5 | 22 | 1.9 | -1.3 | 3.2 | -10.4 | -10.4
2016-01-11 05:46 | -24.3 | 51.5 | 50.5 | 39.9 | 46.3 | 39.1 | 7.2 | Värme | 46.2 | 76.1 | 5 | 22 | 1.9 | -1.3 | 3.2 | -10.3 | -10.4
2016-01-11 05:47 | -18.5 | 51.4 | 50.5 | 40.3 | 46.5 | 39.4 | 7.1 | Värme | 46.5 | 76.4 | 4.7 | 22.1 | 1.8 | -1.3 | 3.1 | -10.4 | -10.4
2016-01-11 05:48 | -12.4 | 51.4 | 50.5 | 40.3 | 46.8 | 39.8 | 7 | Värme | 46.7 | 76.9 | 5.2 | 22 | 1.8 | -1.3 | 3.1 | -10.3 | -10.4
2016-01-11 05:49 | -6 | 51.4 | 50.5 | 40.3 | 47.1 | 40 | 7.1 | Värme | 47 | 77.3 | 4.7 | 22 | 1.8 | -1.3 | 3.1 | -10.4 | -10.4
2016-01-11 05:50 | 0.6 | 51.4 | 50.5 | 40.3 | 47.3 | 40.3 | 7 | Av | 46.8 | 77 | 5.7 | 22 | 1.8 | -1.1 | 2.9 | -10.3 | -10.4
2016-01-11 05:51 | 4.9 | 51.4 | 50.5 | 39.9 | 42.3 | 40 | 2.3 | Av | 40.9 | 69.9 | 9.7 | 22 | 2.1 | 0.8 | 1.3 | -10.3 | -10.4
2016-01-11 05:52 | 5.3 | 51.4 | 50.5 | 40.3 | 40.5 | 40 | 0.5 | Av | 40.2 | 63.3 | 13.3 | 22 | 2.4 | 1.8 | 0.6 | -10.3 | -10.4
2016-01-11 05:53 | 4.9 | 51.4 | 50.5 | 40.3 | 40.2 | 39.5 | 0.7 | Av | 40 | 57.3 | 17 | 22 | 2.6 | 2.7 | -0.1 | -10.3 | -10.4
2016-01-11 05:54 | 4.2 | 51.4 | 50.4 | 40.3 | 39.6 | 39 | 0.6 | Av | 39.3 | 53.4 | 19.7 | 22 | 2.7 | 4 | -1.3 | -10.4 | -10.4
2016-01-11 05:55 | 2.8 | 51.4 | 50.5 | 40.3 | 39.1 | 38.7 | 0.4 | Av | 38.9 | 50.5 | 21.8 | 22 | 2.8 | 4.9 | -2.1 | -10.3 | -10.4
2016-01-11 05:56 | 1.1 | 51.4 | 50.4 | 40.3 | 38.8 | 38.3 | 0.5 | Av | 38.6 | 48.5 | 23.6 | 22 | 2.9 | 5.6 | -2.7 | -10.3 | -10.4
2016-01-11 05:57 | -0.9 | 51.4 | 50.4 | 40.3 | 38.5 | 37.9 | 0.6 | Av | 38.3 | 47 | 25.1 | 22 | 3 | 6.1 | -3.1 | -10.3 | -10.4
2016-01-11 05:58 | -3.2 | 51.4 | 50.4 | 40.3 | 38.1 | 37.5 | 0.6 | Av | 37.9 | 45.7 | 26.2 | 22 | 3.2 | 6.2 | -3 | -10.3 | -10.4
2016-01-11 05:59 | -5.9 | 51.4 | 50.4 | 40.3 | 37.8 | 37.1 | 0.7 | Av | 37.5 | 44.6 | 27.1 | 22 | 3.2 | 6.2 | -3 | -10.3 | -10.4
2016-01-11 06:00 | -9 | 51.4 | 50.4 | 40.3 | 37.4 | 36.7 | 0.7 | Av | 37.2 | 43.6 | 27.9 | 22 | 3.4 | 6.1 | -2.7 | -10.4 | -10.4
2016-01-11 06:01 | -12.4 | 51.4 | 50.4 | 40.3 | 37 | 36.5 | 0.5 | Av | 36.7 | 42.8 | 28.5 | 22 | 3.7 | 5.6 | -1.9 | -10.3 | -10.4
2016-01-11 06:02 | -16.2 | 51.4 | 50.4 | 40.3 | 36.6 | 36.1 | 0.5 | Av | 36.3 | 42.1 | 28.9 | 22 | 3.7 | 5.4 | -1.7 | -10.3 | -10.4
2016-01-11 06:03 | -20.4 | 51.4 | 50.4 | 40.3 | 36.2 | 35.7 | 0.5 | Av | 36 | 41.7 | 29.4 | 22 | 3.8 | 5.5 | -1.7 | -10.3 | -10.4
2016-01-11 06:04 | -24.9 | 51.4 | 50.4 | 40.3 | 35.9 | 35.4 | 0.5 | Av | 35.6 | 41.1 | 29.6 | 22 | 3.9 | 5.1 | -1.2 | -10.3 | -10.4
2016-01-11 06:05 | -29.7 | 51.4 | 50.4 | 40.3 | 35.6 | 35 | 0.6 | Av | 35.4 | 40.7 | 29.8 | 22 | 3.8 | 5.2 | -1.4 | -10.3 | -10.4
2016-01-11 06:06 | -34.9 | 51.4 | 50.4 | 40.3 | 35.3 | 34.7 | 0.6 | Av | 35 | 40.3 | 30 | 22 | 3.8 | 5.2 | -1.4 | -10.3 | -10.4
2016-01-11 06:07 | -40.4 | 51.4 | 50.4 | 40.3 | 34.9 | 34.3 | 0.6 | Av | 34.7 | 39.9 | 30.2 | 22 | 4 | 5.2 | -1.2 | -10.4 | -10.4
2016-01-11 06:08 | -46.2 | 51.4 | 50.4 | 40.3 | 34.7 | 34 | 0.7 | Av | 34.4 | 39.6 | 30.3 | 21.9 | 4 | 5.2 | -1.2 | -10.3 | -10.4
2016-01-11 06:09 | -52.4 | 51.3 | 50.4 | 40.3 | 34.3 | 33.7 | 0.6 | Av | 34 | 39.2 | 30.3 | 21.9 | 4.1 | 5.2 | -1.1 | -10.3 | -10.4
2016-01-11 06:10 | -58.9 | 51.3 | 50.4 | 40.3 | 34 | 33.4 | 0.6 | Av | 33.7 | 38.9 | 30.3 | 21.9 | 4.3 | 5 | -0.7 | -10.3 | -10.4
2016-01-11 06:11 | -65.7 | 51.3 | 50.4 | 40.3 | 33.4 | 33.2 | 0.2 | Värme | 33.3 | 38.6 | 30.4 | 21.9 | 3.3 | 4.8 | -1.5 | -10.3 | -10.4
2016-01-11 06:12 | -71.7 | 51.3 | 50.3 | 40.3 | 37.8 | 32.9 | 4.9 | Värme | 39.5 | 55.6 | 0.2 | 21.9 | 1.7 | 1.8 | -0.1 | -10.3 | -10.4
2016-01-11 06:13 | -72.5 | 51.3 | 50.3 | 40.3 | 40.4 | 32.8 | 7.6 | Värme | 40.5 | 58.7 | 0 | 21.9 | 1.6 | -0.6 | 2.2 | -10.3 | -10.4
2016-01-11 06:14 | -72.5 | 51.3 | 50.3 | 40.3 | 40.7 | 33.1 | 7.6 | Värme | 40.6 | 63.4 | 4.2 | 21.9 | 1.7 | -1.5 | 3.2 | -10.3 | -10.4
2016-01-11 06:15 | -72.2 | 51.3 | 50.3 | 40.3 | 41 | 33.5 | 7.5 | Värme | 40.9 | 65.3 | 4.6 | 21.9 | 1.9 | -1.5 | 3.4 | -10.3 | -10.4
2016-01-11 06:16 | -71.5 | 51.3 | 50.3 | 40.3 | 41.5 | 34 | 7.5 | Värme | 41.5 | 66.3 | 4.3 | 21.9 | 2.1 | -1.5 | 3.6 | -10.4 | -10.4
2016-01-11 06:17 | -70.3 | 51.3 | 50.3 | 40.3 | 42 | 34.4 | 7.6 | Värme | 41.9 | 67.3 | 4.6 | 21.9 | 1.8 | -1.3 | 3.1 | -10.3 | -10.4
2016-01-11 06:18 | -68.8 | 51.3 | 50.3 | 40.2 | 42.3 | 35 | 7.3 | Värme | 42.3 | 68.1 | 4.4 | 21.9 | 2 | -1.5 | 3.5 | -10.3 | -10.4
2016-01-11 06:19 | -66.8 | 51.3 | 50.3 | 40.4 | 42.7 | 35.5 | 7.2 | Värme | 42.6 | 69.1 | 4.7 | 21.8 | 1.8 | -1.3 | 3.1 | -10.3 | -10.4
2016-01-11 06:20 | -64.5 | 51.3 | 50.3 | 40.4 | 43.2 | 35.9 | 7.3 | Värme | 43.1 | 69.8 | 4.5 | 21.8 | 1.8 | -1.3 | 3.1 | -10.3 | -10.4
2016-01-11 06:21 | -61.8 | 51.3 | 50.3 | 40.4 | 43.6 | 36.3 | 7.3 | Värme | 43.5 | 70.5 | 4.7 | 21.9 | 1.9 | -1.3 | 3.2 | -10.3 | -10.4
2016-01-11 06:22 | -58.6 | 51.3 | 50.3 | 40.4 | 44.1 | 36.8 | 7.3 | Värme | 44 | 71.3 | 4.7 | 21.8 | 2 | -1.4 | 3.4 | -10.3 | -10.4
2016-01-11 06:23 | -55.1 | 51.1 | 50.2 | 40.4 | 44.4 | 37.2 | 7.2 | Värme | 44.3 | 71.9 | 4.8 | 21.8 | 1.9 | -1.2 | 3.1 | -10.3 | -10.4
2016-01-11 06:24 | -51.1 | 51 | 50.2 | 40.4 | 44.8 | 37.6 | 7.2 | Värme | 44.7 | 72.5 | 4.9 | 21.9 | 1.9 | -1.2 | 3.1 | -10.3 | -10.4
2016-01-11 06:25 | -46.9 | 50.9 | 50.1 | 40.4 | 45.1 | 38 | 7.1 | Värme | 45 | 73.1 | 4.7 | 21.9 | 1.8 | -1.2 | 3 | -10.3 | -10.4
2016-01-11 06:26 | -42.3 | 51 | 50 | 40.4 | 45.5 | 38.4 | 7.1 | Värme | 45.2 | 73.7 | 5 | 21.8 | 2.1 | -1.4 | 3.5 | -10.4 | -10.4
2016-01-11 06:27 | -37.4 | 51 | 50 | 40.4 | 45.7 | 38.6 | 7.1 | Värme | 45.7 | 74.1 | 4.6 | 21.9 | 1.8 | -1.2 | 3 | -10.3 | -10.4
2016-01-11 06:28 | -32.2 | 51 | 50 | 40.4 | 46 | 38.9 | 7.1 | Värme | 45.9 | 74.8 | 5 | 21.8 | 1.8 | -1.2 | 3 | -10.4 | -10.4
2016-01-11 06:29 | -26.7 | 51 | 50 | 40.4 | 46.4 | 39.2 | 7.2 | Värme | 46.2 | 75.2 | 4.7 | 21.9 | 2 | -1.4 | 3.4 | -10.3 | -10.4
2016-01-11 06:30 | -20.9 | 51 | 50 | 40.4 | 46.6 | 39.5 | 7.1 | Värme | 46.5 | 75.8 | 5 | 21.9 | 1.8 | -1.2 | 3 | -10.3 | -10.4
2016-01-11 06:31 | -14.9 | 51 | 50 | 40.4 | 46.9 | 39.8 | 7.1 | Värme | 46.8 | 76.3 | 4.9 | 21.9 | 1.7 | -1.2 | 2.9 | -10.3 | -10.4
2016-01-11 06:32 | -8.6 | 51 | 49.9 | 40.4 | 47.1 | 40.1 | 7 | Värme | 47 | 76.6 | 4.8 | 21.9 | 1.6 | -1.2 | 2.8 | -10.3 | -10.4
2016-01-11 06:33 | -2 | 51 | 49.9 | 40.4 | 47.3 | 40.4 | 6.9 | Värme | 47.2 | 77.3 | 5 | 21.9 | 1.6 | -1.2 | 2.8 | -10.3 | -10.4
2016-01-11 06:34 | 4.8 | 51 | 49.9 | 40.4 | 47.6 | 40.6 | 7 | Av | 47 | 76.6 | 5.2 | 21.9 | 1.5 | -1 | 2.5 | -10.3 | -10.4
2016-01-11 06:35 | 8.9 | 51 | 49.9 | 40.4 | 42.6 | 40.3 | 2.3 | Av | 41.2 | 69.6 | 9.2 | 21.9 | 1.9 | 0.9 | 1 | -10.4 | -10.4
2016-01-11 06:36 | 9.4 | 51 | 49.9 | 40.4 | 40.8 | 40.3 | 0.5 | Av | 40.5 | 62.7 | 13 | 21.9 | 2.1 | 1.9 | 0.2 | -10.3 | -10.4
2016-01-11 06:37 | 9.2 | 51 | 49.9 | 40.4 | 40.4 | 39.8 | 0.6 | Av | 40.3 | 56.9 | 16.4 | 21.9 | 2.3 | 2.8 | -0.5 | -10.3 | -10.4
2016-01-11 06:38 | 8.7 | 51 | 49.9 | 40.4 | 39.9 | 39.3 | 0.6 | Av | 39.6 | 52.8 | 19.4 | 21.9 | 2.6 | 3.8 | -1.2 | -10.3 | -10.4
2016-01-11 06:39 | 7.4 | 51 | 49.9 | 40.5 | 39.3 | 38.9 | 0.4 | Av | 39.2 | 50 | 21.4 | 21.9 | 2.6 | 4.7 | -2.1 | -10.3 | -10.4
2016-01-11 06:40 | 5.8 | 51.1 | 49.9 | 40.4 | 39 | 38.6 | 0.4 | Av | 38.9 | 47.8 | 23.1 | 21.9 | 2.8 | 5.5 | -2.7 | -10.3 | -10.4
2016-01-11 06:41 | 3.9 | 51 | 49.8 | 40.4 | 38.3 | 38.2 | 0.1 | Av | 38.4 | 46.3 | 24.6 | 21.9 | 3.1 | 5.7 | -2.6 | -10.3 | -10.4
2016-01-11 06:42 | 1.7 | 51 | 49.8 | 40.4 | 38.3 | 37.7 | 0.6 | Av | 38 | 45 | 25.8 | 21.9 | 3.2 | 6 | -2.8 | -10.4 | -10.4
2016-01-11 06:43 | -0.9 | 51 | 49.8 | 40.4 | 38 | 37.4 | 0.6 | Av | 37.8 | 43.9 | 26.6 | 21.9 | 3 | 6.2 | -3.2 | -10.3 | -10.4
2016-01-11 06:44 | -4 | 51 | 49.8 | 40.5 | 37.6 | 37 | 0.6 | Av | 37.4 | 42.9 | 27.4 | 22 | 3.2 | 6.1 | -2.9 | -10.3 | -10.4
2016-01-11 06:45 | -7.3 | 51 | 49.8 | 40.4 | 37.2 | 36.6 | 0.6 | Av | 37 | 42.1 | 28 | 21.9 | 3.3 | 5.8 | -2.5 | -10.4 | -10.4
2016-01-11 06:46 | -11 | 51 | 49.8 | 40.4 | 36.8 | 36.2 | 0.6 | Av | 36.5 | 41.6 | 28.5 | 21.9 | 3.4 | 5.6 | -2.2 | -10.3 | -10.4
2016-01-11 06:47 | -15.1 | 51 | 49.8 | 40.4 | 36.1 | 35.9 | 0.2 | Av | 36.1 | 41 | 28.9 | 21.9 | 3.7 | 5.2 | -1.5 | -10.3 | -10.4
2016-01-11 06:48 | -19.7 | 51 | 49.8 | 40.5 | 36 | 35.5 | 0.5 | Av | 35.8 | 40.5 | 29.2 | 22 | 3.5 | 5.3 | -1.8 | -10.3 | -10.4
2016-01-11 06:49 | -24.6 | 51 | 49.8 | 40.4 | 35.8 | 35.1 | 0.7 | Av | 35.5 | 40.1 | 29.4 | 22 | 3.7 | 5.2 | -1.5 | -10.3 | -10.4
2016-01-11 06:50 | -29.8 | 51 | 49.8 | 40.5 | 35.4 | 34.8 | 0.6 | Av | 35.2 | 39.6 | 29.5 | 22 | 3.7 | 5.1 | -1.4 | -10.3 | -10.4
2016-01-11 06:51 | -35.1 | 51 | 49.8 | 40.2 | 35.1 | 34.5 | 0.6 | Av | 34.8 | 39.3 | 29.7 | 21.9 | 3.8 | 5 | -1.2 | -10.3 | -10.4
2016-01-11 06:52 | -40.8 | 51 | 49.7 | 40.3 | 34.8 | 34.2 | 0.6 | Av | 34.5 | 39 | 29.8 | 22 | 3.9 | 5 | -1.1 | -10.3 | -10.4
2016-01-11 06:53 | -46.8 | 51 | 49.7 | 40.3 | 34.4 | 33.9 | 0.5 | Av | 34.1 | 38.6 | 29.8 | 22 | 4.2 | 4.8 | -0.6 | -10.3 | -10.4
2016-01-11 06:54 | -53 | 51 | 49.7 | 40.2 | 34.1 | 33.6 | 0.5 | Av | 33.8 | 38.4 | 29.9 | 21.9 | 4.2 | 4.8 | -0.6 | -10.3 | -10.4
2016-01-11 06:55 | -59.6 | 51 | 49.7 | 40.2 | 33.8 | 33.2 | 0.6 | Av | 33.5 | 38.2 | 29.9 | 22 | 4.1 | 5.1 | -1 | -10.3 | -10.4
2016-01-11 06:56 | -66.5 | 51 | 49.7 | 40.2 | 33.5 | 33 | 0.5 | Värme | 33.2 | 37.9 | 29.9 | 22 | 2.9 | 4.9 | -2 | -10.3 | -10.4
2016-01-11 06:57 | -72.6 | 51 | 49.7 | 40.5 | 37.6 | 32.8 | 4.8 | Värme | 39.4 | 54.9 | 0.1 | 22 | 1.5 | 1.7 | -0.2 | -10.3 | -10.4
2016-01-11 06:58 | -73.8 | 51 | 49.7 | 40.5 | 40.2 | 32.6 | 7.6 | Värme | 40.3 | 58.5 | 0.6 | 22 | 1.4 | -0.6 | 2 | -10.4 | -10.4
2016-01-11 06:59 | -74.2 | 51 | 49.7 | 40.3 | 40.5 | 33 | 7.5 | Värme | 40.5 | 63.2 | 4.1 | 22 | 1.6 | -1.5 | 3.1 | -10.3 | -10.4
2016-01-11 07:00 | -74.1 | 50.9 | 49.7 | 40.2 | 40.9 | 33.3 | 7.6 | Värme | 40.8 | 65 | 4.6 | 22 | 1.9 | -1.3 | 3.2 | -10.3 | -10.4
2016-01-11 07:01 | -73.5 | 50.9 | 49.7 | 40.4 | 41.4 | 33.8 | 7.6 | Värme | 41.4 | 65.9 | 4.4 | 22 | 1.9 | -1.4 | 3.3 | -10.3 | -10.4
2016-01-11 07:02 | -72.5 | 50.9 | 49.7 | 40.2 | 41.9 | 34.3 | 7.6 | Värme | 41.8 | 67 | 4.6 | 22 | 1.9 | -1.3 | 3.2 | -10.3 | -10.4
2016-01-11 07:03 | -71 | 50.9 | 49.6 | 40.2 | 42.2 | 34.9 | 7.3 | Värme | 42.2 | 67.8 | 4.6 | 22 | 1.8 | -1.3 | 3.1 | -10.4 | -10.4
2016-01-11 07:04 | -69 | 50.9 | 49.6 | 40.2 | 42.7 | 35.4 | 7.3 | Värme | 42.6 | 68.7 | 4.6 | 22 | 2.1 | -1.5 | 3.6 | -10.4 | -10.4
2016-01-11 07:05 | -66.5 | 50.9 | 49.6 | 40.2 | 43.2 | 35.8 | 7.4 | Värme | 43.1 | 69.4 | 4.6 | 22 | 1.9 | -1.2 | 3.1 | -10.4 | -10.4
2016-01-11 07:06 | -63.6 | 50.9 | 49.6 | 40.2 | 43.6 | 36.3 | 7.3 | Värme | 43.6 | 70.1 | 4.7 | 21.9 | 1.9 | -1.2 | 3.1 | -10.3 | -10.4
2016-01-11 07:07 | -60.2 | 50.9 | 49.6 | 40.2 | 44 | 36.7 | 7.3 | Värme | 44 | 70.8 | 4.7 | 22 | 1.9 | -1.2 | 3.1 | -10.4 | -10.4
2016-01-11 07:08 | -56.4 | 50.9 | 49.6 | 40.4 | 44.4 | 37.1 | 7.3 | Värme | 44.3 | 71.6 | 4.9 | 21.9 | 1.9 | -1.1 | 3 | -10.3 | -10.4
2016-01-11 07:09 | -52.5 | 50.9 | 49.6 | 40.2 | 44.8 | 37.5 | 7.3 | Värme | 44.6 | 72.2 | 4.9 | 22 | 2.1 | -1.3 | 3.4 | -10.3 | -10.4
2016-01-11 07:10 | -48 | 50.9 | 49.6 | 40.2 | 45.1 | 38 | 7.1 | Värme | 45 | 72.8 | 5 | 22 | 1.9 | -1 | 2.9 | -10.4 | -10.4
2016-01-11 07:11 | -43.2 | 50.9 | 49.6 | 40.2 | 45.5 | 38.3 | 7.2 | Värme | 45.4 | 73.4 | 4.9 | 22 | 1.9 | -1 | 2.9 | -10.3 | -10.4
2016-01-11 07:12 | -38.1 | 50.9 | 49.6 | 40.2 | 45.8 | 38.6 | 7.2 | Värme | 45.7 | 73.9 | 4.9 | 22 | 1.8 | -1 | 2.8 | -10.4 | -10.4
2016-01-11 07:13 | -32.6 | 50.9 | 49.6 | 40.2 | 46.1 | 38.9 | 7.2 | Värme | 46 | 74.6 | 5 | 21.9 | 1.8 | -1 | 2.8 | -10.4 | -10.4
2016-01-11 07:14 | -26.9 | 50.9 | 49.5 | 40.2 | 46.4 | 39.3 | 7.1 | Värme | 46.3 | 75 | 4.7 | 21.9 | 2 | -1.2 | 3.2 | -10.3 | -10.4
2016-01-11 07:15 | -20.9 | 50.9 | 49.5 | 40.3 | 46.6 | 39.6 | 7 | Värme | 46.5 | 75.6 | 5.1 | 22 | 1.8 | -1 | 2.8 | -10.3 | -10.4
2016-01-11 07:16 | -14.7 | 50.8 | 49.5 | 40.2 | 46.9 | 39.9 | 7 | Värme | 46.8 | 75.9 | 4.9 | 22 | 1.6 | -1.1 | 2.7 | -10.4 | -10.4
2016-01-11 07:17 | -8.2 | 50.8 | 49.5 | 40.3 | 47.1 | 40.2 | 6.9 | Värme | 47 | 76.4 | 4.9 | 22 | 1.6 | -1.1 | 2.7 | -10.3 | -10.4
2016-01-11 07:18 | -1.5 | 50.9 | 49.5 | 40.3 | 47.4 | 40.4 | 7 | Värme | 47.3 | 77 | 4.9 | 22 | 1.7 | -1.4 | 3.1 | -10.3 | -10.4
2016-01-11 07:19 | 5.4 | 50.8 | 49.5 | 40.2 | 47.6 | 40.6 | 7 | Av | 47.1 | 76.5 | 5.2 | 22 | 1.4 | -1 | 2.4 | -10.3 | -10.4
2016-01-11 07:20 | 9.7 | 50.8 | 49.5 | 40.2 | 42.6 | 40.5 | 2.1 | Av | 41.2 | 69.5 | 9.2 | 22 | 2 | 0.7 | 1.3 | -10.3 | -10.4
2016-01-11 07:21 | 10.5 | 50.8 | 49.5 | 40.2 | 40.8 | 40.3 | 0.5 | Av | 40.5 | 62.5 | 13.1 | 22 | 2.1 | 1.9 | 0.2 | -10.3 | -10.4
2016-01-11 07:22 | 10.4 | 50.8 | 49.5 | 40.3 | 40.5 | 39.8 | 0.7 | Av | 40.3 | 56.7 | 16.5 | 22 | 2.2 | 2.8 | -0.6 | -10.3 | -10.4
2016-01-11 07:23 | 10.1 | 50.8 | 49.4 | 40.2 | 39.9 | 39.3 | 0.6 | Av | 39.6 | 52.6 | 19.4 | 22 | 2.4 | 3.8 | -1.4 | -10.3 | -10.4
2016-01-11 07:24 | 9 | 50.8 | 49.4 | 40.3 | 39.3 | 38.9 | 0.4 | Av | 39.2 | 49.8 | 21.3 | 22 | 2.7 | 4.7 | -2 | -10.4 | -10.4
2016-01-11 07:25 | 7.6 | 50.8 | 49.4 | 40.2 | 39 | 38.6 | 0.4 | Av | 38.9 | 47.7 | 23.1 | 22 | 2.7 | 5.5 | -2.8 | -10.3 | -10.4
2016-01-11 07:26 | 5.9 | 50.8 | 49.4 | 40.2 | 38.6 | 38.1 | 0.5 | Av | 38.5 | 46.1 | 24.6 | 22 | 2.9 | 5.9 | -3 | -10.4 | -10.4
2016-01-11 07:27 | 3.8 | 50.8 | 49.4 | 40.3 | 38.3 | 37.8 | 0.5 | Av | 38.1 | 44.8 | 25.7 | 22 | 3 | 6.2 | -3.2 | -10.3 | -10.4
2016-01-11 07:28 | 1.2 | 50.8 | 49.4 | 40.4 | 38 | 37.4 | 0.6 | Av | 37.8 | 43.8 | 26.6 | 22 | 3.1 | 6.2 | -3.1 | -10.3 | -10.4
2016-01-11 07:29 | -1.5 | 50.8 | 49.4 | 40.2 | 37.6 | 37.1 | 0.5 | Av | 37.4 | 42.8 | 27.3 | 22 | 3.4 | 5.9 | -2.5 | -10.4 | -10.4
2016-01-11 07:30 | -4.6 | 50.8 | 49.4 | 40.2 | 37.2 | 36.6 | 0.6 | Av | 37 | 42 | 27.9 | 22 | 3.4 | 5.9 | -2.5 | -10.3 | -10.4
2016-01-11 07:31 | -8.2 | 50.8 | 49.4 | 40.3 | 36.8 | 36.2 | 0.6 | Av | 36.5 | 41.4 | 28.4 | 22 | 3.5 | 5.7 | -2.2 | -10.4 | -10.4
2016-01-11 07:32 | -12.1 | 50.8 | 49.4 | 40.2 | 36.4 | 35.8 | 0.6 | Av | 36.2 | 40.8 | 28.8 | 22 | 3.6 | 5.6 | -2 | -10.4 | -10.4
2016-01-11 07:33 | -16.4 | 50.8 | 49.3 | 40.2 | 36 | 35.5 | 0.5 | Av | 35.8 | 40.3 | 29.1 | 22 | 3.7 | 5.4 | -1.7 | -10.3 | -10.4
2016-01-11 07:34 | -21.2 | 50.8 | 49.3 | 40.3 | 35.8 | 35.3 | 0.5 | Av | 35.4 | 39.9 | 29.3 | 22 | 3.9 | 5.1 | -1.2 | -10.4 | -10.4
2016-01-11 07:35 | -26.1 | 50.7 | 49.3 | 40.2 | 35.4 | 34.8 | 0.6 | Av | 35.2 | 39.5 | 29.4 | 22 | 3.8 | 5.2 | -1.4 | -10.4 | -10.4
2016-01-11 07:36 | -31.5 | 50.7 | 49.3 | 40.3 | 35.1 | 34.5 | 0.6 | Av | 34.8 | 39.1 | 29.6 | 22 | 4 | 5.2 | -1.2 | -10.4 | -10.4
2016-01-11 07:37 | -37.2 | 50.7 | 49.3 | 40.3 | 34.8 | 34.2 | 0.6 | Av | 34.5 | 38.8 | 29.7 | 22 | 4 | 5.2 | -1.2 | -10.3 | -10.4
2016-01-11 07:38 | -43.2 | 50.7 | 49.3 | 40.3 | 34.4 | 33.8 | 0.6 | Av | 34.2 | 38.6 | 29.7 | 22 | 4.1 | 5.2 | -1.1 | -10.3 | -10.4
2016-01-11 07:39 | -49.6 | 50.8 | 49.3 | 40.3 | 34.1 | 33.5 | 0.6 | Av | 33.9 | 38.3 | 29.7 | 22 | 4.3 | 5 | -0.7 | -10.4 | -10.4
2016-01-11 07:40 | -56.3 | 50.7 | 49.3 | 40.3 | 33.8 | 33.2 | 0.6 | Av | 33.5 | 38 | 29.7 | 22 | 4.3 | 5.2 | -0.9 | -10.4 | -10.4
2016-01-11 07:41 | -63.3 | 50.7 | 49.3 | 40.3 | 33.5 | 33 | 0.5 | Värme | 33.2 | 37.7 | 29.8 | 22 | 2.9 | 4.9 | -2 | -10.3 | -10.4
2016-01-11 07:42 | -69.3 | 50.7 | 49.3 | 40.2 | 37.7 | 32.7 | 5 | Värme | 39.5 | 54.9 | 0.1 | 22 | 1.3 | 1.7 | -0.4 | -10.4 | -10.4
2016-01-11 07:43 | -70 | 50.7 | 49.2 | 40.2 | 40.3 | 32.6 | 7.7 | Värme | 40.5 | 58.6 | 0.7 | 22 | 1.3 | -0.7 | 2 | -10.4 | -10.4
2016-01-11 07:44 | -70.1 | 50.7 | 49.3 | 40.3 | 40.6 | 32.9 | 7.7 | Värme | 40.5 | 63.2 | 4.1 | 22 | 1.8 | -1.6 | 3.4 | -10.4 | -10.4
2016-01-11 07:45 | -70 | 50.7 | 49.2 | 40.3 | 40.9 | 33.3 | 7.6 | Värme | 40.7 | 64.9 | 4.6 | 22 | 2.1 | -1.5 | 3.6 | -10.4 | -10.4
2016-01-11 07:46 | -69.4 | 50.7 | 49.2 | 40.3 | 41.4 | 33.9 | 7.5 | Värme | 41.4 | 65.9 | 4.5 | 22 | 2.1 | -1.5 | 3.6 | -10.4 | -10.4
2016-01-11 07:47 | -68.2 | 50.7 | 49.2 | 40.2 | 41.9 | 34.4 | 7.5 | Värme | 41.7 | 66.9 | 4.6 | 22 | 2 | -1.5 | 3.5 | -10.4 | -10.4
2016-01-11 07:48 | -66.7 | 50.7 | 49.2 | 40.2 | 42.2 | 34.9 | 7.3 | Värme | 42.2 | 67.7 | 4.6 | 22 | 1.9 | -1.3 | 3.2 | -10.3 | -10.4
2016-01-11 07:49 | -64.9 | 50.7 | 49.2 | 40.4 | 42.7 | 35.4 | 7.3 | Värme | 42.7 | 68.6 | 4.6 | 22 | 2.1 | -1.4 | 3.5 | -10.4 | -10.4
2016-01-11 07:50 | -62.4 | 50.7 | 49.2 | 40.2 | 43.2 | 35.8 | 7.4 | Värme | 43.1 | 69.4 | 4.7 | 22 | 1.9 | -1.2 | 3.1 | -10.3 | -10.4
2016-01-11 07:51 | -59.8 | 50.7 | 49.2 | 40.5 | 43.6 | 36.3 | 7.3 | Värme | 43.6 | 70.1 | 4.7 | 21.9 | 2.1 | -1.4 | 3.5 | -10.4 | -10.4
2016-01-11 07:52 | -56.7 | 50.7 | 49.2 | 40.5 | 44 | 36.7 | 7.3 | Värme | 43.9 | 70.8 | 4.7 | 22 | 2.1 | -1.3 | 3.4 | -10.4 | -10.4
2016-01-11 07:53 | -52.9 | 50.7 | 49.1 | 40.2 | 44.4 | 37.1 | 7.3 | Värme | 44.3 | 71.6 | 5 | 22 | 2.2 | -1.2 | 3.4 | -10.4 | -10.4
2016-01-11 07:54 | -48.8 | 50.6 | 49.2 | 40.2 | 44.8 | 37.5 | 7.3 | Värme | 44.7 | 72.2 | 4.7 | 22 | 1.9 | -1 | 2.9 | -10.4 | -10.4
2016-01-11 07:55 | -44.4 | 50.6 | 49.1 | 40.3 | 45.1 | 37.9 | 7.2 | Värme | 45 | 72.8 | 5 | 22 | 1.9 | -1 | 2.9 | -10.3 | -10.4
2016-01-11 07:56 | -39.6 | 50.6 | 49.1 | 40.3 | 45.5 | 38.3 | 7.2 | Värme | 45.4 | 73.2 | 4.8 | 22 | 1.9 | -1 | 2.9 | -10.4 | -10.4
2016-01-11 07:57 | -34.5 | 50.6 | 49.1 | 40.3 | 45.7 | 38.6 | 7.1 | Värme | 45.7 | 74 | 5.1 | 22 | 1.9 | -1 | 2.9 | -10.4 | -10.4
2016-01-11 07:58 | -29.2 | 50.6 | 49.1 | 40.3 | 46.1 | 38.9 | 7.2 | Värme | 46 | 74.5 | 4.9 | 22 | 1.9 | -1 | 2.9 | -10.3 | -10.4
2016-01-11 07:59 | -23.6 | 50.6 | 49.1 | 40.5 | 46.3 | 39.2 | 7.1 | Värme | 46.3 | 75 | 5 | 21.9 | 1.8 | -1 | 2.8 | -10.4 | -10.4
2016-01-11 08:00 | -17.9 | 50.6 | 49.1 | 40.2 | 46.6 | 39.6 | 7 | Värme | 46.6 | 75.6 | 5 | 22 | 1.8 | -1.1 | 2.9 | -10.3 | -10.4
2016-01-11 08:01 | -11.6 | 50.6 | 49.1 | 40.3 | 46.9 | 39.9 | 7 | Värme | 46.8 | 75.9 | 4.8 | 22 | 1.8 | -1.2 | 3 | -10.3 | -10.4
2016-01-11 08:02 | -5.2 | 50.6 | 49.1 | 40.3 | 47.1 | 40.1 | 7 | Värme | 47 | 76.6 | 5 | 22 | 1.8 | -1.3 | 3.1 | -10.4 | -10.4
2016-01-11 08:03 | 1.5 | 50.6 | 49.1 | 40.2 | 47.3 | 40.5 | 6.8 | Av | 46.6 | 76.1 | 5.5 | 22 | 1.8 | -1.1 | 2.9 | -10.4 | -10.4
2016-01-11 08:04 | 5.4 | 50.6 | 49.1 | 40.3 | 42 | 40.2 | 1.8 | Av | 40.9 | 69 | 9.4 | 22 | 2.1 | 0.8 | 1.3 | -10.4 | -10.4
2016-01-11 08:05 | 5.8 | 50.6 | 49 | 40.3 | 40.5 | 40.1 | 0.4 | Av | 40.3 | 62.1 | 13.2 | 22 | 2.1 | 1.9 | 0.2 | -10.4 | -10.4
2016-01-11 08:06 | 5.5 | 50.6 | 49 | 40.2 | 40.2 | 39.6 | 0.6 | Av | 40 | 56.4 | 16.7 | 22 | 2.6 | 2.7 | -0.1 | -10.4 | -10.4
2016-01-11 08:07 | 4.9 | 50.6 | 49 | 40.3 | 39.7 | 39.1 | 0.6 | Av | 39.4 | 52.3 | 19.6 | 22 | 2.6 | 4 | -1.4 | -10.3 | -10.4
2016-01-11 08:08 | 3.6 | 50.6 | 49 | 40.3 | 39.1 | 38.7 | 0.4 | Av | 38.9 | 49.5 | 21.4 | 22 | 2.7 | 4.9 | -2.2 | -10.4 | -10.4
2016-01-11 08:09 | 1.9 | 50.6 | 49 | 40.3 | 38.8 | 38.3 | 0.5 | Av | 38.7 | 47.4 | 23.2 | 22 | 2.9 | 5.6 | -2.7 | -10.4 | -10.4
2016-01-11 08:10 | -0.1 | 50.6 | 49 | 40.3 | 38.5 | 37.9 | 0.6 | Av | 38.3 | 45.8 | 24.6 | 22 | 3 | 6.1 | -3.1 | -10.3 | -10.4
2016-01-11 08:11 | -2.4 | 50.6 | 49 | 40.3 | 38.1 | 37.5 | 0.6 | Av | 37.9 | 44.6 | 25.7 | 22 | 3.2 | 6 | -2.8 | -10.4 | -10.4
2016-01-11 08:12 | -5.1 | 50.6 | 49 | 40.3 | 37.8 | 37.2 | 0.6 | Av | 37.6 | 43.5 | 26.6 | 22 | 3.2 | 6.3 | -3.1 | -10.4 | -10.4
2016-01-11 08:13 | -8.2 | 50.6 | 49 | 40.3 | 37.4 | 36.8 | 0.6 | Av | 37.2 | 42.5 | 27.3 | 22 | 3.4 | 6.2 | -2.8 | -10.4 | -10.4
2016-01-11 08:14 | -11.6 | 50.6 | 48.9 | 40.3 | 36.7 | 36.5 | 0.2 | Av | 36.7 | 41.8 | 27.8 | 22 | 3.7 | 5.7 | -2 | -10.4 | -10.4
2016-01-11 08:15 | -15.4 | 50.6 | 48.9 | 40.3 | 36.6 | 36 | 0.6 | Av | 36.4 | 41.1 | 28.3 | 22 | 3.7 | 5.6 | -1.9 | -10.4 | -10.4
2016-01-11 08:16 | -19.6 | 50.5 | 48.9 | 40.3 | 36.2 | 35.7 | 0.5 | Av | 36.1 | 40.5 | 28.7 | 22 | 3.9 | 5.4 | -1.5 | -10.4 | -10.4
2016-01-11 08:17 | -24.2 | 50.5 | 48.9 | 40.3 | 35.9 | 35.3 | 0.6 | Av | 35.7 | 40 | 29 | 22 | 3.7 | 5.5 | -1.8 | -10.4 | -10.4
2016-01-11 08:18 | -29.1 | 50.5 | 48.9 | 40.3 | 35.3 | 35.1 | 0.2 | Av | 35.2 | 39.6 | 29.2 | 22 | 4 | 5.2 | -1.2 | -10.4 | -10.4
2016-01-11 08:19 | -34.3 | 50.5 | 48.9 | 40.3 | 35.3 | 34.7 | 0.6 | Av | 35 | 39.2 | 29.4 | 22 | 3.8 | 5.3 | -1.5 | -10.4 | -10.4
2016-01-11 08:20 | -39.8 | 50.5 | 48.9 | 40.3 | 35 | 34.4 | 0.6 | Av | 34.7 | 38.8 | 29.4 | 22 | 4.2 | 5.2 | -1 | -10.4 | -10.4
2016-01-11 08:21 | -45.6 | 50.5 | 48.9 | 40.3 | 34.6 | 34 | 0.6 | Av | 34.4 | 38.6 | 29.5 | 22.1 | 4 | 5.2 | -1.2 | -10.4 | -10.4
2016-01-11 08:22 | -51.8 | 50.5 | 48.9 | 40.3 | 34.3 | 33.7 | 0.6 | Av | 33.9 | 38.3 | 29.5 | 22 | 4.3 | 5 | -0.7 | -10.5 | -10.4
2016-01-11 08:23 | -58.3 | 50.5 | 48.9 | 40.3 | 34 | 33.5 | 0.5 | Av | 33.6 | 38 | 29.6 | 22 | 4.5 | 5 | -0.5 | -10.4 | -10.4
2016-01-11 08:24 | -65.1 | 50.5 | 48.9 | 40.3 | 33.6 | 33.1 | 0.5 | Värme | 33.4 | 37.7 | 29.7 | 22.1 | 3.1 | 4.7 | -1.6 | -10.4 | -10.4
2016-01-11 08:25 | -70.9 | 50.5 | 48.9 | 40.3 | 37.8 | 32.8 | 5 | Värme | 39.5 | 55 | 0.1 | 22 | 1.3 | 1.8 | -0.5 | -10.4 | -10.4
2016-01-11 08:26 | -71.7 | 50.5 | 48.8 | 40.3 | 40.3 | 32.8 | 7.5 | Värme | 40.5 | 58.7 | 0.9 | 22 | 1.4 | -0.6 | 2 | -10.4 | -10.4
2016-01-11 08:27 | -71.8 | 50.5 | 48.8 | 40.3 | 40.6 | 33.1 | 7.5 | Värme | 40.5 | 63.2 | 4.3 | 22 | 1.8 | -1.3 | 3.1 | -10.4 | -10.4
2016-01-11 08:28 | -71.6 | 50.5 | 48.8 | 40.3 | 40.9 | 33.5 | 7.4 | Värme | 40.9 | 65 | 4.6 | 22 | 2.1 | -1.5 | 3.6 | -10.4 | -10.4
2016-01-11 08:29 | -70.9 | 50.5 | 48.8 | 40.3 | 41.5 | 34 | 7.5 | Värme | 41.5 | 65.9 | 4.4 | 22 | 2.1 | -1.3 | 3.4 | -10.5 | -10.4
2016-01-11 08:30 | -69.7 | 50.5 | 48.8 | 40.3 | 41.7 | 34.6 | 7.1 | Värme | 41.9 | 67 | 4.6 | 22 | 2.1 | -1.5 | 3.6 | -10.4 | -10.4
2016-01-11 08:31 | -68.2 | 50.5 | 48.8 | 40.3 | 42 | 35.1 | 6.9 | Värme | 42.2 | 67.8 | 4.6 | 22 | 2.1 | -1.5 | 3.6 | -10.4 | -10.4
2016-01-11 08:32 | -66.2 | 50.5 | 48.8 | 40.3 | 42.8 | 35.5 | 7.3 | Värme | 42.7 | 68.7 | 4.7 | 22 | 2.1 | -1.5 | 3.6 | -10.4 | -10.4
2016-01-11 08:33 | -63.7 | 50.5 | 48.8 | 40.3 | 43.3 | 35.9 | 7.4 | Värme | 43.2 | 69.5 | 4.7 | 22 | 1.9 | -1.2 | 3.1 | -10.4 | -10.4
2016-01-11 08:34 | -60.8 | 50.5 | 48.8 | 40.3 | 43.7 | 36.4 | 7.3 | Värme | 43.7 | 70.2 | 4.7 | 22 | 1.9 | -1.2 | 3.1 | -10.4 | -10.4
2016-01-11 08:35 | -57.4 | 50.4 | 48.8 | 40.3 | 44.1 | 36.8 | 7.3 | Värme | 44.1 | 70.8 | 4.7 | 22 | 1.9 | -1.2 | 3.1 | -10.5 | -10.4
2016-01-11 08:36 | -53.6 | 50.4 | 48.7 | 40.3 | 44.5 | 37.3 | 7.2 | Värme | 44.4 | 71.7 | 5 | 22 | 1.9 | -1.1 | 3 | -10.5 | -10.4
2016-01-11 08:37 | -49.5 | 50.4 | 48.7 | 40.3 | 44.8 | 37.7 | 7.1 | Värme | 44.8 | 72.2 | 4.8 | 22 | 1.9 | -1 | 2.9 | -10.5 | -10.4
2016-01-11 08:38 | -45 | 50.4 | 48.7 | 40.3 | 45.2 | 38.1 | 7.1 | Värme | 45 | 72.9 | 5 | 22 | 2.1 | -1.3 | 3.4 | -10.5 | -10.4
2016-01-11 08:39 | -40.2 | 50.4 | 48.6 | 40.3 | 45.5 | 38.4 | 7.1 | Värme | 45.5 | 73.4 | 4.7 | 22 | 2.1 | -1.2 | 3.3 | -10.4 | -10.4
2016-01-11 08:40 | -35.1 | 50.4 | 48.6 | 40.3 | 45.8 | 38.7 | 7.1 | Värme | 45.7 | 74 | 5.1 | 22 | 1.9 | -1 | 2.9 | -10.5 | -10.4
2016-01-11 08:41 | -29.7 | 50.4 | 48.6 | 40.3 | 46.1 | 39 | 7.1 | Värme | 46.1 | 74.5 | 4.9 | 22 | 1.8 | -1 | 2.8 | -10.5 | -10.4
2016-01-11 08:42 | -24 | 50.4 | 48.6 | 40.3 | 46.4 | 39.3 | 7.1 | Värme | 46.3 | 75.1 | 5 | 22 | 2 | -1.2 | 3.2 | -10.5 | -10.4
2016-01-11 08:43 | -18 | 50.4 | 48.6 | 40.3 | 46.4 | 39.7 | 6.7 | Värme | 46.5 | 75.6 | 5 | 22 | 2 | -1.3 | 3.3 | -10.4 | -10.4
2016-01-11 08:44 | -11.8 | 50.4 | 48.6 | 40.3 | 46.6 | 40 | 6.6 | Värme | 46.8 | 76.1 | 4.9 | 22 | 1.9 | -1.3 | 3.2 | -10.4 | -10.4
2016-01-11 08:45 | -5.3 | 50.4 | 48.6 | 40.3 | 47.2 | 40.2 | 7 | Värme | 47.1 | 76.6 | 5 | 22 | 1.6 | -1.2 | 2.8 | -10.5 | -10.4
2016-01-11 08:46 | 1.4 | 50.4 | 48.6 | 40.3 | 47.4 | 40.5 | 6.9 | Av | 46.6 | 76.1 | 5.4 | 22 | 1.7 | -1.1 | 2.8 | -10.5 | -10.4
2016-01-11 08:47 | 5.3 | 50.4 | 48.6 | 40.3 | 42.3 | 40.2 | 2.1 | Av | 41 | 68.8 | 9.4 | 22 | 1.9 | 1.1 | 0.8 | -10.5 | -10.4
2016-01-11 08:48 | 5.7 | 50.4 | 48.6 | 40.3 | 40.6 | 40.1 | 0.5 | Av | 40.3 | 62 | 13.2 | 22 | 2.2 | 2 | 0.2 | -10.5 | -10.4
2016-01-11 08:49 | 5.4 | 50.4 | 48.5 | 40.3 | 40.3 | 39.6 | 0.7 | Av | 40.1 | 56.3 | 16.5 | 22 | 2.5 | 2.9 | -0.4 | -10.5 | -10.4
2016-01-11 08:50 | 4.8 | 50.4 | 48.5 | 40.3 | 39.4 | 39.2 | 0.2 | Av | 39.3 | 52.3 | 19.3 | 22 | 2.9 | 3.6 | -0.7 | -10.4 | -10.4
2016-01-11 08:51 | 3.5 | 50.4 | 48.5 | 40.3 | 39.2 | 38.8 | 0.4 | Av | 39 | 49.4 | 21.3 | 22.1 | 3 | 4.5 | -1.5 | -10.5 | -10.4
2016-01-11 08:52 | 1.9 | 50.4 | 48.5 | 40.3 | 38.8 | 38.4 | 0.4 | Av | 38.6 | 47.3 | 23 | 22 | 3.1 | 5.3 | -2.2 | -10.5 | -10.4
2016-01-11 08:53 | 0 | 50.4 | 48.5 | 40.3 | 38.6 | 38 | 0.6 | Av | 38.4 | 45.8 | 24.4 | 22 | 3 | 5.9 | -2.9 | -10.4 | -10.4
2016-01-11 08:54 | -2.3 | 50.4 | 48.5 | 40.3 | 38.2 | 37.6 | 0.6 | Av | 38 | 44.5 | 25.5 | 22 | 3.2 | 6.2 | -3 | -10.4 | -10.4
2016-01-11 08:55 | -5 | 50.4 | 48.5 | 40.3 | 37.8 | 37.2 | 0.6 | Av | 37.6 | 43.4 | 26.4 | 22.1 | 3.4 | 6.2 | -2.8 | -10.5 | -10.4
2016-01-11 08:56 | -8 | 50.4 | 48.5 | 40.3 | 37.4 | 36.8 | 0.6 | Av | 37.2 | 42.5 | 27.1 | 22 | 3.4 | 6.1 | -2.7 | -10.5 | -10.4
2016-01-11 08:57 | -11.4 | 50.3 | 48.5 | 40.3 | 37 | 36.4 | 0.6 | Av | 36.8 | 41.8 | 27.7 | 22 | 3.5 | 5.9 | -2.4 | -10.5 | -10.4
2016-01-11 08:58 | -15.2 | 50.3 | 48.5 | 40.3 | 36.6 | 36 | 0.6 | Av | 36.3 | 41.1 | 28.2 | 22 | 3.7 | 5.5 | -1.8 | -10.5 | -10.4
2016-01-11 08:59 | -19.4 | 50.3 | 48.4 | 40.3 | 36.3 | 35.7 | 0.6 | Av | 36 | 40.5 | 28.6 | 22 | 3.7 | 5.5 | -1.8 | -10.5 | -10.4
2016-01-11 09:00 | -24 | 50.3 | 48.4 | 40.3 | 35.9 | 35.4 | 0.5 | Av | 35.7 | 40.1 | 28.9 | 22 | 3.7 | 5.4 | -1.7 | -10.5 | -10.4
2016-01-11 09:01 | -28.8 | 50.3 | 48.4 | 40.3 | 35.6 | 35 | 0.6 | Av | 35.4 | 39.6 | 29.1 | 22.1 | 3.8 | 5.3 | -1.5 | -10.5 | -10.4
2016-01-11 09:02 | -34 | 50.3 | 48.4 | 40.3 | 35.3 | 34.7 | 0.6 | Av | 35 | 39.2 | 29.3 | 22 | 3.9 | 5.2 | -1.3 | -10.5 | -10.4
2016-01-11 09:03 | -39.5 | 50.3 | 48.4 | 40.3 | 35 | 34.4 | 0.6 | Av | 34.7 | 38.9 | 29.4 | 22.1 | 4 | 5.2 | -1.2 | -10.5 | -10.4
2016-01-11 09:04 | -45.3 | 50.3 | 48.4 | 40.3 | 34.6 | 34 | 0.6 | Av | 34.4 | 38.6 | 29.4 | 22 | 4.1 | 5.2 | -1.1 | -10.5 | -10.4
2016-01-11 09:05 | -51.5 | 50.3 | 48.4 | 40.3 | 34.3 | 33.7 | 0.6 | Av | 34 | 38.3 | 29.5 | 22 | 4.3 | 5 | -0.7 | -10.4 | -10.4
2016-01-11 09:06 | -58 | 50.3 | 48.4 | 40.3 | 34 | 33.4 | 0.6 | Av | 33.7 | 38 | 29.5 | 22 | 4.2 | 5.1 | -0.9 | -10.4 | -10.4
2016-01-11 09:07 | -64.8 | 50.3 | 48.4 | 40.3 | 33.7 | 33.1 | 0.6 | Värme | 33.4 | 37.8 | 29.6 | 22 | 2.9 | 4.9 | -2 | -10.5 | -10.4
2016-01-11 09:08 | -70.6 | 50.3 | 48.4 | 40.3 | 37.6 | 32.9 | 4.7 | Värme | 39.6 | 55.2 | 0.1 | 22 | 1.5 | 1.6 | -0.1 | -10.5 | -10.4
2016-01-11 09:09 | -71.2 | 50.3 | 48.4 | 40.3 | 40.5 | 32.8 | 7.7 | Värme | 40.7 | 58.9 | 1.1 | 22 | 1.4 | -0.7 | 2.1 | -10.5 | -10.4
2016-01-11 09:10 | -71.1 | 50.3 | 48.4 | 40.3 | 40.8 | 33.1 | 7.7 | Värme | 40.6 | 63.3 | 4.3 | 22 | 1.7 | -1.4 | 3.1 | -10.4 | -10.4
2016-01-11 09:11 | -70.8 | 50.3 | 48.4 | 40.3 | 41 | 33.5 | 7.5 | Värme | 40.9 | 65 | 4.7 | 22 | 1.9 | -1.3 | 3.2 | -10.5 | -10.4
2016-01-11 09:12 | -70.1 | 50.3 | 48.3 | 40.3 | 41.5 | 34 | 7.5 | Värme | 41.5 | 66 | 4.4 | 22 | 1.9 | -1.2 | 3.1 | -10.5 | -10.4
2016-01-11 09:13 | -68.9 | 50.3 | 48.3 | 40.3 | 42 | 34.6 | 7.4 | Värme | 42 | 67 | 4.6 | 22 | 2.1 | -1.5 | 3.6 | -10.5 | -10.4
2016-01-11 09:14 | -67.3 | 50.2 | 48.4 | 40.3 | 42.3 | 35.1 | 7.2 | Värme | 42.3 | 67.8 | 4.6 | 22 | 1.9 | -1.2 | 3.1 | -10.5 | -10.4
2016-01-11 09:15 | -65.2 | 50.2 | 48.3 | 40.3 | 42.8 | 35.6 | 7.2 | Värme | 42.8 | 68.8 | 4.7 | 22 | 1.9 | -1.2 | 3.1 | -10.5 | -10.4
2016-01-11 09:16 | -62.7 | 50.2 | 48.3 | 40.3 | 43.3 | 35.9 | 7.4 | Värme | 43.2 | 69.5 | 4.7 | 22 | 1.9 | -1.2 | 3.1 | -10.5 | -10.4
2016-01-11 09:17 | -59.7 | 50.3 | 48.3 | 40.3 | 43.7 | 36.5 | 7.2 | Värme | 43.7 | 70.2 | 4.7 | 22 | 1.9 | -1 | 2.9 | -10.5 | -10.4
2016-01-11 09:18 | -56.3 | 50.2 | 48.3 | 40.3 | 44.1 | 36.9 | 7.2 | Värme | 44.1 | 71 | 4.9 | 22 | 2.1 | -1.1 | 3.2 | -10.5 | -10.4
2016-01-11 09:19 | -52.5 | 50.2 | 48.3 | 40.3 | 44.5 | 37.3 | 7.2 | Värme | 44.5 | 71.6 | 4.9 | 22 | 1.9 | -1 | 2.9 | -10.5 | -10.4
2016-01-11 09:20 | -48.4 | 50.2 | 48.3 | 40.3 | 44.9 | 37.7 | 7.2 | Värme | 44.7 | 72.2 | 4.8 | 22 | 2.1 | -1.2 | 3.3 | -10.5 | -10.4
2016-01-11 09:21 | -43.9 | 50.2 | 48.3 | 40.3 | 45.2 | 38.1 | 7.1 | Värme | 45.1 | 72.8 | 4.9 | 22 | 2.1 | -1.2 | 3.3 | -10.6 | -10.4
2016-01-11 09:22 | -39.1 | 50.2 | 48.3 | 40.3 | 45.6 | 38.4 | 7.2 | Värme | 45.5 | 73.4 | 5 | 22 | 1.9 | -1 | 2.9 | -10.5 | -10.4
2016-01-11 09:23 | -34 | 50.2 | 48.3 | 40.3 | 45.8 | 38.7 | 7.1 | Värme | 45.8 | 73.9 | 4.8 | 22 | 1.9 | -1 | 2.9 | -10.5 | -10.4
2016-01-11 09:24 | -28.5 | 50.2 | 48.3 | 40.2 | 46.1 | 39 | 7.1 | Värme | 46 | 74.6 | 5.1 | 21.9 | 1.9 | -1 | 2.9 | -10.5 | -10.4
2016-01-11 09:25 | -22.7 | 50.2 | 48.2 | 40.2 | 46.4 | 39.5 | 6.9 | Värme | 46.3 | 75 | 4.9 | 22 | 2 | -1.2 | 3.2 | -10.5 | -10.4
2016-01-11 09:26 | -16.6 | 50.2 | 48.3 | 40.2 | 46.4 | 39.8 | 6.6 | Värme | 46.5 | 75.6 | 5 | 22 | 2 | -1.2 | 3.2 | -10.5 | -10.4
2016-01-11 09:27 | -10.2 | 50.2 | 48.2 | 40.2 | 47 | 39.9 | 7.1 | Värme | 46.9 | 76.1 | 5 | 22 | 1.7 | -1.1 | 2.8 | -10.5 | -10.4
2016-01-11 09:28 | -3.6 | 50.2 | 48.3 | 40.2 | 47.2 | 40.2 | 7 | Värme | 47.1 | 76.6 | 4.7 | 22 | 1.7 | -1 | 2.7 | -10.5 | -10.4
2016-01-11 09:29 | 3.3 | 50.2 | 48.2 | 40.2 | 47.4 | 40.4 | 7 | Av | 46.3 | 76 | 5.7 | 21.9 | 1.6 | -0.7 | 2.3 | -10.5 | -10.4
2016-01-11 09:30 | 6.9 | 50.2 | 48.2 | 40.2 | 42.1 | 40.2 | 1.9 | Av | 41 | 68.9 | 9.6 | 22 | 2.1 | 1.1 | 1 | -10.6 | -10.4
2016-01-11 09:31 | 7.4 | 50.2 | 48.2 | 40.2 | 40.6 | 40.2 | 0.4 | Av | 40.3 | 62 | 13.4 | 22 | 2.1 | 2.1 | 0 | -10.6 | -10.4
2016-01-11 09:32 | 7.3 | 50.2 | 48.2 | 40.2 | 40.3 | 39.6 | 0.7 | Av | 40.1 | 56.2 | 16.9 | 22 | 2.4 | 3 | -0.6 | -10.6 | -10.4
2016-01-11 09:33 | 6.8 | 50.2 | 48.2 | 40.2 | 39.7 | 39.2 | 0.5 | Av | 39.4 | 52.2 | 19.6 | 22 | 2.6 | 4 | -1.4 | -10.6 | -10.4
2016-01-11 09:34 | 5.6 | 50.1 | 48.2 | 40.2 | 39.1 | 38.8 | 0.3 | Av | 39 | 49.4 | 21.5 | 22 | 2.7 | 4.9 | -2.2 | -10.6 | -10.4
2016-01-11 09:35 | 4 | 50.1 | 48.2 | 40.2 | 38.8 | 38.4 | 0.4 | Av | 38.7 | 47.3 | 23.2 | 22 | 2.9 | 5.6 | -2.7 | -10.6 | -10.4
2016-01-11 09:36 | 2.1 | 50.1 | 48.2 | 40.2 | 38.6 | 38 | 0.6 | Av | 38.4 | 45.8 | 24.6 | 22 | 2.9 | 6.1 | -3.2 | -10.6 | -10.4
2016-01-11 09:37 | -0.1 | 50.1 | 48.2 | 40.2 | 38.2 | 37.6 | 0.6 | Av | 37.8 | 44.6 | 25.7 | 22 | 3.2 | 6 | -2.8 | -10.6 | -10.4
2016-01-11 09:38 | -2.7 | 50.1 | 48.2 | 40.2 | 37.8 | 37.2 | 0.6 | Av | 37.5 | 43.5 | 26.6 | 22 | 3.4 | 6.1 | -2.7 | -10.6 | -10.4
2016-01-11 09:39 | -5.6 | 50.1 | 48.1 | 40.2 | 37.4 | 36.8 | 0.6 | Av | 37.2 | 42.5 | 27.3 | 22 | 3.6 | 6.1 | -2.5 | -10.6 | -10.4
2016-01-11 09:40 | -8.9 | 50.1 | 48.1 | 40.2 | 37 | 36.4 | 0.6 | Av | 36.8 | 41.8 | 27.9 | 22 | 3.4 | 5.9 | -2.5 | -10.6 | -10.4
2016-01-11 09:41 | -12.6 | 50.1 | 48.1 | 40.2 | 36.3 | 36.1 | 0.2 | Av | 36.3 | 41.1 | 28.3 | 22.1 | 3.7 | 5.5 | -1.8 | -10.6 | -10.4
2016-01-11 09:42 | -16.7 | 50.1 | 48.1 | 40.2 | 36.3 | 35.8 | 0.5 | Av | 36 | 40.5 | 28.7 | 22.1 | 3.7 | 5.3 | -1.6 | -10.6 | -10.4
2016-01-11 09:43 | -21.2 | 50.1 | 48.1 | 40.2 | 35.9 | 35.4 | 0.5 | Av | 35.6 | 40 | 28.9 | 22 | 3.9 | 5.1 | -1.2 | -10.6 | -10.4
2016-01-11 09:44 | -25.9 | 50.1 | 48.1 | 40.2 | 35.6 | 35 | 0.6 | Av | 35.4 | 39.6 | 29.2 | 22 | 3.8 | 5.3 | -1.5 | -10.6 | -10.4
2016-01-11 09:45 | -31 | 50.1 | 48.1 | 40.2 | 35.3 | 34.7 | 0.6 | Av | 35 | 39.2 | 29.4 | 22 | 3.8 | 5.3 | -1.5 | -10.6 | -10.4
2016-01-11 09:46 | -36.4 | 50.1 | 48.1 | 40.2 | 34.9 | 34.5 | 0.4 | Av | 34.7 | 38.8 | 29.4 | 22.1 | 4.2 | 5 | -0.8 | -10.6 | -10.4
2016-01-11 09:47 | -42.1 | 50.1 | 48.1 | 40.2 | 34.6 | 34 | 0.6 | Av | 34.4 | 38.6 | 29.5 | 22 | 4 | 5.2 | -1.2 | -10.6 | -10.4
2016-01-11 09:48 | -48.2 | 50.1 | 48.1 | 40.2 | 34.3 | 33.8 | 0.5 | Av | 34 | 38.3 | 29.5 | 22 | 4.3 | 5 | -0.7 | -10.7 | -10.4
2016-01-11 09:49 | -54.6 | 50.1 | 48.1 | 40.2 | 34 | 33.4 | 0.6 | Av | 33.7 | 38 | 29.5 | 22 | 4.1 | 5.2 | -1.1 | -10.6 | -10.4
2016-01-11 09:50 | -61.3 | 50.1 | 48.1 | 40.2 | 33.7 | 33.1 | 0.6 | Värme | 33.4 | 37.7 | 29.6 | 22.1 | 2.9 | 5 | -2.1 | -10.6 | -10.4
2016-01-11 09:51 | -67.2 | 50.1 | 48.1 | 40.2 | 37.7 | 32.8 | 4.9 | Värme | 39.5 | 54.9 | 0.2 | 22 | 1.3 | 1.8 | -0.5 | -10.7 | -10.4
2016-01-11 09:52 | -67.9 | 50.1 | 48 | 40.2 | 40.3 | 32.8 | 7.5 | Värme | 40.5 | 58.6 | 0.9 | 22 | 1.4 | -0.6 | 2 | -10.7 | -10.4
2016-01-11 09:53 | -67.9 | 50.1 | 48 | 40.2 | 40.7 | 33.1 | 7.6 | Värme | 40.5 | 63.2 | 4.2 | 22 | 2 | -1.5 | 3.5 | -10.6 | -10.4
2016-01-11 09:54 | -67.5 | 50.1 | 48 | 40.2 | 41 | 33.5 | 7.5 | Värme | 40.9 | 64.9 | 4.7 | 22 | 2.1 | -1.5 | 3.6 | -10.7 | -10.4
2016-01-11 09:55 | -66.7 | 50.1 | 48 | 40.2 | 41.5 | 34 | 7.5 | Värme | 41.4 | 65.9 | 4.5 | 22 | 2.1 | -1.5 | 3.6 | -10.7 | -10.4
2016-01-11 09:56 | -65.4 | 50 | 48 | 40.2 | 42 | 34.5 | 7.5 | Värme | 42 | 67 | 4.6 | 22 | 2.1 | -1.5 | 3.6 | -10.7 | -10.4
2016-01-11 09:57 | -63.8 | 50 | 48 | 40.2 | 42.3 | 35 | 7.3 | Värme | 42.3 | 67.8 | 4.6 | 22 | 1.9 | -1.2 | 3.1 | -10.7 | -10.4
2016-01-11 09:58 | -61.7 | 50 | 48 | 40.2 | 42.8 | 35.5 | 7.3 | Värme | 42.8 | 68.8 | 4.7 | 22 | 1.9 | -1.3 | 3.2 | -10.7 | -10.4
2016-01-11 09:59 | -59.1 | 50 | 48 | 40.2 | 43.3 | 35.9 | 7.4 | Värme | 43.2 | 69.5 | 4.7 | 22 | 1.9 | -1.2 | 3.1 | -10.7 | -10.5
2016-01-11 10:00 | -56.1 | 50 | 48 | 40.2 | 43.7 | 36.4 | 7.3 | Värme | 43.6 | 70.2 | 4.8 | 22 | 2.1 | -1.4 | 3.5 | -10.7 | -10.5
2016-01-11 10:01 | -52.6 | 50 | 48 | 40.2 | 43.8 | 36.9 | 6.9 | Värme | 44 | 70.8 | 4.7 | 22 | 2.1 | -1.3 | 3.4 | -10.6 | -10.5
2016-01-11 10:02 | -48.7 | 50 | 48 | 40.3 | 44.5 | 37.2 | 7.3 | Värme | 44.4 | 71.6 | 4.9 | 22 | 2.2 | -1.3 | 3.5 | -10.7 | -10.5
2016-01-11 10:03 | -44.6 | 50 | 48 | 40.3 | 44.9 | 37.6 | 7.3 | Värme | 44.8 | 72.2 | 4.8 | 22 | 1.9 | -1 | 2.9 | -10.7 | -10.5
2016-01-11 10:04 | -40.1 | 50 | 48 | 40.3 | 45.2 | 38 | 7.2 | Värme | 45.1 | 72.9 | 5 | 22 | 1.9 | -1 | 2.9 | -10.7 | -10.5
2016-01-11 10:05 | -35.3 | 50 | 48 | 40.3 | 45.6 | 38.4 | 7.2 | Värme | 45.5 | 73.4 | 4.9 | 22 | 1.9 | -1 | 2.9 | -10.7 | -10.5
2016-01-11 10:06 | -30.2 | 50 | 48 | 40.3 | 45.9 | 38.6 | 7.3 | Värme | 45.8 | 74 | 4.9 | 22 | 1.9 | -1 | 2.9 | -10.7 | -10.5
2016-01-11 10:07 | -24.8 | 50 | 47.9 | 40.3 | 46.2 | 39 | 7.2 | Värme | 46.1 | 74.6 | 5 | 22 | 1.8 | -1 | 2.8 | -10.7 | -10.5
2016-01-11 10:08 | -19.1 | 50 | 47.9 | 40.3 | 46.4 | 39.3 | 7.1 | Värme | 46.3 | 75 | 4.7 | 22 | 1.8 | -1.2 | 3 | -10.7 | -10.5
2016-01-11 10:09 | -13.1 | 50 | 47.9 | 40.3 | 46.4 | 39.7 | 6.7 | Värme | 46.5 | 75.6 | 5.1 | 22 | 2 | -1.2 | 3.2 | -10.7 | -10.5
2016-01-11 10:10 | -6.9 | 50 | 47.9 | 40.3 | 47 | 39.9 | 7.1 | Värme | 46.9 | 76.1 | 4.9 | 22 | 1.8 | -1 | 2.8 | -10.7 | -10.5
2016-01-11 10:11 | -0.4 | 50 | 47.9 | 40.3 | 47.2 | 40.2 | 7 | Värme | 47.1 | 76.6 | 5 | 22 | 1.6 | -1.1 | 2.7 | -10.7 | -10.5
2016-01-11 10:12 | 6.3 | 50 | 47.9 | 40.3 | 47.2 | 44.8 | 2.4 | Varmvatten | 46.7 | 77.1 | 4.9 | 22 | 1.8 | -1.4 | 3.2 | -10.8 | -10.5
2016-01-11 10:13 | 6.3 | 49.9 | 47.9 | 40.3 | 51.3 | 51.2 | 0.1 | Varmvatten | 52.8 | 82.5 | 5.1 | 22 | 1.4 | -0.8 | 2.2 | -10.7 | -10.5
2016-01-11 10:14 | 6.3 | 50.2 | 48 | 40.3 | 55.4 | 54 | 1.4 | Varmvatten | 56.5 | 86.7 | 6 | 22 | 1.4 | -0.8 | 2.2 | -10.7 | -10.5
2016-01-11 10:15 | 6.3 | 50.6 | 48.4 | 40.3 | 57.9 | 55 | 2.9 | Varmvatten | 58.7 | 89.1 | 5.8 | 22 | 1.4 | -0.6 | 2 | -10.8 | -10.5
2016-01-11 10:16 | 6.3 | 50.6 | 48.8 | 40.3 | 59.5 | 55.4 | 4.1 | Varmvatten | 60 | 90.9 | 5.8 | 21.9 | 1.3 | -0.6 | 1.9 | -10.7 | -10.5
2016-01-11 10:17 | 6.3 | 50.8 | 49.3 | 40.3 | 60.7 | 55.8 | 4.9 | Varmvatten | 61.1 | 92.3 | 6.2 | 22 | 1.5 | -1 | 2.5 | -10.8 | -10.5
2016-01-11 10:18 | 6.3 | 51.1 | 49.6 | 40.3 | 61.6 | 56 | 5.6 | Varmvatten | 61.9 | 93.6 | 5.6 | 22 | 1.3 | -1 | 2.3 | -10.7 | -10.5
2016-01-11 10:19 | 6.3 | 51.6 | 49.9 | 40.3 | 62.3 | 56.4 | 5.9 | Varmvatten | 62.6 | 94.6 | 5.8 | 22 | 1.2 | -0.6 | 1.8 | -10.8 | -10.5
2016-01-11 10:20 | 6.3 | 51.8 | 50.3 | 40.3 | 59.3 | 44.1 | 15.2 | Av | 58.1 | 88.6 | 8.8 | 22 | 1.4 | 0.2 | 1.2 | -10.7 | -10.5
2016-01-11 10:21 | 20.7 | 51.9 | 50.6 | 40.3 | 47 | 36.3 | 10.7 | Av | 40.9 | 77.6 | 13.1 | 22 | 1.8 | 1.3 | 0.5 | -10.7 | -10.5
2016-01-11 10:22 | 20.5 | 51.9 | 50.7 | 40.3 | 38.3 | 36.2 | 2.1 | Av | 36.6 | 69.6 | 17.4 | 22 | 2.1 | 2.4 | -0.3 | -10.7 | -10.5
2016-01-11 10:23 | 16.9 | 52 | 50.7 | 40.3 | 36.8 | 36.6 | 0.2 | Av | 36.7 | 63.4 | 20.6 | 22 | 2.4 | 3.5 | -1.1 | -10.7 | -10.5
2016-01-11 10:24 | 13.1 | 52 | 50.8 | 40.3 | 36.6 | 36 | 0.6 | Av | 36.4 | 58.9 | 22.8 | 22 | 2.6 | 4.5 | -1.9 | -10.7 | -10.5
2016-01-11 10:25 | 8.9 | 51.9 | 50.8 | 40.3 | 36.2 | 35.8 | 0.4 | Av | 36.1 | 55.9 | 24.9 | 22 | 2.7 | 5.3 | -2.6 | -10.8 | -10.5
2016-01-11 10:26 | 4.4 | 51.9 | 50.8 | 40.3 | 36 | 35.6 | 0.4 | Av | 35.9 | 53.6 | 26.5 | 22 | 2.9 | 5.9 | -3 | -10.8 | -10.5
2016-01-11 10:27 | -0.3 | 51.8 | 50.7 | 40.3 | 35.8 | 35.3 | 0.5 | Av | 35.6 | 51.7 | 27.8 | 22 | 3.2 | 6 | -2.8 | -10.8 | -10.5
2016-01-11 10:28 | -5.2 | 51.8 | 50.7 | 40.3 | 35.6 | 35 | 0.6 | Av | 35.4 | 50.1 | 28.8 | 22 | 3.2 | 6.2 | -3 | -10.8 | -10.5
2016-01-11 10:29 | -10.4 | 51.8 | 50.7 | 40.3 | 35.3 | 34.8 | 0.5 | Av | 35.1 | 48.6 | 29.6 | 22 | 3.4 | 6.2 | -2.8 | -10.8 | -10.5
2016-01-11 10:30 | -15.9 | 51.7 | 50.7 | 40.3 | 35 | 34.5 | 0.5 | Av | 34.9 | 47.5 | 30.3 | 22 | 3.5 | 6.1 | -2.6 | -10.8 | -10.5
2016-01-11 10:31 | -21.6 | 51.7 | 50.7 | 40.3 | 34.7 | 34.2 | 0.5 | Av | 34.5 | 46.5 | 30.8 | 22 | 3.6 | 5.9 | -2.3 | -10.8 | -10.5
2016-01-11 10:32 | -27.6 | 51.7 | 50.7 | 40.3 | 34.4 | 33.9 | 0.5 | Av | 34.2 | 45.7 | 31.2 | 22 | 3.9 | 5.4 | -1.5 | -10.8 | -10.5
2016-01-11 10:33 | -33.9 | 51.7 | 50.7 | 40.3 | 34.1 | 33.6 | 0.5 | Av | 33.9 | 45 | 31.5 | 22 | 3.8 | 5.6 | -1.8 | -10.8 | -10.5
2016-01-11 10:34 | -40.5 | 51.7 | 50.7 | 40.3 | 33.9 | 33.3 | 0.6 | Av | 33.6 | 44.5 | 31.7 | 22 | 4 | 5.5 | -1.5 | -10.8 | -10.5
2016-01-11 10:35 | -47.4 | 51.7 | 50.7 | 40.3 | 33.6 | 33.1 | 0.5 | Av | 33.4 | 43.9 | 31.9 | 22 | 4 | 5.4 | -1.4 | -10.8 | -10.5
2016-01-11 10:36 | -54.6 | 51.6 | 50.7 | 40.3 | 33.3 | 32.8 | 0.5 | Av | 33.1 | 43.5 | 32 | 22 | 4.1 | 5.5 | -1.4 | -10.8 | -10.5
2016-01-11 10:37 | -62 | 51.6 | 50.7 | 40.3 | 33.1 | 32.5 | 0.6 | Värme | 32.9 | 43 | 32.2 | 22 | 2.9 | 5.2 | -2.3 | -10.8 | -10.5
2016-01-11 10:38 | -68.7 | 51.6 | 50.7 | 40.4 | 37.3 | 32.3 | 5 | Värme | 39 | 58.2 | -0.3 | 22 | 1.5 | 2.4 | -0.9 | -10.8 | -10.5
2016-01-11 10:39 | -70.1 | 51.6 | 50.7 | 40.4 | 39.7 | 32.3 | 7.4 | Värme | 39.8 | 59.5 | -1.9 | 22 | 1.1 | -0.2 | 1.3 | -10.7 | -10.5
2016-01-11 10:40 | -70.9 | 51.6 | 50.7 | 40.4 | 40 | 32.7 | 7.3 | Värme | 39.9 | 64.4 | 3 | 22 | 1.5 | -1.9 | 3.4 | -10.8 | -10.5
2016-01-11 10:41 | -71.5 | 51.6 | 50.7 | 40.4 | 40.3 | 33 | 7.3 | Värme | 40.2 | 66.4 | 3.3 | 22 | 1.4 | -1.9 | 3.3 | -10.8 | -10.5
2016-01-11 10:42 | -71.6 | 51.6 | 50.7 | 40.4 | 40.8 | 33.5 | 7.3 | Värme | 40.8 | 68 | 4.2 | 22 | 1.6 | -2 | 3.6 | -10.8 | -10.5
2016-01-11 10:43 | -71.2 | 51.6 | 50.7 | 40.4 | 41.4 | 34 | 7.4 | Värme | 41.4 | 68.5 | 4.1 | 22 | 1.8 | -1.9 | 3.7 | -10.8 | -10.5
2016-01-11 10:44 | -70.1 | 51.6 | 50.7 | 40.4 | 41.9 | 34.5 | 7.4 | Värme | 41.8 | 69.4 | 4.6 | 22 | 2 | -2.2 | 4.2 | -10.8 | -10.5
2016-01-11 10:45 | -68.7 | 51.6 | 50.7 | 40.4 | 42.3 | 35 | 7.3 | Värme | 42.2 | 69.8 | 4.4 | 22 | 2 | -2.1 | 4.1 | -10.8 | -10.5
2016-01-11 10:46 | -66.7 | 51.6 | 50.7 | 40.4 | 42.9 | 35.5 | 7.4 | Värme | 42.8 | 70.5 | 4.7 | 22 | 1.9 | -1.7 | 3.6 | -10.8 | -10.5
2016-01-11 10:47 | -64.3 | 51.6 | 50.7 | 40.4 | 43.3 | 35.8 | 7.5 | Värme | 43.2 | 71 | 4.6 | 22 | 1.8 | -1.5 | 3.3 | -10.8 | -10.5
2016-01-11 10:48 | -61.4 | 51.6 | 50.6 | 40.4 | 43.8 | 36.2 | 7.6 | Värme | 43.7 | 71.7 | 4.9 | 21.9 | 1.9 | -1.3 | 3.2 | -10.8 | -10.5
2016-01-11 10:49 | -58.2 | 51.6 | 50.6 | 40.4 | 44.1 | 36.7 | 7.4 | Värme | 44.1 | 72 | 4.6 | 22 | 2.1 | -1.2 | 3.3 | -10.8 | -10.5
2016-01-11 10:50 | -54.5 | 51.6 | 50.6 | 40.4 | 44.5 | 37.1 | 7.4 | Värme | 44.3 | 72.8 | 5 | 22 | 2.1 | -1.5 | 3.6 | -10.8 | -10.5
2016-01-11 10:51 | -50.5 | 51.6 | 50.6 | 40.4 | 44.9 | 37.5 | 7.4 | Värme | 44.8 | 73.2 | 4.7 | 21.9 | 2.1 | -1.4 | 3.5 | -10.8 | -10.5
2016-01-11 10:52 | -46.1 | 51.6 | 50.6 | 40.4 | 45.2 | 37.8 | 7.4 | Värme | 45.1 | 73.9 | 5.1 | 22 | 1.9 | -1.2 | 3.1 | -10.8 | -10.5
2016-01-11 10:53 | -41.4 | 51.6 | 50.6 | 40.4 | 45.6 | 38.2 | 7.4 | Värme | 45.5 | 74.3 | 4.9 | 22 | 1.9 | -1.2 | 3.1 | -10.8 | -10.5
2016-01-11 10:54 | -36.4 | 51.6 | 50.6 | 40.4 | 45.8 | 38.6 | 7.2 | Värme | 45.8 | 74.8 | 5.1 | 22 | 1.9 | -1.2 | 3.1 | -10.8 | -10.5
2016-01-11 10:55 | -31 | 51.6 | 50.6 | 40.4 | 45.9 | 38.9 | 7 | Värme | 46 | 75.3 | 5 | 22 | 2.1 | -1.4 | 3.5 | -10.8 | -10.5
2016-01-11 10:56 | -25.3 | 51.6 | 50.6 | 40.4 | 46.5 | 39.1 | 7.4 | Värme | 46.4 | 75.8 | 4.8 | 21.9 | 1.9 | -1 | 2.9 | -10.8 | -10.5
2016-01-11 10:57 | -19.4 | 51.6 | 50.6 | 40.4 | 46.7 | 39.5 | 7.2 | Värme | 46.6 | 76.3 | 5.2 | 22 | 1.9 | -1.2 | 3.1 | -10.8 | -10.5
2016-01-11 10:58 | -13.2 | 51.6 | 50.6 | 40.4 | 47 | 39.8 | 7.2 | Värme | 46.9 | 76.6 | 4.9 | 22 | 1.8 | -1.2 | 3 | -10.8 | -10.5
2016-01-11 10:59 | -6.8 | 51.6 | 50.6 | 40.4 | 47.2 | 40.1 | 7.1 | Värme | 47.1 | 77.1 | 5.1 | 21.9 | 2 | -1.4 | 3.4 | -10.8 | -10.5
2016-01-11 11:00 | -0.1 | 51.5 | 50.6 | 40.4 | 47.5 | 40.3 | 7.2 | Värme | 47.4 | 77.6 | 4.9 | 22 | 1.8 | -1.2 | 3 | -10.8 | -10.5
2016-01-11 11:01 | 6.8 | 51.5 | 50.6 | 40.4 | 47.6 | 40.5 | 7.1 | Av | 46.6 | 76.8 | 5.7 | 22 | 1.6 | -0.9 | 2.5 | -10.8 | -10.5
2016-01-11 11:02 | 10.5 | 51.5 | 50.6 | 40.4 | 42.3 | 40.3 | 2 | Av | 41 | 69.6 | 9.7 | 21.9 | 2.1 | 0.7 | 1.4 | -10.8 | -10.5
2016-01-11 11:03 | 10.9 | 51.5 | 50.6 | 40.4 | 40.7 | 40.3 | 0.4 | Av | 40.3 | 62.8 | 13.4 | 22 | 2.4 | 1.6 | 0.8 | -10.8 | -10.5
2016-01-11 11:04 | 10.7 | 51.5 | 50.6 | 40.4 | 40.4 | 39.7 | 0.7 | Av | 40.2 | 57.2 | 17 | 22 | 2.6 | 2.5 | 0.1 | -10.8 | -10.5
2016-01-11 11:05 | 10.1 | 51.5 | 50.5 | 40.4 | 39.8 | 39.2 | 0.6 | Av | 39.6 | 53.2 | 19.7 | 22 | 2.9 | 3.5 | -0.6 | -10.8 | -10.5
2016-01-11 11:06 | 8.8 | 51.5 | 50.5 | 40.4 | 39.3 | 38.9 | 0.4 | Av | 39.2 | 50.2 | 21.8 | 22 | 2.9 | 4.7 | -1.8 | -10.8 | -10.5
2016-01-11 11:07 | 7.2 | 51.5 | 50.6 | 40.4 | 39 | 38.5 | 0.5 | Av | 38.8 | 48.3 | 23.5 | 22 | 3 | 5.5 | -2.5 | -10.8 | -10.5
2016-01-11 11:08 | 5.3 | 51.5 | 50.5 | 40.4 | 38.6 | 38.1 | 0.5 | Av | 38.5 | 46.8 | 24.9 | 22 | 3.1 | 5.9 | -2.8 | -10.8 | -10.5
2016-01-11 11:09 | 3.1 | 51.5 | 50.5 | 40.4 | 38.3 | 37.7 | 0.6 | Av | 38.1 | 45.5 | 26.1 | 22 | 3.2 | 6.2 | -3 | -10.8 | -10.5
2016-01-11 11:10 | 0.5 | 51.5 | 50.5 | 40.4 | 37.9 | 37.3 | 0.6 | Av | 37.8 | 44.3 | 27 | 22 | 3.4 | 6.2 | -2.8 | -10.8 | -10.5
2016-01-11 11:11 | -2.5 | 51.5 | 50.5 | 40.4 | 37.5 | 36.9 | 0.6 | Av | 37.3 | 43.4 | 27.7 | 22 | 3.5 | 6.1 | -2.6 | -10.8 | -10.5
2016-01-11 11:12 | -5.9 | 51.5 | 50.5 | 40.4 | 37.2 | 36.5 | 0.7 | Av | 36.9 | 42.6 | 28.3 | 22 | 3.6 | 5.9 | -2.3 | -10.8 | -10.5
2016-01-11 11:13 | -9.7 | 51.5 | 50.5 | 40.4 | 36.8 | 36.1 | 0.7 | Av | 36.5 | 42 | 28.8 | 22 | 3.7 | 5.7 | -2 | -10.9 | -10.5
2016-01-11 11:14 | -13.9 | 51.5 | 50.5 | 40.4 | 36.4 | 35.8 | 0.6 | Av | 36.1 | 41.4 | 29.2 | 22 | 3.7 | 5.5 | -1.8 | -10.8 | -10.5
2016-01-11 11:15 | -18.4 | 51.5 | 50.5 | 40.4 | 36 | 35.5 | 0.5 | Av | 35.8 | 40.9 | 29.4 | 22 | 3.9 | 5.5 | -1.6 | -10.8 | -10.5
2016-01-11 11:16 | -23.3 | 51.4 | 50.5 | 40.4 | 35.7 | 35.1 | 0.6 | Av | 35.5 | 40.5 | 29.6 | 22 | 3.9 | 5.3 | -1.4 | -10.8 | -10.5
2016-01-11 11:17 | -28.5 | 51.5 | 50.5 | 40.4 | 35.4 | 34.8 | 0.6 | Av | 35.1 | 40 | 29.8 | 22 | 4 | 5.3 | -1.3 | -10.8 | -10.5
2016-01-11 11:18 | -34 | 51.5 | 50.5 | 40.4 | 35.1 | 34.5 | 0.6 | Av | 34.8 | 39.7 | 29.9 | 22 | 4.1 | 5.2 | -1.1 | -10.8 | -10.5
2016-01-11 11:19 | -39.8 | 51.5 | 50.5 | 40.4 | 34.8 | 34.2 | 0.6 | Av | 34.6 | 39.3 | 30 | 22 | 4.3 | 5 | -0.7 | -10.8 | -10.5
2016-01-11 11:20 | -46 | 51.5 | 50.5 | 40.5 | 34.4 | 33.8 | 0.6 | Av | 34.2 | 39 | 30.1 | 22 | 4.2 | 5.2 | -1 | -10.8 | -10.5
2016-01-11 11:21 | -52.6 | 51.4 | 50.5 | 40.5 | 34.1 | 33.5 | 0.6 | Av | 33.8 | 38.7 | 30.2 | 22 | 4.3 | 5.2 | -0.9 | -10.8 | -10.5
2016-01-11 11:22 | -59.5 | 51.4 | 50.5 | 40.5 | 33.8 | 33.2 | 0.6 | Av | 33.5 | 38.6 | 30.1 | 22 | 4.4 | 5.2 | -0.8 | -10.8 | -10.5
2016-01-11 11:23 | -66.7 | 51.4 | 50.5 | 40.5 | 33.5 | 32.9 | 0.6 | Värme | 33.2 | 38.3 | 30.2 | 22 | 3.1 | 5 | -1.9 | -10.8 | -10.5
2016-01-11 11:24 | -73.1 | 51.4 | 50.4 | 40.5 | 37.5 | 32.6 | 4.9 | Värme | 39.4 | 55.2 | 0.1 | 22 | 1.3 | 2 | -0.7 | -10.8 | -10.5
2016-01-11 11:25 | -74.1 | 51.4 | 50.4 | 40.5 | 40.3 | 32.6 | 7.7 | Värme | 40.5 | 58.4 | 0 | 22 | 1.4 | -0.6 | 2 | -10.8 | -10.5
2016-01-11 11:26 | -74.4 | 51.4 | 50.4 | 40.5 | 40.6 | 32.9 | 7.7 | Värme | 40.4 | 63.2 | 4.1 | 22 | 1.6 | -1.5 | 3.1 | -10.8 | -10.5
2016-01-11 11:27 | -74.5 | 51.4 | 50.4 | 40.5 | 40.8 | 33.3 | 7.5 | Värme | 40.8 | 64.9 | 4.6 | 22 | 1.8 | -1.5 | 3.3 | -10.8 | -10.5
2016-01-11 11:28 | -74.2 | 51.4 | 50.4 | 40.5 | 41 | 33.9 | 7.1 | Värme | 41.2 | 65.9 | 4.4 | 22 | 2 | -1.5 | 3.5 | -10.8 | -10.5
2016-01-11 11:29 | -73.4 | 51.4 | 50.4 | 40.5 | 41.5 | 34.4 | 7.1 | Värme | 41.6 | 67 | 4.6 | 22 | 2 | -1.5 | 3.5 | -10.8 | -10.5
2016-01-11 11:30 | -72.2 | 51.4 | 50.4 | 40.5 | 42.2 | 34.9 | 7.3 | Värme | 42.1 | 67.7 | 4.4 | 22 | 2 | -1.6 | 3.6 | -10.8 | -10.5
2016-01-11 11:31 | -70.5 | 51.4 | 50.4 | 40.5 | 42.6 | 35.3 | 7.3 | Värme | 42.6 | 68.8 | 4.7 | 22 | 1.8 | -1.3 | 3.1 | -10.7 | -10.5
2016-01-11 11:32 | -68.4 | 51.4 | 50.4 | 40.5 | 43.1 | 35.8 | 7.3 | Värme | 43.1 | 69.4 | 4.5 | 22 | 1.9 | -1.3 | 3.2 | -10.8 | -10.5
2016-01-11 11:33 | -65.8 | 51.4 | 50.4 | 40.5 | 43.6 | 36.2 | 7.4 | Värme | 43.5 | 70.2 | 4.9 | 22 | 1.9 | -1.3 | 3.2 | -10.7 | -10.5
2016-01-11 11:34 | -62.8 | 51.4 | 50.4 | 40.5 | 44 | 36.7 | 7.3 | Värme | 43.9 | 70.8 | 4.6 | 22 | 1.9 | -1.2 | 3.1 | -10.8 | -10.5
2016-01-11 11:35 | -59.4 | 51.4 | 50.4 | 40.5 | 44.4 | 37.2 | 7.2 | Värme | 44.2 | 71.6 | 4.9 | 22 | 2.1 | -1.4 | 3.5 | -10.8 | -10.5
2016-01-11 11:36 | -55.5 | 51.4 | 50.4 | 40.4 | 44.8 | 37.5 | 7.3 | Värme | 44.7 | 72.2 | 4.7 | 22 | 1.9 | -1.2 | 3.1 | -10.8 | -10.5
2016-01-11 11:37 | -51.3 | 51.4 | 50.4 | 40.5 | 45.1 | 37.8 | 7.3 | Värme | 44.9 | 72.8 | 4.9 | 22 | 2.1 | -1.4 | 3.5 | -10.8 | -10.5
2016-01-11 11:38 | -46.8 | 51.4 | 50.4 | 40.5 | 45.4 | 38.2 | 7.2 | Värme | 45.4 | 73.4 | 4.9 | 22 | 1.9 | -1.2 | 3.1 | -10.7 | -10.5
2016-01-11 11:39 | -41.9 | 51.3 | 50.3 | 40.4 | 45.7 | 38.6 | 7.1 | Värme | 45.6 | 73.9 | 4.9 | 22 | 1.9 | -1.1 | 3 | -10.7 | -10.5
2016-01-11 11:40 | -36.7 | 51.4 | 50.4 | 40.4 | 46 | 38.8 | 7.2 | Värme | 46 | 74.5 | 5 | 22 | 1.9 | -1.2 | 3.1 | -10.7 | -10.5
2016-01-11 11:41 | -31.3 | 51.4 | 50.4 | 40.5 | 46.3 | 39.2 | 7.1 | Värme | 46.3 | 75 | 4.9 | 22 | 1.8 | -1.2 | 3 | -10.7 | -10.5
2016-01-11 11:42 | -25.6 | 51.4 | 50.3 | 40.5 | 46.6 | 39.5 | 7.1 | Värme | 46.5 | 75.5 | 5 | 22 | 1.8 | -1.1 | 2.9 | -10.7 | -10.5
2016-01-11 11:43 | -19.5 | 51.3 | 50.3 | 40.4 | 46.9 | 39.8 | 7.1 | Värme | 46.8 | 75.9 | 5 | 22 | 1.8 | -1.2 | 3 | -10.8 | -10.5
2016-01-11 11:44 | -13.3 | 51.3 | 50.3 | 40.5 | 47.1 | 40.1 | 7 | Värme | 46.9 | 76.4 | 4.9 | 22 | 1.9 | -1.4 | 3.3 | -10.8 | -10.5
2016-01-11 11:45 | -6.9 | 51.3 | 50.3 | 40.5 | 47.3 | 40.3 | 7 | Värme | 47.2 | 76.9 | 5 | 22 | 1.8 | -1.4 | 3.2 | -10.7 | -10.5
2016-01-11 11:46 | -0.2 | 51.3 | 50.3 | 40.5 | 47.6 | 40.7 | 6.9 | Värme | 47.5 | 77.3 | 4.7 | 22 | 1.7 | -1.5 | 3.2 | -10.7 | -10.5
2016-01-11 11:47 | 6.6 | 51.3 | 50.3 | 40.5 | 47.7 | 40.9 | 6.8 | Av | 46.7 | 76.8 | 5.7 | 22 | 1.6 | -1.2 | 2.8 | -10.8 | -10.5
2016-01-11 11:48 | 10.3 | 51.3 | 50.3 | 40.5 | 42.5 | 40.5 | 2 | Av | 41.3 | 69.5 | 9.7 | 22 | 1.8 | 0.9 | 0.9 | -10.7 | -10.5
2016-01-11 11:49 | 10.9 | 51.3 | 50.3 | 40.4 | 40.9 | 40.5 | 0.4 | Av | 40.6 | 62.6 | 13.6 | 22 | 2.1 | 1.9 | 0.2 | -10.7 | -10.5
2016-01-11 11:50 | 10.8 | 51.3 | 50.3 | 40.5 | 40.6 | 40 | 0.6 | Av | 40.4 | 56.7 | 17.2 | 22 | 2.2 | 2.9 | -0.7 | -10.8 | -10.5
2016-01-11 11:51 | 10.3 | 51.3 | 50.3 | 40.5 | 39.7 | 39.5 | 0.2 | Av | 39.6 | 52.7 | 19.8 | 22 | 2.7 | 3.8 | -1.1 | -10.7 | -10.5
2016-01-11 11:52 | 9.2 | 51.3 | 50.3 | 40.4 | 39.5 | 39.1 | 0.4 | Av | 39.4 | 49.9 | 21.8 | 22 | 2.6 | 4.9 | -2.3 | -10.7 | -10.5
2016-01-11 11:53 | 7.8 | 51.3 | 50.3 | 40.4 | 39.2 | 38.6 | 0.6 | Av | 39 | 47.9 | 23.5 | 22 | 2.8 | 5.5 | -2.7 | -10.7 | -10.5
2016-01-11 11:54 | 6.1 | 51.3 | 50.3 | 40.5 | 38.8 | 38.3 | 0.5 | Av | 38.6 | 46.4 | 24.9 | 22 | 2.9 | 5.9 | -3 | -10.7 | -10.5
2016-01-11 11:55 | 3.9 | 51.3 | 50.2 | 40.5 | 38.5 | 37.9 | 0.6 | Av | 38.2 | 45.1 | 26 | 22 | 3 | 6.1 | -3.1 | -10.7 | -10.5
2016-01-11 11:56 | 1.3 | 51.3 | 50.2 | 40.4 | 38.1 | 37.5 | 0.6 | Av | 37.9 | 43.9 | 26.8 | 22 | 3 | 6.1 | -3.1 | -10.8 | -10.5
2016-01-11 11:57 | -1.5 | 51.3 | 50.3 | 40.4 | 37.7 | 37.1 | 0.6 | Av | 37.5 | 43 | 27.6 | 22 | 3.4 | 5.7 | -2.3 | -10.7 | -10.5
2016-01-11 11:58 | -4.7 | 51.3 | 50.2 | 40.5 | 37 | 36.8 | 0.2 | Av | 37 | 42.1 | 28.1 | 22 | 3.5 | 5.5 | -2 | -10.7 | -10.5
2016-01-11 11:59 | -8.4 | 51.3 | 50.2 | 40.4 | 36.9 | 36.4 | 0.5 | Av | 36.6 | 41.6 | 28.6 | 22 | 3.6 | 5.3 | -1.7 | -10.7 | -10.5
2016-01-11 12:00 | -12.4 | 51.3 | 50.2 | 40.5 | 36.5 | 35.9 | 0.6 | Av | 36.3 | 41 | 29 | 22 | 3.5 | 5.3 | -1.8 | -10.7 | -10.5
2016-01-11 12:01 | -16.9 | 51.3 | 50.2 | 40.4 | 36.1 | 35.6 | 0.5 | Av | 35.9 | 40.5 | 29.3 | 22 | 3.5 | 5.2 | -1.7 | -10.7 | -10.5
2016-01-11 12:02 | -21.7 | 51.2 | 50.2 | 40.4 | 35.8 | 35.2 | 0.6 | Av | 35.6 | 40 | 29.4 | 22 | 3.9 | 5 | -1.1 | -10.7 | -10.5
2016-01-11 12:03 | -26.7 | 51.1 | 50.2 | 40.4 | 35.5 | 34.9 | 0.6 | Av | 35.2 | 39.6 | 29.6 | 22 | 3.9 | 4.8 | -0.9 | -10.7 | -10.5
2016-01-11 12:04 | -32.1 | 51.2 | 50.2 | 40.4 | 35.2 | 34.6 | 0.6 | Av | 34.8 | 39.3 | 29.7 | 22 | 4 | 4.8 | -0.8 | -10.7 | -10.5
2016-01-11 12:05 | -37.8 | 51.1 | 50.2 | 40.4 | 34.9 | 34.2 | 0.7 | Av | 34.6 | 38.9 | 29.8 | 22 | 4.2 | 4.8 | -0.6 | -10.7 | -10.5
2016-01-11 12:06 | -43.8 | 51.2 | 50.2 | 40.5 | 34.5 | 33.9 | 0.6 | Av | 34.3 | 38.6 | 29.9 | 22 | 4 | 5 | -1 | -10.7 | -10.5
2016-01-11 12:07 | -50.3 | 51.1 | 50.2 | 40.4 | 34.2 | 33.6 | 0.6 | Av | 33.9 | 38.4 | 29.9 | 22 | 4.1 | 5 | -0.9 | -10.7 | -10.5
2016-01-11 12:08 | -57 | 51.1 | 50.2 | 40.4 | 33.9 | 33.3 | 0.6 | Av | 33.6 | 38.2 | 29.9 | 22 | 4.1 | 5 | -0.9 | -10.7 | -10.5
2016-01-11 12:09 | -64 | 51.1 | 50.2 | 40.4 | 33.6 | 33.1 | 0.5 | Värme | 33.3 | 37.9 | 29.9 | 22 | 3.1 | 4.7 | -1.6 | -10.7 | -10.5
2016-01-11 12:10 | -70.3 | 51.1 | 50.2 | 40.4 | 37.6 | 32.7 | 4.9 | Värme | 39.3 | 55.1 | 0.1 | 22 | 1.5 | 1.6 | -0.1 | -10.7 | -10.5
2016-01-11 12:11 | -71.2 | 51.1 | 50.2 | 40.4 | 40.4 | 32.7 | 7.7 | Värme | 40.5 | 58.5 | 0.4 | 22 | 1.3 | -0.7 | 2 | -10.6 | -10.5
2016-01-11 12:12 | -71.3 | 51.1 | 50.2 | 40.4 | 40.6 | 33 | 7.6 | Värme | 40.5 | 63.2 | 4.1 | 22 | 1.6 | -1.5 | 3.1 | -10.7 | -10.5
2016-01-11 12:13 | -71.2 | 51.1 | 50.1 | 40.4 | 40.9 | 33.3 | 7.6 | Värme | 40.8 | 64.9 | 4.6 | 22 | 2 | -1.7 | 3.7 | -10.7 | -10.5
2016-01-11 12:14 | -70.7 | 51.1 | 50.1 | 40.4 | 41.5 | 33.9 | 7.6 | Värme | 41.3 | 65.9 | 4.6 | 22 | 2.1 | -1.5 | 3.6 | -10.7 | -10.5
2016-01-11 12:15 | -69.7 | 51.1 | 50.1 | 40.4 | 41.9 | 34.4 | 7.5 | Värme | 41.8 | 66.9 | 4.6 | 22 | 1.9 | -1.3 | 3.2 | -10.7 | -10.5
2016-01-11 12:16 | -68.4 | 51.1 | 50.1 | 40.4 | 42.2 | 34.9 | 7.3 | Värme | 42.2 | 67.8 | 4.6 | 22 | 1.9 | -1.2 | 3.1 | -10.6 | -10.5
2016-01-11 12:17 | -66.6 | 51.1 | 50.1 | 40.4 | 42.7 | 35.4 | 7.3 | Värme | 42.7 | 68.6 | 4.7 | 22 | 2.1 | -1.4 | 3.5 | -10.7 | -10.5
2016-01-11 12:18 | -64.3 | 51.1 | 50.1 | 40.4 | 43.2 | 35.8 | 7.4 | Värme | 43.2 | 69.4 | 4.7 | 22 | 1.9 | -1.2 | 3.1 | -10.7 | -10.5
2016-01-11 12:19 | -61.5 | 51.1 | 50.1 | 40.4 | 43.7 | 36.3 | 7.4 | Värme | 43.6 | 70.1 | 4.7 | 22 | 1.9 | -1.2 | 3.1 | -10.6 | -10.5
2016-01-11 12:20 | -58.3 | 51.1 | 50.2 | 40.4 | 44 | 36.8 | 7.2 | Värme | 43.9 | 70.7 | 4.7 | 22 | 2.2 | -1.2 | 3.4 | -10.7 | -10.5
2016-01-11 12:21 | -54.7 | 51.1 | 50.1 | 40.4 | 44.4 | 37.2 | 7.2 | Värme | 44.3 | 71.5 | 4.9 | 21.9 | 2.1 | -1.2 | 3.3 | -10.6 | -10.5
2016-01-11 12:22 | -50.8 | 51 | 50.1 | 40.4 | 44.8 | 37.6 | 7.2 | Värme | 44.8 | 72 | 4.8 | 21.9 | 1.9 | -1 | 2.9 | -10.6 | -10.5
2016-01-11 12:23 | -46.5 | 51 | 50.1 | 40.4 | 45.1 | 38 | 7.1 | Värme | 45.1 | 72.8 | 5 | 21.9 | 1.9 | -1 | 2.9 | -10.7 | -10.5
2016-01-11 12:24 | -41.9 | 51 | 50.1 | 40.4 | 45.5 | 38.4 | 7.1 | Värme | 45.5 | 73.2 | 4.9 | 22 | 2.1 | -1.2 | 3.3 | -10.6 | -10.5
2016-01-11 12:25 | -36.9 | 51 | 50.1 | 40.4 | 45.5 | 38.7 | 6.8 | Värme | 45.6 | 73.9 | 5 | 22 | 2.1 | -1.2 | 3.3 | -10.6 | -10.5
2016-01-11 12:26 | -31.6 | 51 | 50.1 | 40.4 | 46.1 | 38.9 | 7.2 | Värme | 46 | 74.4 | 4.9 | 22 | 1.8 | -1 | 2.8 | -10.6 | -10.5
2016-01-11 12:27 | -26 | 51 | 50.1 | 40.4 | 46.4 | 39.3 | 7.1 | Värme | 46.3 | 75 | 5 | 22 | 2.1 | -1.2 | 3.3 | -10.6 | -10.5
2016-01-11 12:28 | -20.1 | 51 | 50.1 | 40.4 | 46.7 | 39.6 | 7.1 | Värme | 46.6 | 75.5 | 5 | 22 | 1.8 | -1.1 | 2.9 | -10.6 | -10.5
2016-01-11 12:29 | -14 | 51 | 50 | 40.4 | 46.9 | 39.9 | 7 | Värme | 46.8 | 75.9 | 4.7 | 22 | 1.8 | -1 | 2.8 | -10.5 | -10.5
2016-01-11 12:30 | -7.6 | 51 | 50 | 40.4 | 47.1 | 40.2 | 6.9 | Värme | 47 | 76.4 | 5 | 22 | 1.6 | -1.1 | 2.7 | -10.5 | -10.5
2016-01-11 12:31 | -1 | 51 | 50 | 40.4 | 47.4 | 40.4 | 7 | Värme | 47.3 | 76.9 | 4.7 | 22 | 1.8 | -1.4 | 3.2 | -10.5 | -10.5
2016-01-11 12:32 | 5.8 | 51 | 50 | 40.4 | 47.5 | 40.8 | 6.7 | Av | 46.4 | 76.3 | 5.7 | 22 | 1.6 | -1 | 2.6 | -10.5 | -10.5
2016-01-11 12:33 | 9.4 | 51 | 50 | 40.4 | 42 | 40.5 | 1.5 | Av | 41.1 | 69.1 | 9.7 | 22 | 2.1 | 0.9 | 1.2 | -10.5 | -10.5
2016-01-11 12:34 | 9.9 | 51 | 50 | 40.4 | 40.8 | 40.3 | 0.5 | Av | 40.5 | 62.2 | 13.5 | 22 | 2.1 | 2 | 0.1 | -10.5 | -10.5
2016-01-11 12:35 | 9.8 | 51 | 50 | 40.4 | 40.5 | 39.8 | 0.7 | Av | 40.3 | 56.3 | 17.1 | 22 | 2.3 | 2.9 | -0.6 | -10.5 | -10.5
2016-01-11 12:36 | 9.3 | 51 | 50 | 40.4 | 39.8 | 39.3 | 0.5 | Av | 39.6 | 52.4 | 19.8 | 22 | 2.6 | 4 | -1.4 | -10.6 | -10.5
2016-01-11 12:37 | 8.1 | 51 | 50 | 40.4 | 39.4 | 38.9 | 0.5 | Av | 39.2 | 49.6 | 21.7 | 22 | 2.7 | 4.9 | -2.2 | -10.5 | -10.5
2016-01-11 12:38 | 6.6 | 51 | 50 | 40.4 | 39.1 | 38.6 | 0.5 | Av | 38.9 | 47.5 | 23.3 | 22 | 2.9 | 5.6 | -2.7 | -10.5 | -10.5
2016-01-11 12:39 | 4.7 | 51 | 50 | 40.4 | 38.7 | 38.1 | 0.6 | Av | 38.6 | 46 | 24.7 | 22 | 3.1 | 5.8 | -2.7 | -10.5 | -10.5
2016-01-11 12:40 | 2.5 | 51 | 50 | 40.4 | 38.3 | 37.8 | 0.5 | Av | 38.1 | 44.8 | 25.8 | 22 | 3 | 6.2 | -3.2 | -10.5 | -10.5
2016-01-11 12:41 | -0.1 | 51 | 50 | 40.4 | 38 | 37.4 | 0.6 | Av | 37.8 | 43.7 | 26.7 | 22.1 | 3.2 | 6.2 | -3 | -10.5 | -10.5
2016-01-11 12:42 | -3 | 51 | 50 | 40.4 | 37.6 | 37 | 0.6 | Av | 37.3 | 42.7 | 27.4 | 22 | 3.3 | 5.9 | -2.6 | -10.6 | -10.5
2016-01-11 12:43 | -6.3 | 51 | 50 | 40.4 | 37.2 | 36.6 | 0.6 | Av | 37 | 42 | 28 | 22 | 3.4 | 5.8 | -2.4 | -10.5 | -10.5
2016-01-11 12:44 | -10 | 50.9 | 50 | 40.4 | 36.8 | 36.2 | 0.6 | Av | 36.5 | 41.3 | 28.4 | 22 | 3.5 | 5.6 | -2.1 | -10.5 | -10.5
2016-01-11 12:45 | -14.1 | 51 | 49.9 | 40.4 | 36.4 | 35.8 | 0.6 | Av | 36.2 | 40.7 | 28.8 | 22.1 | 3.6 | 5.5 | -1.9 | -10.6 | -10.5
2016-01-11 12:46 | -18.6 | 50.9 | 49.9 | 40.4 | 36 | 35.5 | 0.5 | Av | 35.8 | 40.2 | 29.1 | 22 | 3.7 | 5.3 | -1.6 | -10.5 | -10.5
2016-01-11 12:47 | -23.5 | 50.9 | 49.9 | 40.4 | 35.8 | 35.1 | 0.7 | Av | 35.5 | 39.8 | 29.3 | 22 | 3.8 | 5.2 | -1.4 | -10.6 | -10.5
2016-01-11 12:48 | -28.6 | 50.9 | 49.9 | 40.4 | 35.4 | 34.8 | 0.6 | Av | 35.2 | 39.4 | 29.4 | 22 | 3.8 | 5.2 | -1.4 | -10.6 | -10.5
2016-01-11 12:49 | -34.1 | 50.9 | 49.9 | 40.4 | 34.8 | 34.6 | 0.2 | Av | 34.7 | 39 | 29.5 | 22 | 4.2 | 4.9 | -0.7 | -10.5 | -10.5
2016-01-11 12:50 | -39.9 | 50.9 | 49.9 | 40.4 | 34.8 | 34.2 | 0.6 | Av | 34.4 | 38.7 | 29.6 | 22 | 4.2 | 4.9 | -0.7 | -10.5 | -10.5
2016-01-11 12:51 | -46 | 50.9 | 49.9 | 40.4 | 34.4 | 33.8 | 0.6 | Av | 34.2 | 38.5 | 29.7 | 22.1 | 4.1 | 5 | -0.9 | -10.5 | -10.5
2016-01-11 12:52 | -52.5 | 50.9 | 49.9 | 40.4 | 34.1 | 33.5 | 0.6 | Av | 33.8 | 38.2 | 29.7 | 22 | 4.2 | 5 | -0.8 | -10.5 | -10.5
2016-01-11 12:53 | -59.3 | 50.9 | 49.9 | 40.3 | 33.8 | 33.2 | 0.6 | Av | 33.4 | 37.9 | 29.7 | 22 | 4.5 | 4.9 | -0.4 | -10.5 | -10.5
2016-01-11 12:54 | -66.3 | 50.9 | 49.9 | 40.3 | 33.2 | 33 | 0.2 | Värme | 33.1 | 37.6 | 29.8 | 22 | 3.1 | 4.7 | -1.6 | -10.5 | -10.5
2016-01-11 12:55 | -72.6 | 50.9 | 49.9 | 40.3 | 37.5 | 32.8 | 4.7 | Värme | 39.4 | 54.7 | 0.1 | 22 | 1.5 | 1.6 | -0.1 | -10.5 | -10.5
2016-01-11 12:56 | -73.5 | 50.9 | 49.9 | 40.3 | 40.3 | 32.6 | 7.7 | Värme | 40.5 | 58.4 | 0.7 | 22 | 1.6 | -0.8 | 2.4 | -10.5 | -10.5
2016-01-11 12:58 | -73.6 | 50.9 | 49.9 | 40.3 | 40.6 | 32.9 | 7.7 | Värme | 40.4 | 63 | 4.2 | 22 | 1.6 | -1.5 | 3.1 | -10.5 | -10.5
2016-01-11 12:58 | -73.5 | 50.9 | 49.9 | 40.3 | 40.9 | 33.3 | 7.6 | Värme | 40.8 | 64.7 | 4.6 | 22 | 2 | -1.5 | 3.5 | -10.5 | -10.5
2016-01-11 12:59 | -73 | 50.9 | 49.9 | 40.3 | 41.3 | 33.8 | 7.5 | Värme | 41.2 | 65.8 | 4.5 | 22 | 2.1 | -1.5 | 3.6 | -10.6 | -10.5
2016-01-11 13:00 | -71.9 | 50.9 | 49.9 | 40.3 | 41.9 | 34.3 | 7.6 | Värme | 41.8 | 66.7 | 4.5 | 22 | 2.1 | -1.5 | 3.6 | -10.5 | -10.5
2016-01-11 13:02 | -70.5 | 50.9 | 49.9 | 40.3 | 42.2 | 34.9 | 7.3 | Värme | 42.2 | 67.7 | 4.6 | 22 | 1.9 | -1.2 | 3.1 | -10.5 | -10.5
2016-01-11 13:03 | -68.6 | 50.8 | 49.8 | 40.3 | 42.7 | 35.4 | 7.3 | Värme | 42.7 | 68.5 | 4.6 | 22 | 1.9 | -1.3 | 3.2 | -10.5 | -10.5
2016-01-11 13:04 | -66.3 | 50.8 | 49.8 | 40.3 | 43.1 | 35.8 | 7.3 | Värme | 43.1 | 69.2 | 4.8 | 22 | 2.1 | -1.4 | 3.5 | -10.5 | -10.5
2016-01-11 13:04 | -63.5 | 50.8 | 49.8 | 40.3 | 43.6 | 36.3 | 7.3 | Värme | 43.6 | 69.9 | 4.7 | 22 | 2.1 | -1.2 | 3.3 | -10.5 | -10.5
2016-01-11 13:06 | -60.3 | 50.8 | 49.8 | 40.3 | 43.7 | 36.8 | 6.9 | Värme | 43.9 | 70.7 | 4.8 | 22 | 2.2 | -1.3 | 3.5 | -10.5 | -10.5
2016-01-11 13:06 | -56.7 | 50.8 | 49.8 | 40.3 | 44.4 | 37.1 | 7.3 | Värme | 44.3 | 71.4 | 4.9 | 22 | 1.9 | -1.1 | 3 | -10.5 | -10.5
2016-01-11 13:08 | -52.7 | 50.9 | 49.8 | 40.3 | 44.7 | 37.5 | 7.2 | Värme | 44.7 | 72 | 4.7 | 22 | 1.9 | -1 | 2.9 | -10.5 | -10.5
2016-01-11 13:08 | -48.3 | 50.8 | 49.8 | 40.3 | 45.1 | 37.9 | 7.2 | Värme | 45 | 72.6 | 5 | 22 | 1.9 | -1 | 2.9 | -10.6 | -10.5
2016-01-11 13:10 | -43.6 | 50.8 | 49.8 | 40.3 | 45.5 | 38.3 | 7.2 | Värme | 45.4 | 73.2 | 4.9 | 22 | 2.1 | -1.2 | 3.3 | -10.5 | -10.5
2016-01-11 13:10 | -38.6 | 50.8 | 49.8 | 40.3 | 45.7 | 38.6 | 7.1 | Värme | 45.6 | 73.7 | 4.9 | 22 | 2.1 | -1.2 | 3.3 | -10.5 | -10.5
2016-01-11 13:12 | -33.3 | 50.8 | 49.8 | 40.3 | 46.1 | 38.9 | 7.2 | Värme | 46 | 74.3 | 5 | 22 | 1.9 | -1 | 2.9 | -10.6 | -10.5
2016-01-11 13:12 | -27.7 | 50.8 | 49.8 | 40.3 | 46.4 | 39.2 | 7.2 | Värme | 46.3 | 74.8 | 4.8 | 22 | 1.8 | -1 | 2.8 | -10.5 | -10.5
2016-01-11 13:14 | -21.8 | 50.8 | 49.8 | 40.3 | 46.6 | 39.6 | 7 | Värme | 46.4 | 75.5 | 5.2 | 22 | 2 | -1.2 | 3.2 | -10.5 | -10.5
2016-01-11 13:14 | -15.6 | 50.8 | 49.8 | 40.3 | 46.9 | 39.8 | 7.1 | Värme | 46.8 | 75.9 | 4.9 | 22 | 1.8 | -1 | 2.8 | -10.5 | -10.5
2016-01-11 13:16 | -9.2 | 50.8 | 49.8 | 40.3 | 47.1 | 40.1 | 7 | Värme | 47 | 76.4 | 5 | 22 | 1.6 | -1 | 2.6 | -10.5 | -10.5
2016-01-11 13:16 | -2.5 | 50.8 | 49.8 | 40.3 | 47.4 | 40.4 | 7 | Värme | 47.3 | 76.9 | 4.9 | 22 | 1.6 | -1.2 | 2.8 | -10.6 | -10.5
2016-01-11 13:18 | 4.3 | 50.8 | 49.8 | 40.3 | 47.5 | 40.6 | 6.9 | Av | 46.5 | 76.1 | 5.5 | 21.9 | 1.4 | -0.7 | 2.1 | -10.5 | -10.5
2016-01-11 13:19 | 8 | 50.8 | 49.8 | 40.3 | 42.3 | 40.3 | 2 | Av | 41.1 | 68.9 | 9.6 | 22 | 1.8 | 1.1 | 0.7 | -10.6 | -10.5
2016-01-11 13:20 | 8.6 | 50.8 | 49.8 | 40.3 | 40.8 | 40.3 | 0.5 | Av | 40.4 | 62 | 13.3 | 22 | 2.1 | 2.1 | 0 | -10.5 | -10.5
2016-01-11 13:20 | 8.5 | 50.8 | 49.7 | 40.3 | 40.4 | 39.8 | 0.6 | Av | 40.3 | 56.2 | 16.9 | 22 | 2.2 | 2.9 | -0.7 | -10.5 | -10.5
2016-01-11 13:22 | 8 | 50.8 | 49.8 | 40.3 | 39.8 | 39.3 | 0.5 | Av | 39.6 | 52.3 | 19.6 | 22 | 2.6 | 3.8 | -1.2 | -10.5 | -10.5
2016-01-11 13:22 | 6.9 | 50.8 | 49.7 | 40.3 | 39.3 | 38.9 | 0.4 | Av | 39.2 | 49.5 | 21.5 | 22 | 2.7 | 4.8 | -2.1 | -10.6 | -10.5
2016-01-11 13:24 | 5.4 | 50.8 | 49.7 | 40.3 | 39 | 38.5 | 0.5 | Av | 38.8 | 47.5 | 23.2 | 22 | 2.9 | 5.5 | -2.6 | -10.5 | -10.5
2016-01-11 13:24 | 3.6 | 50.8 | 49.7 | 40.3 | 38.6 | 38.1 | 0.5 | Av | 38.5 | 46 | 24.7 | 22 | 2.9 | 5.9 | -3 | -10.5 | -10.5
2016-01-11 13:25 | 1.5 | 50.8 | 49.7 | 40.3 | 38 | 37.8 | 0.2 | Av | 38 | 44.7 | 25.7 | 22 | 3.2 | 6 | -2.8 | -10.5 | -10.5
2016-01-11 13:26 | -1 | 50.8 | 49.7 | 40.3 | 37.9 | 37.3 | 0.6 | Av | 37.7 | 43.6 | 26.6 | 22 | 3.2 | 6.2 | -3 | -10.5 | -10.5
2016-01-11 13:28 | -3.9 | 50.8 | 49.7 | 40.3 | 37.6 | 36.9 | 0.7 | Av | 37.3 | 42.7 | 27.3 | 22 | 3.3 | 5.9 | -2.6 | -10.5 | -10.5
2016-01-11 13:28 | -7.2 | 50.7 | 49.7 | 40.3 | 37.2 | 36.5 | 0.7 | Av | 36.9 | 42 | 27.9 | 22 | 3.4 | 5.8 | -2.4 | -10.5 | -10.5
2016-01-11 13:30 | -10.9 | 50.7 | 49.7 | 40.3 | 36.8 | 36.1 | 0.7 | Av | 36.4 | 41.3 | 28.4 | 22 | 3.7 | 5.4 | -1.7 | -10.5 | -10.5
2016-01-11 13:30 | -15 | 50.7 | 49.7 | 40.3 | 36.1 | 35.9 | 0.2 | Av | 36 | 40.7 | 28.7 | 22 | 3.8 | 5.3 | -1.5 | -10.5 | -10.5
2016-01-11 13:32 | -19.4 | 50.7 | 49.7 | 40.3 | 36 | 35.5 | 0.5 | Av | 35.8 | 40.2 | 29 | 22 | 3.7 | 5.3 | -1.6 | -10.5 | -10.5
2016-01-11 13:32 | -24.2 | 50.7 | 49.7 | 40.3 | 35.7 | 35.1 | 0.6 | Av | 35.5 | 39.7 | 29.3 | 22 | 3.8 | 5.2 | -1.4 | -10.5 | -10.5
2016-01-11 13:34 | -29.3 | 50.7 | 49.7 | 40.3 | 35.4 | 34.8 | 0.6 | Av | 35.1 | 39.3 | 29.4 | 22 | 3.8 | 5.2 | -1.4 | -10.6 | -10.5
2016-01-11 13:35 | -34.7 | 50.7 | 49.6 | 40.3 | 35.1 | 34.5 | 0.6 | Av | 34.8 | 38.9 | 29.4 | 22 | 3.9 | 5.2 | -1.3 | -10.5 | -10.5
2016-01-11 13:36 | -40.4 | 50.7 | 49.6 | 40.3 | 34.5 | 34.2 | 0.3 | Av | 34.4 | 38.6 | 29.5 | 22 | 4.2 | 4.9 | -0.7 | -10.5 | -10.5
2016-01-11 13:36 | -46.4 | 50.7 | 49.6 | 40.3 | 34.4 | 33.8 | 0.6 | Av | 34.1 | 38.4 | 29.6 | 22 | 4.3 | 4.8 | -0.5 | -10.5 | -10.5
2016-01-11 13:38 | -52.8 | 50.7 | 49.6 | 40.3 | 33.8 | 33.6 | 0.2 | Av | 33.7 | 38.1 | 29.7 | 22 | 4.3 | 4.8 | -0.5 | -10.5 | -10.5
2016-01-11 13:38 | -59.5 | 50.7 | 49.6 | 40.3 | 33.8 | 33.2 | 0.6 | Av | 33.5 | 37.9 | 29.7 | 22 | 4.5 | 5.1 | -0.6 | -10.5 | -10.5
2016-01-11 13:40 | -66.5 | 50.7 | 49.6 | 40.3 | 33.5 | 32.9 | 0.6 | Värme | 33.2 | 37.6 | 29.7 | 22 | 2.9 | 4.9 | -2 | -10.5 | -10.5
2016-01-11 13:40 | -72.7 | 50.7 | 49.6 | 40.2 | 37.6 | 32.7 | 4.9 | Värme | 39.2 | 54.8 | 0.1 | 22 | 1.5 | 1.7 | -0.2 | -10.5 | -10.5
2016-01-11 13:41 | -73.5 | 50.7 | 49.6 | 40.2 | 40.3 | 32.6 | 7.7 | Värme | 40.4 | 58.5 | 0.9 | 22 | 1.6 | -0.8 | 2.4 | -10.5 | -10.5
2016-01-11 13:42 | -73.5 | 50.7 | 49.6 | 40.2 | 40.6 | 32.9 | 7.7 | Värme | 40.4 | 63 | 4.1 | 22 | 1.9 | -1.7 | 3.6 | -10.5 | -10.5
2016-01-11 13:44 | -73.3 | 50.7 | 49.6 | 40.2 | 40.9 | 33.3 | 7.6 | Värme | 40.7 | 64.7 | 4.6 | 22 | 2 | -1.5 | 3.5 | -10.5 | -10.5
2016-01-11 13:44 | -72.7 | 50.7 | 49.6 | 40.2 | 41.3 | 33.8 | 7.5 | Värme | 41.3 | 65.7 | 4.6 | 22 | 1.9 | -1.3 | 3.2 | -10.5 | -10.5
2016-01-11 13:46 | -71.6 | 50.7 | 49.6 | 40.2 | 41.9 | 34.3 | 7.6 | Värme | 41.8 | 66.7 | 4.5 | 22 | 1.9 | -1.3 | 3.2 | -10.5 | -10.5
2016-01-11 13:46 | -70.1 | 50.7 | 49.6 | 40.2 | 42.2 | 34.9 | 7.3 | Värme | 42.1 | 67.6 | 4.6 | 22 | 1.9 | -1.3 | 3.2 | -10.6 | -10.5
2016-01-11 13:48 | -68.1 | 50.7 | 49.6 | 40.2 | 42.7 | 35.4 | 7.3 | Värme | 42.7 | 68.4 | 4.6 | 22 | 1.9 | -1.2 | 3.1 | -10.5 | -10.5
2016-01-11 13:49 | -65.6 | 50.6 | 49.6 | 40.2 | 43.1 | 35.8 | 7.3 | Värme | 43.1 | 69.4 | 4.8 | 22 | 1.9 | -1.2 | 3.1 | -10.5 | -10.5
2016-01-11 13:50 | -62.7 | 50.6 | 49.6 | 40.2 | 43.3 | 36.4 | 6.9 | Värme | 43.5 | 69.9 | 4.7 | 22 | 2.1 | -1.4 | 3.5 | -10.5 | -10.5
2016-01-11 13:51 | -59.4 | 50.6 | 49.6 | 40.2 | 44 | 36.7 | 7.3 | Värme | 43.8 | 70.7 | 4.9 | 22 | 2.1 | -1.3 | 3.4 | -10.5 | -10.5
2016-01-11 13:52 | -55.7 | 50.6 | 49.5 | 40.3 | 44.4 | 37.1 | 7.3 | Värme | 44.3 | 71.4 | 4.9 | 22 | 2.2 | -1.3 | 3.5 | -10.5 | -10.5
2016-01-11 13:53 | -51.7 | 50.7 | 49.5 | 40.3 | 44.7 | 37.5 | 7.2 | Värme | 44.7 | 72 | 4.9 | 22 | 2 | -1 | 3 | -10.6 | -10.5
2016-01-11 13:54 | -47.3 | 50.6 | 49.5 | 40.3 | 45.1 | 37.9 | 7.2 | Värme | 45 | 72.6 | 5 | 22 | 1.9 | -1 | 2.9 | -10.6 | -10.5
2016-01-11 13:55 | -42.6 | 50.6 | 49.5 | 40.2 | 45.4 | 38.3 | 7.1 | Värme | 45.4 | 73.1 | 4.9 | 22 | 1.9 | -1 | 2.9 | -10.6 | -10.5
2016-01-11 13:56 | -37.5 | 50.6 | 49.5 | 40.2 | 45.7 | 38.6 | 7.1 | Värme | 45.7 | 73.9 | 5.1 | 22 | 1.9 | -1 | 2.9 | -10.5 | -10.5
2016-01-11 13:57 | -32.1 | 50.6 | 49.5 | 40.2 | 46 | 38.9 | 7.1 | Värme | 46 | 74.3 | 4.7 | 22 | 1.9 | -1 | 2.9 | -10.5 | -10.5
2016-01-11 13:58 | -26.4 | 50.6 | 49.5 | 40.3 | 46.3 | 39.2 | 7.1 | Värme | 46.3 | 75 | 5.2 | 22 | 1.8 | -1 | 2.8 | -10.6 | -10.5
2016-01-11 13:59 | -20.5 | 50.6 | 49.5 | 40.3 | 46.6 | 39.5 | 7.1 | Värme | 46.6 | 75.4 | 4.9 | 22 | 1.8 | -0.9 | 2.7 | -10.6 | -10.5
2016-01-11 14:00 | -14.3 | 50.6 | 49.5 | 40.3 | 46.9 | 39.8 | 7.1 | Värme | 46.8 | 75.9 | 5 | 22 | 1.8 | -1 | 2.8 | -10.5 | -10.5
2016-01-11 14:01 | -7.8 | 50.6 | 49.5 | 40.2 | 47.1 | 40.1 | 7 | Värme | 47 | 76.4 | 5 | 22 | 1.6 | -1.1 | 2.7 | -10.6 | -10.5
2016-01-11 14:02 | -1.1 | 50.6 | 49.5 | 40.3 | 47.3 | 40.4 | 6.9 | Värme | 47.3 | 76.8 | 4.7 | 22 | 1.6 | -1.2 | 2.8 | -10.5 | -10.5
2016-01-11 14:03 | 5.8 | 50.6 | 49.5 | 40.3 | 47.6 | 40.6 | 7 | Av | 47 | 76.5 | 5.5 | 22 | 1.5 | -0.9 | 2.4 | -10.6 | -10.5
2016-01-11 14:04 | 10 | 50.6 | 49.5 | 40.2 | 42.5 | 40.3 | 2.2 | Av | 41.2 | 69.4 | 9.5 | 22 | 1.9 | 0.9 | 1 | -10.6 | -10.5
2016-01-11 14:05 | 10.8 | 50.6 | 49.5 | 40.3 | 40.8 | 40.3 | 0.5 | Av | 40.5 | 62.5 | 13.3 | 22 | 2.4 | 1.7 | 0.7 | -10.5 | -10.5
2016-01-11 14:06 | 10.7 | 50.6 | 49.5 | 40.3 | 40.4 | 39.8 | 0.6 | Av | 40.2 | 56.6 | 16.9 | 22 | 2.6 | 2.7 | -0.1 | -10.5 | -10.5
2016-01-11 14:07 | 10.3 | 50.6 | 49.5 | 40.3 | 39.9 | 39.3 | 0.6 | Av | 39.6 | 52.6 | 19.5 | 22 | 2.6 | 3.9 | -1.3 | -10.6 | -10.5
2016-01-11 14:08 | 9.2 | 50.6 | 49.5 | 40.3 | 39.3 | 39 | 0.3 | Av | 39.2 | 49.6 | 21.5 | 22 | 2.7 | 4.9 | -2.2 | -10.6 | -10.5
2016-01-11 14:09 | 7.8 | 50.5 | 49.4 | 40.3 | 39 | 38.6 | 0.4 | Av | 38.9 | 47.6 | 23.2 | 22 | 2.9 | 5.5 | -2.6 | -10.5 | -10.5
2016-01-11 14:10 | 6 | 50.6 | 49.4 | 40.2 | 38.7 | 38.1 | 0.6 | Av | 38.6 | 46 | 24.7 | 22.1 | 3 | 6.1 | -3.1 | -10.6 | -10.5
2016-01-11 14:11 | 4 | 50.5 | 49.4 | 40.3 | 38.4 | 37.8 | 0.6 | Av | 38.2 | 44.8 | 25.7 | 22.1 | 3 | 6.2 | -3.2 | -10.6 | -10.5
2016-01-11 14:12 | 1.5 | 50.5 | 49.4 | 40.3 | 38 | 37.4 | 0.6 | Av | 37.8 | 43.6 | 26.6 | 22 | 3.2 | 6.2 | -3 | -10.5 | -10.5
2016-01-11 14:13 | -1.3 | 50.6 | 49.4 | 40.3 | 37.6 | 37 | 0.6 | Av | 37.4 | 42.6 | 27.3 | 22 | 3.4 | 6.1 | -2.7 | -10.6 | -10.5
2016-01-11 14:14 | -4.5 | 50.5 | 49.4 | 40.2 | 37.2 | 36.6 | 0.6 | Av | 37 | 41.9 | 27.9 | 22 | 3.5 | 5.9 | -2.4 | -10.5 | -10.5
2016-01-11 14:15 | -7.7 | 50.5 | 49.4 | 39.9 | 36.8 | 36.2 | 0.6 | Av | 36.6 | 41.3 | 28.4 | 22.1 | 3.6 | 5.6 | -2 | -10.5 | -10.5
2016-01-11 14:16 | -11.7 | 50.5 | 49.4 | 40.3 | 36.4 | 35.8 | 0.6 | Av | 36.1 | 40.7 | 28.8 | 22 | 3.9 | 5.3 | -1.4 | -10.6 | -10.5
2016-01-11 14:17 | -16 | 50.5 | 49.4 | 40.2 | 36 | 35.5 | 0.5 | Av | 35.8 | 40.2 | 29 | 22 | 3.7 | 5.3 | -1.6 | -10.6 | -10.5
2016-01-11 14:18 | -20.8 | 50.5 | 49.4 | 40.3 | 35.8 | 35.2 | 0.6 | Av | 35.5 | 39.7 | 29.3 | 22 | 4 | 5.1 | -1.1 | -10.5 | -10.5
2016-01-11 14:19 | -25.3 | 50.6 | 49.5 | 39.8 | 35.4 | 34.8 | 0.6 | Av | 35.2 | 39.3 | 29.4 | 22 | 3.8 | 5.2 | -1.4 | -10.5 | -10.5
2016-01-11 14:20 | -30.2 | 50.5 | 49.4 | 39.8 | 35.1 | 34.5 | 0.6 | Av | 34.9 | 39 | 29.5 | 22.1 | 4 | 5.2 | -1.2 | -10.5 | -10.5
2016-01-11 14:21 | -35.8 | 50.5 | 49.4 | 40.2 | 34.8 | 34.2 | 0.6 | Av | 34.4 | 38.6 | 29.6 | 22.1 | 4.2 | 4.9 | -0.7 | -10.6 | -10.5
2016-01-11 14:22 | -41.3 | 50.5 | 49.4 | 39.8 | 34.4 | 34 | 0.4 | Av | 34.1 | 38.4 | 29.6 | 22 | 4.3 | 4.9 | -0.6 | -10.6 | -10.5
2016-01-11 14:23 | -47.1 | 50.5 | 49.4 | 39.8 | 33.8 | 33.6 | 0.2 | Av | 33.8 | 38.1 | 29.7 | 22 | 4.4 | 5 | -0.6 | -10.5 | -10.5
2016-01-11 14:24 | -53.7 | 50.5 | 49.4 | 40.2 | 33.8 | 33.2 | 0.6 | Av | 33.5 | 37.8 | 29.7 | 22 | 4.5 | 5 | -0.5 | -10.5 | -10.5
2016-01-11 14:25 | -60.3 | 50.5 | 49.3 | 39.9 | 33.5 | 33 | 0.5 | Värme | 33.2 | 37.6 | 29.7 | 22 | 2.9 | 4.9 | -2 | -10.5 | -10.5
2016-01-11 14:26 | -66 | 50.5 | 49.3 | 39.8 | 37.6 | 32.8 | 4.8 | Värme | 39.4 | 54.8 | 0.1 | 22.1 | 1.5 | 1.6 | -0.1 | -10.5 | -10.5
2016-01-11 14:27 | -66.8 | 50.5 | 49.3 | 40.2 | 40.2 | 32.7 | 7.5 | Värme | 40.4 | 58.5 | 0.6 | 22.1 | 1.4 | -0.7 | 2.1 | -10.6 | -10.5
2016-01-11 14:28 | -67 | 50.5 | 49.3 | 40.3 | 40.5 | 33 | 7.5 | Värme | 40.5 | 63.1 | 4.2 | 22 | 1.8 | -1.5 | 3.3 | -10.5 | -10.5
2016-01-11 14:29 | -66.8 | 50.5 | 49.3 | 40.3 | 40.6 | 33.4 | 7.2 | Värme | 40.7 | 64.8 | 4.7 | 22 | 2.1 | -1.5 | 3.6 | -10.5 | -10.5
2016-01-11 14:30 | -65.9 | 50.5 | 49.3 | 39.9 | 41.4 | 33.9 | 7.5 | Värme | 41.3 | 65.9 | 4.6 | 22.1 | 1.9 | -1.3 | 3.2 | -10.5 | -10.5
2016-01-11 14:31 | -64.7 | 50.4 | 49.3 | 40.2 | 41.9 | 34.4 | 7.5 | Värme | 41.9 | 66.9 | 4.6 | 22 | 2 | -1.3 | 3.3 | -10.6 | -10.5
2016-01-11 14:32 | -63.3 | 50.5 | 49.3 | 40.3 | 42.2 | 35 | 7.2 | Värme | 42.1 | 67.8 | 4.7 | 22 | 2.1 | -1.4 | 3.5 | -10.6 | -10.5
2016-01-11 14:33 | -61.4 | 50.4 | 49.3 | 40.3 | 42.4 | 35.5 | 6.9 | Värme | 42.6 | 68.5 | 4.6 | 22.1 | 2.1 | -1.4 | 3.5 | -10.6 | -10.5
2016-01-11 14:34 | -58.9 | 50.4 | 49.3 | 40.2 | 43.2 | 35.8 | 7.4 | Värme | 43.1 | 69.4 | 4.7 | 22 | 2.1 | -1.4 | 3.5 | -10.6 | -10.5
2016-01-11 14:35 | -56 | 50.4 | 49.3 | 40.2 | 43.7 | 36.4 | 7.3 | Värme | 43.5 | 70.1 | 4.7 | 22 | 2.2 | -1.4 | 3.6 | -10.5 | -10.5
2016-01-11 14:36 | -52.7 | 50.4 | 49.3 | 40.3 | 44 | 36.8 | 7.2 | Värme | 44 | 70.8 | 4.9 | 22.1 | 1.9 | -1 | 2.9 | -10.6 | -10.5
2016-01-11 14:37 | -48.6 | 50.4 | 49.3 | 39.9 | 44.5 | 37.2 | 7.3 | Värme | 44.4 | 71.6 | 4.9 | 22.1 | 1.9 | -1 | 2.9 | -10.6 | -10.5
2016-01-11 14:38 | -44.1 | 50.4 | 49.3 | 39.8 | 44.8 | 37.6 | 7.2 | Värme | 44.7 | 72.2 | 4.9 | 22 | 1.9 | -1 | 2.9 | -10.6 | -10.5
2016-01-11 14:39 | -39.7 | 50.4 | 49.3 | 40.3 | 45.2 | 38 | 7.2 | Värme | 45 | 72.8 | 5 | 22 | 2.1 | -1.3 | 3.4 | -10.5 | -10.5
2016-01-11 14:40 | -34.5 | 50.4 | 49.3 | 39.8 | 45.5 | 38.3 | 7.2 | Värme | 45.4 | 73.4 | 4.8 | 22 | 1.9 | -1 | 2.9 | -10.6 | -10.5
2016-01-11 14:41 | -29.4 | 50.4 | 49.3 | 40.3 | 45.8 | 38.6 | 7.2 | Värme | 45.7 | 74 | 5 | 22 | 1.9 | -1 | 2.9 | -10.6 | -10.5
2016-01-11 14:42 | -24.1 | 50.4 | 49.3 | 40.3 | 46.1 | 38.9 | 7.2 | Värme | 45.9 | 74.5 | 5 | 22.1 | 2.1 | -1.2 | 3.3 | -10.5 | -10.5
2016-01-11 14:43 | -18.4 | 50.4 | 49.3 | 40.2 | 46 | 39.3 | 6.7 | Värme | 46.2 | 75 | 5 | 22 | 2 | -1.2 | 3.2 | -10.6 | -10.5
2016-01-11 14:44 | -12.4 | 50.4 | 49.3 | 40.2 | 46.6 | 39.5 | 7.1 | Värme | 46.6 | 75.6 | 5 | 22 | 1.8 | -1 | 2.8 | -10.5 | -10.5
2016-01-11 14:45 | -6.2 | 50.4 | 49.3 | 40.3 | 46.9 | 39.8 | 7.1 | Värme | 46.8 | 75.9 | 4.7 | 22 | 1.8 | -1 | 2.8 | -10.5 | -10.5
2016-01-11 14:46 | 0.2 | 50.4 | 49.2 | 40.3 | 47.1 | 40.1 | 7 | Av | 46.2 | 75.6 | 5.7 | 22 | 1.8 | -1 | 2.8 | -10.5 | -10.5
2016-01-11 14:47 | 3.8 | 50.4 | 49.2 | 40.3 | 42 | 39.8 | 2.2 | Av | 40.7 | 68.5 | 9.5 | 22 | 1.9 | 1.1 | 0.8 | -10.6 | -10.5
2016-01-11 14:48 | 3.9 | 50.4 | 49.2 | 40.3 | 40.3 | 39.8 | 0.5 | Av | 39.9 | 61.8 | 13.3 | 22 | 2.4 | 1.9 | 0.5 | -10.6 | -10.5
2016-01-11 14:49 | 3.8 | 50.4 | 49.2 | 39.9 | 40 | 39.4 | 0.6 | Av | 39.8 | 56 | 16.7 | 22 | 2.7 | 3 | -0.3 | -10.5 | -10.5
2016-01-11 14:50 | 3 | 50.4 | 49.2 | 40.3 | 39.4 | 38.9 | 0.5 | Av | 39.2 | 52 | 19.5 | 22 | 2.6 | 4 | -1.4 | -10.6 | -10.5
2016-01-11 14:51 | 1.5 | 50.4 | 49.2 | 40.2 | 38.9 | 38.6 | 0.3 | Av | 38.7 | 49.1 | 21.4 | 22 | 2.7 | 5 | -2.3 | -10.6 | -10.5
2016-01-11 14:52 | -0.3 | 50.3 | 49.2 | 39.9 | 38.6 | 38.1 | 0.5 | Av | 38.4 | 47.1 | 23.1 | 22 | 3.1 | 5.4 | -2.3 | -10.6 | -10.5
2016-01-11 14:53 | -2 | 50.3 | 49.2 | 40.2 | 38.3 | 37.7 | 0.6 | Av | 38.1 | 45.6 | 24.4 | 22 | 3 | 6.1 | -3.1 | -10.5 | -10.5
2016-01-11 14:54 | -4.4 | 50.3 | 49.2 | 39.9 | 37.9 | 37.3 | 0.6 | Av | 37.7 | 44.3 | 25.6 | 22 | 3.2 | 6.3 | -3.1 | -10.6 | -10.5
2016-01-11 14:55 | -6.9 | 50.3 | 49.2 | 40.3 | 37.6 | 37 | 0.6 | Av | 37.4 | 43.2 | 26.4 | 22 | 3.2 | 6.2 | -3 | -10.6 | -10.5
2016-01-11 14:56 | -10.2 | 50.3 | 49.2 | 40.3 | 37.2 | 36.6 | 0.6 | Av | 37 | 42.3 | 27.1 | 22 | 3.4 | 6.2 | -2.8 | -10.5 | -10.5
2016-01-11 14:57 | -13.8 | 50.3 | 49.2 | 40.3 | 36.8 | 36.2 | 0.6 | Av | 36.6 | 41.6 | 27.7 | 22 | 3.4 | 5.9 | -2.5 | -10.6 | -10.5
2016-01-11 14:58 | -17.8 | 50.3 | 49.2 | 40.3 | 36.4 | 35.8 | 0.6 | Av | 36.1 | 40.9 | 28.1 | 22.1 | 3.7 | 5.5 | -1.8 | -10.6 | -10.5
2016-01-11 14:59 | -22.2 | 50.3 | 49.2 | 39.9 | 36.1 | 35.5 | 0.6 | Av | 35.7 | 40.3 | 28.5 | 22.1 | 3.7 | 5.3 | -1.6 | -10.5 | -10.5
2016-01-11 15:00 | -26.6 | 50.3 | 49.2 | 39.9 | 35.8 | 35.2 | 0.6 | Av | 35.5 | 39.8 | 28.8 | 22 | 3.7 | 5.3 | -1.6 | -10.5 | -10.5
2016-01-11 15:01 | -31.2 | 50.3 | 49.2 | 40.3 | 35.4 | 34.8 | 0.6 | Av | 35.2 | 39.4 | 29.1 | 22 | 3.8 | 5.3 | -1.5 | -10.6 | -10.5
2016-01-11 15:02 | -36.6 | 50.3 | 49.2 | 39.8 | 35.1 | 34.5 | 0.6 | Av | 34.9 | 38.9 | 29.2 | 22.1 | 3.8 | 5.2 | -1.4 | -10.5 | -10.5
2016-01-11 15:03 | -41.8 | 50.3 | 49.1 | 40.2 | 34.8 | 34.2 | 0.6 | Av | 34.5 | 38.6 | 29.4 | 22 | 4 | 5.2 | -1.2 | -10.6 | -10.5
2016-01-11 15:04 | -47.7 | 50.3 | 49.1 | 39.9 | 34.2 | 34 | 0.2 | Av | 34.1 | 38.4 | 29.4 | 22.1 | 4.2 | 5 | -0.8 | -10.6 | -10.5
2016-01-11 15:05 | -53.6 | 50.3 | 49.1 | 39.9 | 34.1 | 33.5 | 0.6 | Av | 33.9 | 38.1 | 29.4 | 22 | 4.1 | 5.2 | -1.1 | -10.6 | -10.5
2016-01-11 15:06 | -59.8 | 50.3 | 49.1 | 39.9 | 33.8 | 33.2 | 0.6 | Av | 33.6 | 37.8 | 29.4 | 22.1 | 4.1 | 5.2 | -1.1 | -10.6 | -10.5
2016-01-11 15:07 | -66.4 | 50.3 | 49.1 | 40.3 | 33.5 | 33 | 0.5 | Värme | 33.2 | 37.5 | 29.5 | 22.1 | 3.3 | 4.9 | -1.6 | -10.5 | -10.5
2016-01-11 15:08 | -72.4 | 50.3 | 49.1 | 39.9 | 37.7 | 32.7 | 5 | Värme | 39.4 | 54.8 | 0.2 | 22 | 1.4 | 1.9 | -0.5 | -10.6 | -10.5
2016-01-11 15:09 | -72.9 | 50.3 | 49.1 | 40.3 | 40.2 | 32.7 | 7.5 | Värme | 40.4 | 58.6 | 0.9 | 22.1 | 1.5 | -0.6 | 2.1 | -10.6 | -10.5
2016-01-11 15:10 | -73.1 | 50.3 | 49.1 | 40.3 | 40.5 | 33 | 7.5 | Värme | 40.4 | 63.1 | 4.3 | 22 | 1.8 | -1.3 | 3.1 | -10.6 | -10.5
2016-01-11 15:11 | -73 | 50.2 | 49.1 | 40.3 | 40.8 | 33.3 | 7.5 | Värme | 40.7 | 64.7 | 4.7 | 22 | 2.1 | -1.5 | 3.6 | -10.6 | -10.5
2016-01-11 15:12 | -72.5 | 50.2 | 49.1 | 40.3 | 41.4 | 33.9 | 7.5 | Värme | 41.2 | 65.8 | 4.5 | 22 | 2.1 | -1.4 | 3.5 | -10.5 | -10.5
2016-01-11 15:13 | -71.4 | 50.2 | 49.1 | 40.3 | 41.5 | 34.4 | 7.1 | Värme | 41.7 | 66.7 | 4.6 | 22 | 2.1 | -1.5 | 3.6 | -10.6 | -10.5
2016-01-11 15:14 | -69.9 | 50.2 | 49.1 | 40.2 | 42.2 | 34.9 | 7.3 | Värme | 42.2 | 67.7 | 4.6 | 22 | 2.1 | -1.5 | 3.6 | -10.5 | -10.5
2016-01-11 15:15 | -67.9 | 50.2 | 49.1 | 40.2 | 42.7 | 35.4 | 7.3 | Värme | 42.7 | 68.5 | 4.6 | 22 | 1.9 | -1.2 | 3.1 | -10.6 | -10.5
2016-01-11 15:16 | -65.6 | 50.2 | 49.1 | 40.3 | 43.1 | 35.8 | 7.3 | Värme | 43.1 | 69.4 | 4.7 | 22 | 1.9 | -1.2 | 3.1 | -10.5 | -10.5
2016-01-11 15:17 | -62.8 | 50.2 | 49.1 | 40.3 | 43.6 | 36.3 | 7.3 | Värme | 43.6 | 70.1 | 4.8 | 22 | 1.9 | -1.2 | 3.1 | -10.6 | -10.5
2016-01-11 15:18 | -59.6 | 50.2 | 49.1 | 40.3 | 44 | 36.7 | 7.3 | Värme | 44 | 70.8 | 4.7 | 22 | 1.9 | -1.1 | 3 | -10.6 | -10.5
2016-01-11 15:19 | -56 | 50.2 | 49.1 | 40.3 | 44.4 | 37.1 | 7.3 | Värme | 44.3 | 71.5 | 4.9 | 22 | 1.9 | -1.1 | 3 | -10.6 | -10.5
2016-01-11 15:20 | -51.9 | 50.2 | 49.1 | 40.2 | 44.8 | 37.5 | 7.3 | Värme | 44.7 | 72 | 4.7 | 22 | 1.9 | -1 | 2.9 | -10.6 | -10.5
2016-01-11 15:21 | -47.5 | 50.2 | 49.1 | 40.3 | 45.1 | 37.9 | 7.2 | Värme | 44.9 | 72.8 | 5 | 22 | 2.1 | -1.2 | 3.3 | -10.6 | -10.5
2016-01-11 15:22 | -42.8 | 50.2 | 49 | 40.3 | 45.4 | 38.3 | 7.1 | Värme | 45.4 | 73.3 | 4.9 | 22 | 1.9 | -1 | 2.9 | -10.6 | -10.5
2016-01-11 15:23 | -37.7 | 50.2 | 49.1 | 40.2 | 45.7 | 38.6 | 7.1 | Värme | 45.7 | 73.9 | 5 | 22 | 1.9 | -1 | 2.9 | -10.6 | -10.5
2016-01-11 15:24 | -32.4 | 50.2 | 49 | 40.3 | 46 | 38.9 | 7.1 | Värme | 45.9 | 74.5 | 5.1 | 22 | 1.9 | -1 | 2.9 | -10.6 | -10.5
2016-01-11 15:25 | -26.7 | 50.2 | 49 | 40.2 | 46.3 | 39.3 | 7 | Värme | 46.1 | 75 | 4.9 | 22 | 2 | -1.2 | 3.2 | -10.5 | -10.5
2016-01-11 15:26 | -20.8 | 50.2 | 49 | 40.3 | 46.6 | 39.5 | 7.1 | Värme | 46.4 | 75.6 | 5.1 | 22 | 2 | -1.2 | 3.2 | -10.5 | -10.5
2016-01-11 15:27 | -14.7 | 50.2 | 49 | 40.3 | 46.8 | 39.8 | 7 | Värme | 46.8 | 75.9 | 4.9 | 22 | 1.8 | -1 | 2.8 | -10.6 | -10.5
2016-01-11 15:28 | -8.3 | 50.2 | 49 | 40.3 | 46.8 | 40.2 | 6.6 | Värme | 46.9 | 76.4 | 5 | 22 | 1.8 | -1.4 | 3.2 | -10.5 | -10.5
2016-01-11 15:29 | -1.7 | 50.2 | 49 | 40.3 | 47.3 | 40.4 | 6.9 | Värme | 47.3 | 76.9 | 5 | 22 | 1.6 | -1.2 | 2.8 | -10.6 | -10.5
2016-01-11 15:30 | 5.1 | 50.2 | 49 | 40.3 | 47.5 | 40.6 | 6.9 | Av | 46.8 | 76.5 | 5.3 | 22 | 1.4 | -0.8 | 2.2 | -10.6 | -10.5
2016-01-11 15:31 | 9.1 | 50.2 | 49 | 40.3 | 42.4 | 40.3 | 2.1 | Av | 41.1 | 69.1 | 9.4 | 22 | 1.8 | 1 | 0.8 | -10.6 | -10.5
2016-01-11 15:32 | 9.7 | 50.2 | 49 | 40.3 | 40.7 | 40.3 | 0.4 | Av | 40.4 | 62.3 | 13.2 | 22 | 2.1 | 1.9 | 0.2 | -10.6 | -10.5
2016-01-11 15:33 | 9.7 | 50.1 | 49 | 40.2 | 40.4 | 39.8 | 0.6 | Av | 40.3 | 56.5 | 16.6 | 22 | 2.3 | 2.9 | -0.6 | -10.5 | -10.5
2016-01-11 15:34 | 9.2 | 50.1 | 49 | 40.3 | 39.8 | 39.3 | 0.5 | Av | 39.5 | 52.5 | 19.4 | 22 | 2.8 | 3.6 | -0.8 | -10.6 | -10.5
2016-01-11 15:35 | 8.1 | 50.1 | 49 | 40.3 | 39.3 | 38.9 | 0.4 | Av | 39.1 | 49.6 | 21.4 | 22 | 2.7 | 4.7 | -2 | -10.6 | -10.5
2016-01-11 15:36 | 6.7 | 50.1 | 49 | 40.2 | 39 | 38.6 | 0.4 | Av | 38.8 | 47.5 | 23.1 | 22 | 3 | 5.2 | -2.2 | -10.5 | -10.5
2016-01-11 15:37 | 5 | 50.1 | 49 | 40.2 | 38.6 | 38 | 0.6 | Av | 38.5 | 46.1 | 24.5 | 22 | 2.9 | 5.9 | -3 | -10.6 | -10.5
2016-01-11 15:38 | 2.8 | 50.1 | 49 | 40.3 | 38 | 37.8 | 0.2 | Av | 38 | 44.8 | 25.7 | 22 | 3.2 | 5.9 | -2.7 | -10.6 | -10.5
2016-01-11 15:39 | 0.3 | 50.1 | 49 | 40.2 | 37.9 | 37.3 | 0.6 | Av | 37.7 | 43.6 | 26.5 | 22 | 3.2 | 6.2 | -3 | -10.6 | -10.5
2016-01-11 15:40 | -2.5 | 50.1 | 49 | 40.2 | 37.5 | 36.9 | 0.6 | Av | 37.3 | 42.7 | 27.2 | 22.1 | 3.3 | 6.1 | -2.8 | -10.6 | -10.5
2016-01-11 15:41 | -5.8 | 50.1 | 49 | 40.3 | 37.1 | 36.5 | 0.6 | Av | 36.9 | 42 | 27.8 | 22 | 3.4 | 5.8 | -2.4 | -10.5 | -10.5
2016-01-11 15:42 | -9 | 50.1 | 48.9 | 39.8 | 36.7 | 36.1 | 0.6 | Av | 36.5 | 41.3 | 28.3 | 22.1 | 3.5 | 5.6 | -2.1 | -10.5 | -10.5
2016-01-11 15:43 | -12.7 | 50.1 | 49 | 39.9 | 36.3 | 35.8 | 0.5 | Av | 36.1 | 40.7 | 28.7 | 22 | 3.5 | 5.5 | -2 | -10.5 | -10.5
2016-01-11 15:44 | -17.1 | 50.1 | 48.9 | 40.2 | 35.9 | 35.5 | 0.4 | Av | 35.8 | 40.2 | 29 | 22 | 3.9 | 5.1 | -1.2 | -10.5 | -10.5
2016-01-11 15:45 | -21.5 | 50.1 | 48.9 | 39.9 | 35.7 | 35.1 | 0.6 | Av | 35.3 | 39.8 | 29.2 | 22.1 | 3.9 | 5 | -1.1 | -10.5 | -10.5
2016-01-11 15:46 | -26.5 | 50.1 | 48.9 | 40.2 | 35.3 | 34.7 | 0.6 | Av | 35.1 | 39.3 | 29.4 | 22 | 4 | 5 | -1 | -10.6 | -10.5
2016-01-11 15:47 | -31.9 | 50.1 | 48.9 | 40.2 | 34.7 | 34.5 | 0.2 | Av | 34.7 | 39 | 29.5 | 22 | 4 | 4.9 | -0.9 | -10.5 | -10.5
2016-01-11 15:48 | -37.6 | 50.1 | 48.9 | 40.2 | 34.7 | 34.1 | 0.6 | Av | 34.4 | 38.7 | 29.6 | 22 | 4 | 5.1 | -1.1 | -10.6 | -10.5
2016-01-11 15:49 | -43.7 | 50.1 | 48.9 | 40.2 | 34.3 | 33.9 | 0.4 | Av | 34 | 38.4 | 29.6 | 22.1 | 4.2 | 4.8 | -0.6 | -10.5 | -10.5
2016-01-11 15:50 | -50 | 50.1 | 48.9 | 40.2 | 34 | 33.4 | 0.6 | Av | 33.7 | 38.1 | 29.6 | 22 | 4.3 | 4.8 | -0.5 | -10.5 | -10.5
2016-01-11 15:51 | -56.6 | 50.1 | 48.9 | 39.8 | 33.4 | 33.2 | 0.2 | Av | 33.4 | 37.9 | 29.6 | 22 | 4.3 | 4.8 | -0.5 | -10.5 | -10.5
2016-01-11 15:52 | -63.2 | 50.1 | 48.9 | 40.2 | 33.4 | 32.9 | 0.5 | Värme | 33.1 | 37.6 | 29.7 | 22.1 | 2.9 | 4.9 | -2 | -10.6 | -10.5
2016-01-11 15:53 | -69.2 | 50 | 48.9 | 40.2 | 37.6 | 32.6 | 5 | Värme | 39.3 | 54.8 | 0.1 | 22 | 1.5 | 1.7 | -0.2 | -10.5 | -10.5
2016-01-11 15:54 | -70.1 | 50 | 48.9 | 40.3 | 40.1 | 32.6 | 7.5 | Värme | 40.2 | 58.6 | 0.8 | 22 | 1.6 | -1 | 2.6 | -10.6 | -10.5
2016-01-11 15:55 | -70.4 | 50 | 48.9 | 40.2 | 40.4 | 32.9 | 7.5 | Värme | 40.3 | 63.1 | 4.3 | 22 | 1.7 | -1.4 | 3.1 | -10.5 | -10.5
2016-01-11 15:56 | -70.3 | 50 | 48.9 | 40.3 | 40.8 | 33.4 | 7.4 | Värme | 40.6 | 64.8 | 4.7 | 22 | 2.1 | -1.5 | 3.6 | -10.6 | -10.5
2016-01-11 15:57 | -69.8 | 50 | 48.9 | 39.8 | 41.3 | 33.8 | 7.5 | Värme | 41.3 | 65.9 | 4.5 | 22.1 | 1.9 | -1.3 | 3.2 | -10.5 | -10.5
2016-01-11 15:58 | -68.2 | 50 | 48.9 | 40.2 | 41.8 | 34.3 | 7.5 | Värme | 41.8 | 66.9 | 4.6 | 22 | 2.1 | -1.5 | 3.6 | -10.5 | -10.5
2016-01-11 15:59 | -66.7 | 50 | 48.9 | 40.2 | 42.2 | 34.8 | 7.4 | Värme | 42.1 | 67.8 | 4.6 | 22 | 1.9 | -1.3 | 3.2 | -10.6 | -10.5
2016-01-11 16:00 | -64.7 | 50 | 48.9 | 40.3 | 42.7 | 35.4 | 7.3 | Värme | 42.5 | 68.7 | 4.7 | 22 | 2.1 | -1.4 | 3.5 | -10.6 | -10.5
2016-01-11 16:01 | -62.4 | 50 | 48.9 | 40.2 | 43.1 | 35.8 | 7.3 | Värme | 43.1 | 69.4 | 4.7 | 22 | 1.9 | -1.2 | 3.1 | -10.5 | -10.5
2016-01-11 16:02 | -59.5 | 50 | 48.9 | 40.3 | 43.6 | 36.2 | 7.4 | Värme | 43.5 | 70.1 | 4.9 | 22 | 2 | -1.2 | 3.2 | -10.5 | -10.5
2016-01-11 16:03 | -56.3 | 50 | 48.8 | 40.3 | 44 | 36.6 | 7.4 | Värme | 44 | 70.8 | 4.7 | 22 | 1.9 | -1 | 2.9 | -10.6 | -10.5
2016-01-11 16:04 | -52.7 | 50 | 48.8 | 40.2 | 44.4 | 37.1 | 7.3 | Värme | 44.2 | 71.6 | 5 | 22 | 2.1 | -1.2 | 3.3 | -10.5 | -10.5
2016-01-11 16:05 | -48.6 | 50 | 48.8 | 40.3 | 44.7 | 37.6 | 7.1 | Värme | 44.7 | 72.2 | 4.9 | 22 | 2.1 | -1.2 | 3.3 | -10.5 | -10.5
2016-01-11 16:06 | -44.3 | 50 | 48.8 | 40.2 | 45.1 | 37.9 | 7.2 | Värme | 45 | 72.8 | 5 | 22 | 1.9 | -1 | 2.9 | -10.6 | -10.5
2016-01-11 16:07 | -39.5 | 50 | 48.8 | 40.3 | 45.4 | 38.3 | 7.1 | Värme | 45.4 | 73.4 | 4.9 | 22 | 2.1 | -1.2 | 3.3 | -10.6 | -10.5
2016-01-11 16:08 | -34.5 | 50 | 48.8 | 40.3 | 45.7 | 38.6 | 7.1 | Värme | 45.6 | 73.9 | 5 | 22 | 1.9 | -1 | 2.9 | -10.5 | -10.5
2016-01-11 16:09 | -29.2 | 50 | 48.8 | 40.2 | 45.7 | 38.9 | 6.8 | Värme | 45.9 | 74.5 | 5.1 | 22 | 2.1 | -1.2 | 3.3 | -10.6 | -10.5
2016-01-11 16:10 | -23.5 | 50 | 48.8 | 40.3 | 46 | 39.3 | 6.7 | Värme | 46.2 | 75 | 4.8 | 22 | 2 | -1.2 | 3.2 | -10.5 | -10.5
2016-01-11 16:11 | -17.6 | 50 | 48.8 | 40.3 | 46.3 | 39.6 | 6.7 | Värme | 46.4 | 75.6 | 5.2 | 22 | 2 | -1.2 | 3.2 | -10.6 | -10.5
2016-01-11 16:12 | -11.5 | 50 | 48.8 | 40.3 | 46.6 | 39.9 | 6.7 | Värme | 46.7 | 76 | 4.9 | 22 | 2 | -1.2 | 3.2 | -10.6 | -10.5
2016-01-11 16:13 | -5.1 | 50 | 48.8 | 40.3 | 46.8 | 40.2 | 6.6 | Värme | 46.9 | 76.4 | 5 | 22 | 1.8 | -1.2 | 3 | -10.5 | -10.5
2016-01-11 16:14 | 1.6 | 50 | 48.8 | 40.2 | 47 | 40.4 | 6.6 | Av | 46.4 | 76 | 5.5 | 22 | 1.8 | -1.1 | 2.9 | -10.5 | -10.5
2016-01-11 16:15 | 5.2 | 50 | 48.8 | 40.3 | 41.8 | 40.2 | 1.6 | Av | 40.8 | 68.9 | 9.5 | 22 | 2.1 | 0.9 | 1.2 | -10.6 | -10.5
2016-01-11 16:16 | 5.6 | 49.9 | 48.8 | 40.2 | 40.2 | 40.1 | 0.1 | Av | 40.1 | 62.1 | 13.3 | 22 | 2.4 | 1.9 | 0.5 | -10.6 | -10.5
2016-01-11 16:17 | 5.3 | 50 | 48.8 | 40.2 | 39.9 | 39.7 | 0.2 | Av | 39.9 | 56.3 | 16.8 | 22 | 2.6 | 2.8 | -0.2 | -10.5 | -10.5
2016-01-11 16:18 | 4.7 | 49.9 | 48.8 | 40.2 | 39.3 | 39.1 | 0.2 | Av | 39.2 | 52.3 | 19.5 | 22 | 2.8 | 3.8 | -1 | -10.5 | -10.5
2016-01-11 16:19 | 3.3 | 49.9 | 48.8 | 40.3 | 38.7 | 38.8 | -0.1 | Av | 38.8 | 49.3 | 21.4 | 22 | 2.9 | 4.7 | -1.8 | -10.6 | -10.5
2016-01-11 16:20 | 1.9 | 49.9 | 48.8 | 39.9 | 38.4 | 38.4 | 0 | Av | 38.5 | 47.3 | 23.2 | 22 | 3.1 | 5.4 | -2.3 | -10.6 | -10.5
2016-01-11 16:21 | 0 | 49.9 | 48.8 | 40.2 | 38.2 | 38 | 0.2 | Av | 38.2 | 45.7 | 24.6 | 22 | 3.1 | 5.9 | -2.8 | -10.5 | -10.5
2016-01-11 16:22 | -2.3 | 49.9 | 48.7 | 40.2 | 37.8 | 37.6 | 0.2 | Av | 37.8 | 44.5 | 25.6 | 22 | 3.2 | 6 | -2.8 | -10.5 | -10.5
2016-01-11 16:23 | -5 | 49.9 | 48.8 | 40.3 | 37.4 | 37.2 | 0.2 | Av | 37.4 | 43.4 | 26.5 | 22 | 3.4 | 6 | -2.6 | -10.5 | -10.5
2016-01-11 16:24 | -8.1 | 49.9 | 48.6 | 40.3 | 37 | 36.8 | 0.2 | Av | 37 | 42.4 | 27.2 | 22 | 3.4 | 6 | -2.6 | -10.5 | -10.5
2016-01-11 16:25 | -11.5 | 49.9 | 48.6 | 40.2 | 36.6 | 36.4 | 0.2 | Av | 36.6 | 41.7 | 27.8 | 22.1 | 3.6 | 5.7 | -2.1 | -10.5 | -10.5
2016-01-11 16:26 | -15.4 | 49.9 | 48.6 | 40.3 | 36.2 | 36 | 0.2 | Av | 36.2 | 41.1 | 28.3 | 22 | 3.7 | 5.4 | -1.7 | -10.5 | -10.5
2016-01-11 16:27 | -19.2 | 49.9 | 48.6 | 39.8 | 35.9 | 35.7 | 0.2 | Av | 35.8 | 40.5 | 28.6 | 22.1 | 3.7 | 5.3 | -1.6 | -10.5 | -10.5
2016-01-11 16:28 | -23.8 | 49.9 | 48.6 | 40.2 | 35.5 | 35.4 | 0.1 | Av | 35.5 | 40 | 28.9 | 22 | 3.9 | 5.1 | -1.2 | -10.6 | -10.5
2016-01-11 16:29 | -28.6 | 49.9 | 48.6 | 40.2 | 35.3 | 35 | 0.3 | Av | 35.2 | 39.6 | 29.1 | 22.1 | 3.9 | 5.1 | -1.2 | -10.6 | -10.5
2016-01-11 16:30 | -33.9 | 49.9 | 48.6 | 40.3 | 34.9 | 34.7 | 0.2 | Av | 34.8 | 39.2 | 29.3 | 22 | 4 | 5 | -1 | -10.5 | -10.5
2016-01-11 16:31 | -39.4 | 49.9 | 48.6 | 40.2 | 34.6 | 34.4 | 0.2 | Av | 34.5 | 38.8 | 29.4 | 22 | 4 | 5 | -1 | -10.5 | -10.5
2016-01-11 16:32 | -44.8 | 49.9 | 48.6 | 39.8 | 34.2 | 34 | 0.2 | Av | 34.2 | 38.6 | 29.5 | 22 | 4.2 | 5 | -0.8 | -10.5 | -10.5
2016-01-11 16:33 | -51.1 | 49.9 | 48.6 | 40.3 | 33.9 | 33.7 | 0.2 | Av | 33.9 | 38.3 | 29.5 | 22 | 4.2 | 5 | -0.8 | -10.5 | -10.5
2016-01-11 16:34 | -57.7 | 49.9 | 48.6 | 40.3 | 33.6 | 33.4 | 0.2 | Av | 33.5 | 38 | 29.5 | 22 | 4.3 | 5 | -0.7 | -10.6 | -10.5
2016-01-11 16:35 | -64.5 | 49.9 | 48.6 | 40.2 | 33.3 | 33.2 | 0.1 | Värme | 33.2 | 37.7 | 29.6 | 22 | 3.2 | 4.7 | -1.5 | -10.6 | -10.5
2016-01-11 16:36 | -70.6 | 49.9 | 48.6 | 40.2 | 37.1 | 32.9 | 4.2 | Värme | 39.2 | 54.8 | 0.2 | 22.1 | 1.5 | 1.7 | -0.2 | -10.5 | -10.5
2016-01-11 16:37 | -71.5 | 49.8 | 48.6 | 40.3 | 39.9 | 32.8 | 7.1 | Värme | 40.3 | 58.4 | 0.6 | 22 | 1.6 | -0.9 | 2.5 | -10.5 | -10.5
2016-01-11 16:38 | -71.6 | 49.8 | 48.6 | 40.2 | 40.2 | 33.2 | 7 | Värme | 40.4 | 63.1 | 4.2 | 22 | 2 | -1.6 | 3.6 | -10.6 | -10.5
2016-01-11 16:39 | -71.5 | 49.8 | 48.5 | 40.3 | 40.6 | 33.5 | 7.1 | Värme | 40.7 | 64.9 | 4.7 | 22 | 2.1 | -1.5 | 3.6 | -10.5 | -10.5
2016-01-11 16:40 | -70.8 | 49.8 | 48.6 | 40.2 | 41.1 | 34 | 7.1 | Värme | 41.3 | 65.9 | 4.5 | 22 | 2.1 | -1.5 | 3.6 | -10.6 | -10.5
2016-01-11 16:41 | -69.7 | 49.8 | 48.6 | 40.3 | 41.6 | 34.5 | 7.1 | Värme | 41.8 | 67 | 4.6 | 22 | 2.1 | -1.5 | 3.6 | -10.5 | -10.5
2016-01-11 16:42 | -68.2 | 49.8 | 48.6 | 40.3 | 42 | 35 | 7 | Värme | 42.1 | 67.8 | 4.6 | 22 | 2.1 | -1.5 | 3.6 | -10.6 | -10.5
2016-01-11 16:43 | -66.1 | 49.8 | 48.6 | 40.2 | 42.5 | 35.6 | 6.9 | Värme | 42.6 | 68.7 | 4.7 | 22 | 2.1 | -1.4 | 3.5 | -10.6 | -10.5
2016-01-11 16:44 | -63.2 | 49.8 | 48.5 | 39.8 | 42.9 | 36 | 6.9 | Värme | 43.1 | 69.5 | 4.7 | 22 | 2.1 | -1.4 | 3.5 | -10.5 | -10.5
2016-01-11 16:45 | -60.2 | 49.8 | 48.6 | 40.2 | 43.3 | 36.4 | 6.9 | Värme | 43.5 | 70.3 | 4.9 | 22 | 2.1 | -1.4 | 3.5 | -10.5 | -10.5
2016-01-11 16:46 | -56.8 | 49.8 | 48.5 | 40.2 | 43.7 | 36.8 | 6.9 | Värme | 43.9 | 70.9 | 4.9 | 22 | 2.1 | -1.3 | 3.4 | -10.5 | -10.5
2016-01-11 16:47 | -53 | 49.8 | 48.5 | 40.2 | 44.1 | 37.2 | 6.9 | Värme | 44.3 | 71.6 | 4.9 | 22 | 2.2 | -1.2 | 3.4 | -10.6 | -10.5
2016-01-11 16:48 | -49 | 49.8 | 48.5 | 40.2 | 44.5 | 37.7 | 6.8 | Värme | 44.7 | 72.2 | 4.7 | 22 | 2.1 | -1.2 | 3.3 | -10.5 | -10.5
2016-01-11 16:49 | -44.5 | 49.8 | 48.5 | 39.8 | 44.8 | 38.1 | 6.7 | Värme | 45 | 72.9 | 5 | 22 | 2.1 | -1.2 | 3.3 | -10.6 | -10.5
2016-01-11 16:50 | -39.3 | 49.8 | 48.5 | 40.3 | 45.2 | 38.4 | 6.8 | Värme | 45.4 | 73.4 | 4.9 | 22 | 2.1 | -1.2 | 3.3 | -10.5 | -10.5
2016-01-11 16:51 | -34.2 | 49.8 | 48.5 | 39.9 | 45.4 | 38.7 | 6.7 | Värme | 45.6 | 74 | 5 | 22 | 2.1 | -1.2 | 3.3 | -10.6 | -10.5
2016-01-11 16:52 | -28.5 | 49.8 | 48.5 | 39.9 | 45.8 | 39 | 6.8 | Värme | 45.9 | 74.5 | 5 | 22 | 2.1 | -1.2 | 3.3 | -10.5 | -10.5
2016-01-11 16:53 | -22.5 | 49.8 | 48.5 | 40.2 | 46 | 39.4 | 6.6 | Värme | 46.2 | 75 | 4.9 | 22 | 2 | -1.2 | 3.2 | -10.5 | -10.5
2016-01-11 16:54 | -16.5 | 49.8 | 48.5 | 40.2 | 46.3 | 39.7 | 6.6 | Värme | 46.4 | 75.6 | 5.1 | 22.1 | 2 | -1.2 | 3.2 | -10.6 | -10.5
2016-01-11 16:55 | -10.3 | 49.8 | 48.5 | 39.8 | 46.6 | 40 | 6.6 | Värme | 46.7 | 75.9 | 4.8 | 22 | 2 | -1.2 | 3.2 | -10.5 | -10.5
2016-01-11 16:56 | -3.4 | 49.8 | 48.5 | 40.2 | 46.8 | 40.2 | 6.6 | Värme | 46.9 | 76.6 | 5 | 22 | 1.9 | -1.2 | 3.1 | -10.5 | -10.5
2016-01-11 16:57 | 3.4 | 49.7 | 48.5 | 40.2 | 47 | 40.5 | 6.5 | Av | 46.3 | 75.8 | 5.5 | 22 | 1.8 | -1 | 2.8 | -10.5 | -10.5
2016-01-11 16:58 | 7 | 49.7 | 48.5 | 40.2 | 41.9 | 40.2 | 1.7 | Av | 40.8 | 68.8 | 9.4 | 22 | 2.1 | 0.9 | 1.2 | -10.5 | -10.5
2016-01-11 16:59 | 7.4 | 49.7 | 48.5 | 40.2 | 40.2 | 40.2 | 0 | Av | 40.1 | 62 | 13.2 | 22 | 2.4 | 1.8 | 0.6 | -10.6 | -10.5
2016-01-11 17:00 | 7.2 | 49.7 | 48.5 | 40.2 | 39.9 | 39.7 | 0.2 | Av | 40 | 56.2 | 16.6 | 22 | 2.6 | 2.7 | -0.1 | -10.5 | -10.5
2016-01-11 17:01 | 6.6 | 49.7 | 48.5 | 39.8 | 39.3 | 39.2 | 0.1 | Av | 39.3 | 52.2 | 19.5 | 22 | 2.8 | 3.6 | -0.8 | -10.5 | -10.5
2016-01-11 17:02 | 5.8 | 49.7 | 48.5 | 40.3 | 38.8 | 38.8 | 0 | Av | 38.8 | 49.3 | 21.3 | 22 | 3 | 4.6 | -1.6 | -10.5 | -10.5
2016-01-11 17:03 | 4.1 | 49.7 | 48.5 | 40.2 | 38.5 | 38.4 | 0.1 | Av | 38.5 | 47.2 | 23.1 | 22.1 | 3.1 | 5.3 | -2.2 | -10.5 | -10.5
2016-01-11 17:04 | 2.2 | 49.7 | 48.4 | 40.2 | 38.2 | 38 | 0.2 | Av | 38.2 | 45.7 | 24.4 | 22 | 3.2 | 5.7 | -2.5 | -10.5 | -10.5
2016-01-11 17:05 | 0 | 49.7 | 48.5 | 40.2 | 37.8 | 37.6 | 0.2 | Av | 37.8 | 44.5 | 25.6 | 22.1 | 3.3 | 6 | -2.7 | -10.5 | -10.5
2016-01-11 17:06 | -2.6 | 49.7 | 48.4 | 39.8 | 37.4 | 37.2 | 0.2 | Av | 37.4 | 43.4 | 26.4 | 22 | 3.4 | 6 | -2.6 | -10.5 | -10.5
2016-01-11 17:07 | -5.2 | 49.7 | 48.4 | 40.2 | 37.1 | 36.9 | 0.2 | Av | 37.1 | 42.4 | 27.2 | 22.1 | 3.6 | 5.9 | -2.3 | -10.4 | -10.5
2016-01-11 17:08 | -8.6 | 49.7 | 48.4 | 40.2 | 36.7 | 36.5 | 0.2 | Av | 36.6 | 41.8 | 27.8 | 22 | 3.7 | 5.7 | -2 | -10.4 | -10.5
2016-01-11 17:09 | -12.4 | 49.7 | 48.4 | 40.2 | 36.3 | 36 | 0.3 | Av | 36.3 | 41.1 | 28.2 | 22.1 | 3.7 | 5.4 | -1.7 | -10.5 | -10.5
2016-01-11 17:10 | -16.6 | 49.7 | 48.4 | 40.2 | 35.9 | 35.8 | 0.1 | Av | 35.9 | 40.5 | 28.6 | 22 | 3.8 | 5.3 | -1.5 | -10.5 | -10.5
2016-01-11 17:11 | -21.1 | 49.7 | 48.4 | 39.8 | 35.5 | 35.4 | 0.1 | Av | 35.6 | 40 | 28.9 | 22.1 | 3.9 | 5.1 | -1.2 | -10.5 | -10.5
2016-01-11 17:12 | -25.9 | 49.7 | 48.4 | 40.2 | 35.3 | 35.1 | 0.2 | Av | 35.2 | 39.6 | 29.1 | 22.1 | 4 | 5.1 | -1.1 | -10.4 | -10.5
2016-01-11 17:13 | -30.6 | 49.7 | 48.4 | 39.8 | 34.9 | 34.8 | 0.1 | Av | 34.9 | 39.2 | 29.3 | 22.1 | 4 | 5 | -1 | -10.5 | -10.5
2016-01-11 17:14 | -35.7 | 49.7 | 48.4 | 39.8 | 34.6 | 34.4 | 0.2 | Av | 34.6 | 38.8 | 29.4 | 22 | 4.2 | 5 | -0.8 | -10.4 | -10.5
2016-01-11 17:15 | -41.1 | 49.7 | 48.4 | 39.8 | 34.3 | 34.1 | 0.2 | Av | 34.2 | 38.6 | 29.5 | 22 | 4.2 | 5 | -0.8 | -10.5 | -10.5
2016-01-11 17:16 | -46.8 | 49.7 | 48.4 | 39.8 | 34 | 33.7 | 0.3 | Av | 33.9 | 38.3 | 29.5 | 22 | 4.3 | 4.9 | -0.6 | -10.5 | -10.5
2016-01-11 17:17 | -52.9 | 49.7 | 48.4 | 39.8 | 33.6 | 33.4 | 0.2 | Av | 33.6 | 38 | 29.5 | 22.1 | 4.3 | 4.9 | -0.6 | -10.5 | -10.5
2016-01-11 17:18 | -59.3 | 49.7 | 48.4 | 39.8 | 33.3 | 33.2 | 0.1 | Av | 33.3 | 37.7 | 29.5 | 22 | 4.5 | 5 | -0.5 | -10.5 | -10.5
2016-01-11 17:19 | -66.4 | 49.7 | 48.4 | 40.2 | 33 | 32.9 | 0.1 | Värme | 33 | 37.4 | 29.6 | 22.1 | 3.3 | 4.7 | -1.4 | -10.5 | -10.5
2016-01-11 17:20 | -72.3 | 49.6 | 48.4 | 39.8 | 36.9 | 32.6 | 4.3 | Värme | 39 | 54.6 | 0.2 | 22 | 1.6 | 1.7 | -0.1 | -10.5 | -10.5
2016-01-11 17:21 | -73.4 | 49.6 | 48.4 | 40.2 | 39.7 | 32.6 | 7.1 | Värme | 40.1 | 58.3 | 0.7 | 22.1 | 1.6 | -0.9 | 2.5 | -10.4 | -10.5
2016-01-11 17:22 | -73.3 | 49.6 | 48.4 | 39.8 | 40 | 32.9 | 7.1 | Värme | 40.1 | 62.9 | 4.3 | 22 | 2 | -1.7 | 3.7 | -10.5 | -10.5
2016-01-11 17:23 | -73.3 | 49.6 | 48.4 | 40.2 | 40.3 | 33.3 | 7 | Värme | 40.5 | 64.6 | 4.7 | 22 | 2.1 | -1.5 | 3.6 | -10.4 | -10.5
2016-01-11 17:24 | -72.8 | 49.6 | 48.4 | 40.2 | 40.9 | 33.8 | 7.1 | Värme | 41.1 | 65.6 | 4.5 | 22 | 2.1 | -1.5 | 3.6 | -10.5 | -10.5
2016-01-11 17:25 | -71.7 | 49.6 | 48.3 | 40.2 | 41.4 | 34.3 | 7.1 | Värme | 41.6 | 66.7 | 4.6 | 22 | 2.1 | -1.5 | 3.6 | -10.4 | -10.5
2016-01-11 17:26 | -70.2 | 49.6 | 48.4 | 40.2 | 41.8 | 34.8 | 7 | Värme | 41.9 | 67.5 | 4.6 | 22 | 2.2 | -1.5 | 3.7 | -10.4 | -10.5
2016-01-11 17:27 | -68.3 | 49.6 | 48.3 | 40.2 | 42.3 | 35.4 | 6.9 | Värme | 42.4 | 68.4 | 4.6 | 22 | 2.1 | -1.5 | 3.6 | -10.4 | -10.5
2016-01-11 17:28 | -66 | 49.6 | 48.3 | 40.2 | 42.7 | 35.9 | 6.8 | Värme | 42.9 | 69.2 | 4.6 | 22 | 2.1 | -1.4 | 3.5 | -10.5 | -10.5
2016-01-11 17:29 | -63.2 | 49.6 | 48.3 | 40.2 | 43.2 | 36.2 | 7 | Värme | 43.3 | 69.9 | 4.9 | 22 | 2.1 | -1.4 | 3.5 | -10.4 | -10.5
2016-01-11 17:30 | -59.6 | 49.6 | 48.3 | 39.8 | 43.6 | 36.7 | 6.9 | Värme | 43.8 | 70.7 | 4.7 | 22 | 2.2 | -1.4 | 3.6 | -10.5 | -10.5
2016-01-11 17:31 | -55.6 | 49.6 | 48.3 | 39.8 | 44 | 37.1 | 6.9 | Värme | 44.1 | 71.4 | 4.9 | 22 | 2.1 | -1.4 | 3.5 | -10.5 | -10.5
2016-01-11 17:32 | -51.6 | 49.6 | 48.3 | 40.2 | 44.3 | 37.5 | 6.8 | Värme | 44.5 | 72 | 4.7 | 22 | 2.2 | -1.4 | 3.6 | -10.5 | -10.5
2016-01-11 17:33 | -47.2 | 49.6 | 48.3 | 40.2 | 44.7 | 37.9 | 6.8 | Värme | 44.8 | 72.6 | 5 | 22 | 2.1 | -1.3 | 3.4 | -10.5 | -10.5
2016-01-11 17:34 | -42.5 | 49.6 | 48.3 | 40.2 | 45 | 38.3 | 6.7 | Värme | 45.2 | 73.2 | 4.9 | 22.1 | 2.1 | -1.2 | 3.3 | -10.5 | -10.5
2016-01-11 17:35 | -37.5 | 49.6 | 48.3 | 40.2 | 45.3 | 38.7 | 6.6 | Värme | 45.5 | 73.7 | 5 | 22 | 2.1 | -1.2 | 3.3 | -10.4 | -10.5
2016-01-11 17:36 | -32.1 | 49.6 | 48.3 | 40.2 | 45.7 | 38.9 | 6.8 | Värme | 45.8 | 74.5 | 5 | 22 | 2.1 | -1.3 | 3.4 | -10.4 | -10.5
2016-01-11 17:37 | -26.1 | 49.6 | 48.3 | 39.8 | 45.9 | 39.2 | 6.7 | Värme | 46.1 | 74.8 | 4.9 | 22 | 2.1 | -1.3 | 3.4 | -10.5 | -10.5
2016-01-11 17:38 | -20.2 | 49.5 | 48.3 | 40.2 | 46.2 | 39.5 | 6.7 | Värme | 46.3 | 75.5 | 5 | 22 | 2 | -1.3 | 3.3 | -10.5 | -10.5
2016-01-11 17:39 | -14 | 49.5 | 48.3 | 40.2 | 46.5 | 39.8 | 6.7 | Värme | 46.6 | 75.9 | 4.9 | 22 | 2 | -1.4 | 3.4 | -10.4 | -10.5
2016-01-11 17:40 | -7.6 | 49.6 | 48.3 | 40.2 | 46.7 | 40.1 | 6.6 | Värme | 46.8 | 76.4 | 5 | 22 | 1.9 | -1.3 | 3.2 | -10.5 | -10.5
2016-01-11 17:41 | -0.9 | 49.5 | 48.3 | 40.2 | 47 | 40.4 | 6.6 | Värme | 47.1 | 76.9 | 5 | 22 | 1.8 | -1.4 | 3.2 | -10.5 | -10.5
2016-01-11 17:42 | 6 | 49.5 | 48.3 | 40.2 | 47.1 | 40.6 | 6.5 | Av | 46.3 | 76.1 | 5.5 | 22.1 | 1.8 | -1.1 | 2.9 | -10.4 | -10.5
2016-01-11 17:43 | 9.7 | 49.5 | 48.3 | 40.2 | 42 | 40.3 | 1.7 | Av | 41 | 69 | 9.4 | 22.1 | 2.1 | 0.9 | 1.2 | -10.5 | -10.5
2016-01-11 17:44 | 10.3 | 49.5 | 48.3 | 40.2 | 40.4 | 40.3 | 0.1 | Av | 40.3 | 62.1 | 13.1 | 22 | 2.3 | 1.8 | 0.5 | -10.4 | -10.5
2016-01-11 17:45 | 10.2 | 49.5 | 48.3 | 40.2 | 40 | 39.8 | 0.2 | Av | 40.1 | 56.4 | 16.6 | 22 | 2.4 | 2.7 | -0.3 | -10.4 | -10.5
2016-01-11 17:46 | 9.7 | 49.5 | 48.3 | 40.2 | 39.5 | 39.3 | 0.2 | Av | 39.4 | 52.4 | 19.4 | 22 | 2.8 | 3.6 | -0.8 | -10.4 | -10.5
2016-01-11 17:47 | 8.6 | 49.5 | 48.2 | 40.2 | 38.9 | 38.9 | 0 | Av | 39 | 49.6 | 21.3 | 22 | 2.8 | 4.5 | -1.7 | -10.4 | -10.5
2016-01-11 17:48 | 7.1 | 49.5 | 48.2 | 40.2 | 38.6 | 38.6 | 0 | Av | 38.7 | 47.5 | 23.1 | 22.1 | 3 | 5.3 | -2.3 | -10.5 | -10.5
2016-01-11 17:49 | 5.3 | 49.5 | 48.2 | 40.2 | 38.3 | 38.1 | 0.2 | Av | 38.3 | 46 | 24.4 | 22.1 | 3.1 | 5.7 | -2.6 | -10.4 | -10.5
2016-01-11 17:50 | 3.2 | 49.5 | 48.2 | 40.2 | 37.9 | 37.7 | 0.2 | Av | 37.9 | 44.7 | 25.6 | 22 | 3.2 | 5.9 | -2.7 | -10.4 | -10.5
2016-01-11 17:51 | 0.7 | 49.5 | 48.2 | 40.2 | 37.6 | 37.4 | 0.2 | Av | 37.6 | 43.6 | 26.5 | 22 | 3.3 | 6 | -2.7 | -10.4 | -10.5
2016-01-11 17:52 | -2.2 | 49.5 | 48.2 | 39.8 | 37.2 | 37 | 0.2 | Av | 37.2 | 42.6 | 27.2 | 22 | 3.4 | 5.9 | -2.5 | -10.4 | -10.5
2016-01-11 17:53 | -5.1 | 49.5 | 48.2 | 40.2 | 36.8 | 36.5 | 0.3 | Av | 36.7 | 41.9 | 27.8 | 22.1 | 3.6 | 5.6 | -2 | -10.4 | -10.5
2016-01-11 17:54 | -8.8 | 49.5 | 48.2 | 40.2 | 36.4 | 36.1 | 0.3 | Av | 36.3 | 41.3 | 28.3 | 22.1 | 3.6 | 5.4 | -1.8 | -10.4 | -10.5
2016-01-11 17:55 | -12.9 | 49.5 | 48.2 | 39.8 | 36 | 35.9 | 0.1 | Av | 35.9 | 40.7 | 28.6 | 22.1 | 3.7 | 5.2 | -1.5 | -10.4 | -10.5
2016-01-11 17:56 | -16.9 | 49.5 | 48.2 | 39.8 | 35.6 | 35.5 | 0.1 | Av | 35.7 | 40.2 | 29 | 22.1 | 3.8 | 5.1 | -1.3 | -10.4 | -10.5
2016-01-11 17:57 | -21.2 | 49.5 | 48.2 | 39.8 | 35.3 | 35.1 | 0.2 | Av | 35.3 | 39.7 | 29.2 | 22.1 | 3.9 | 5 | -1.1 | -10.4 | -10.5
2016-01-11 17:58 | -25.9 | 49.4 | 48.2 | 40.2 | 35 | 34.8 | 0.2 | Av | 35 | 39.3 | 29.4 | 22 | 4 | 4.9 | -0.9 | -10.4 | -10.5
2016-01-11 17:59 | -31.3 | 49.4 | 48.2 | 39.8 | 34.7 | 34.5 | 0.2 | Av | 34.6 | 39 | 29.4 | 22 | 4 | 4.8 | -0.8 | -10.4 | -10.5
2016-01-11 18:00 | -36.6 | 49.5 | 48.2 | 39.8 | 34.3 | 34.2 | 0.1 | Av | 34.3 | 38.6 | 29.5 | 22.1 | 4.1 | 4.8 | -0.7 | -10.4 | -10.5
2016-01-11 18:01 | -42.3 | 49.5 | 48.2 | 39.8 | 34 | 33.8 | 0.2 | Av | 34 | 38.4 | 29.5 | 22.1 | 4.2 | 4.8 | -0.6 | -10.4 | -10.5
2016-01-11 18:02 | -48.3 | 49.4 | 48.2 | 39.8 | 33.7 | 33.5 | 0.2 | Av | 33.6 | 38.1 | 29.6 | 22.1 | 4.2 | 4.8 | -0.6 | -10.3 | -10.5
2016-01-11 18:03 | -54.6 | 49.4 | 48.2 | 39.8 | 33.4 | 33.2 | 0.2 | Av | 33.4 | 37.9 | 29.6 | 22.1 | 4.3 | 4.9 | -0.6 | -10.4 | -10.5
2016-01-11 18:04 | -61.2 | 49.4 | 48.2 | 39.8 | 33.1 | 33 | 0.1 | Värme | 33 | 37.6 | 29.7 | 22.1 | 3.2 | 4.7 | -1.5 | -10.4 | -10.5
2016-01-11 18:05 | -67 | 49.4 | 48.2 | 39.8 | 37 | 32.7 | 4.3 | Värme | 39.1 | 54.8 | 0.2 | 22.1 | 1.5 | 1.7 | -0.2 | -10.4 | -10.5
2016-01-11 18:06 | -67.5 | 49.4 | 48.1 | 39.8 | 39.8 | 32.7 | 7.1 | Värme | 40.2 | 58.4 | 0.7 | 22.1 | 1.6 | -0.9 | 2.5 | -10.4 | -10.5
2016-01-11 18:07 | -67.3 | 49.4 | 48.1 | 39.8 | 40.1 | 33 | 7.1 | Värme | 40.3 | 63.1 | 4.2 | 22.1 | 2 | -1.7 | 3.7 | -10.3 | -10.5
2016-01-11 18:08 | -66.8 | 49.4 | 48.1 | 39.8 | 40.5 | 33.3 | 7.2 | Värme | 40.7 | 64.8 | 4.7 | 22.1 | 2.1 | -1.5 | 3.6 | -10.4 | -10.5
2016-01-11 18:09 | -65.8 | 49.4 | 48.1 | 39.8 | 41 | 33.8 | 7.2 | Värme | 41.2 | 65.8 | 4.4 | 22.1 | 2.1 | -1.5 | 3.6 | -10.4 | -10.5
2016-01-11 18:10 | -64.3 | 49.4 | 48.1 | 39.8 | 41.5 | 34.4 | 7.1 | Värme | 41.6 | 66.9 | 4.6 | 22.1 | 2.1 | -1.5 | 3.6 | -10.4 | -10.5
2016-01-11 18:11 | -62.4 | 49.4 | 48.2 | 39.8 | 41.8 | 34.9 | 6.9 | Värme | 42 | 67.7 | 4.5 | 22.1 | 2.1 | -1.5 | 3.6 | -10.3 | -10.5
2016-01-11 18:12 | -60.1 | 49.4 | 48.1 | 39.8 | 42.3 | 35.4 | 6.9 | Värme | 42.5 | 68.5 | 4.6 | 22.2 | 2.1 | -1.5 | 3.6 | -10.3 | -10.5
2016-01-11 18:13 | -57.4 | 49.4 | 48.1 | 39.9 | 42.8 | 35.9 | 6.9 | Värme | 43 | 69.2 | 4.6 | 22.2 | 2.1 | -1.4 | 3.5 | -10.4 | -10.5
2016-01-11 18:14 | -54.2 | 49.4 | 48.1 | 39.9 | 43.2 | 36.3 | 6.9 | Värme | 43.4 | 70.1 | 4.9 | 22.2 | 2.2 | -1.4 | 3.6 | -10.3 | -10.5
2016-01-11 18:15 | -50.7 | 49.4 | 48.1 | 39.9 | 43.6 | 36.8 | 6.8 | Värme | 43.8 | 70.7 | 4.7 | 22.1 | 2.2 | -1.4 | 3.6 | -10.4 | -10.5
2016-01-11 18:16 | -46.7 | 49.4 | 48.1 | 39.9 | 44 | 37.2 | 6.8 | Värme | 44.1 | 71.6 | 5 | 22.1 | 2.2 | -1.2 | 3.4 | -10.4 | -10.5
2016-01-11 18:17 | -42.4 | 49.4 | 48.1 | 39.9 | 44.4 | 37.6 | 6.8 | Värme | 44.6 | 72 | 4.8 | 22.2 | 2.1 | -1.2 | 3.3 | -10.3 | -10.5
2016-01-11 18:18 | -37.7 | 49.4 | 48.1 | 39.9 | 44.8 | 38 | 6.8 | Värme | 44.9 | 72.6 | 5 | 22.2 | 2.1 | -1.2 | 3.3 | -10.4 | -10.5
2016-01-11 18:19 | -32.6 | 49.3 | 48.1 | 39.9 | 45.1 | 38.3 | 6.8 | Värme | 45.3 | 73.3 | 5 | 22.1 | 2.2 | -1.2 | 3.4 | -10.3 | -10.5
2016-01-11 18:20 | -27.2 | 49.3 | 48.1 | 39.9 | 45.4 | 38.7 | 6.7 | Värme | 45.5 | 73.9 | 5 | 22.1 | 2.1 | -1.2 | 3.3 | -10.3 | -10.5
2016-01-11 18:21 | -21.5 | 49.3 | 48.1 | 39.9 | 45.7 | 38.9 | 6.8 | Värme | 45.9 | 74.5 | 5 | 22.2 | 2.1 | -1.2 | 3.3 | -10.3 | -10.5
2016-01-11 18:22 | -15.6 | 49.3 | 48.1 | 39.9 | 46 | 39.3 | 6.7 | Värme | 46.2 | 74.8 | 4.9 | 22.1 | 2 | -1.2 | 3.2 | -10.3 | -10.5
2016-01-11 18:23 | -9.3 | 49.3 | 48.1 | 39.9 | 46.3 | 39.6 | 6.7 | Värme | 46.3 | 75.5 | 5.2 | 22.2 | 2 | -1.2 | 3.2 | -10.3 | -10.5
2016-01-11 18:24 | -2.8 | 49.3 | 48.1 | 39.9 | 46.5 | 39.9 | 6.6 | Värme | 46.7 | 75.9 | 4.8 | 22.2 | 2 | -1.2 | 3.2 | -10.3 | -10.5
2016-01-11 18:25 | 4 | 49.3 | 48.1 | 39.9 | 46.8 | 40.2 | 6.6 | Av | 46.5 | 75.7 | 5.6 | 22.1 | 2 | -1 | 3 | -10.3 | -10.5
2016-01-11 18:26 | 8 | 49.3 | 48.1 | 39.9 | 41.8 | 39.9 | 1.9 | Av | 40.6 | 68.6 | 9.5 | 22.2 | 2.2 | 0.9 | 1.3 | -10.3 | -10.5
2016-01-11 18:27 | 8.5 | 49.3 | 48.1 | 39.9 | 40 | 39.9 | 0.1 | Av | 39.8 | 61.8 | 13.3 | 22.1 | 2.4 | 1.9 | 0.5 | -10.3 | -10.5
2016-01-11 18:28 | 8.3 | 49.3 | 48 | 39.9 | 39.6 | 39.4 | 0.2 | Av | 39.7 | 56 | 16.7 | 22.2 | 2.6 | 2.8 | -0.2 | -10.3 | -10.5
2016-01-11 18:29 | 7.7 | 49.3 | 48.1 | 39.9 | 39 | 38.9 | 0.1 | Av | 39 | 52 | 19.4 | 22.1 | 2.8 | 3.8 | -1 | -10.3 | -10.5
2016-01-11 18:30 | 6.5 | 49.3 | 48.1 | 39.9 | 38.5 | 38.7 | -0.2 | Av | 38.6 | 49.1 | 21.3 | 22.2 | 2.9 | 4.7 | -1.8 | -10.4 | -10.5
2016-01-11 18:31 | 4.9 | 49.3 | 48.1 | 39.9 | 38.3 | 38.2 | 0.1 | Av | 38.4 | 47.1 | 23 | 22.2 | 3.1 | 5.4 | -2.3 | -10.3 | -10.5
2016-01-11 18:32 | 3.1 | 49.3 | 48.1 | 39.9 | 38 | 37.8 | 0.2 | Av | 38 | 45.6 | 24.3 | 22.1 | 3.2 | 5.9 | -2.7 | -10.3 | -10.5
2016-01-11 18:33 | 0.9 | 49.3 | 48 | 39.9 | 37.6 | 37.4 | 0.2 | Av | 37.6 | 44.2 | 25.5 | 22.2 | 3.2 | 6.1 | -2.9 | -10.3 | -10.5
2016-01-11 18:34 | -1.6 | 49.3 | 48 | 39.9 | 37.2 | 37 | 0.2 | Av | 37.2 | 43.1 | 26.3 | 22.2 | 3.4 | 6 | -2.6 | -10.3 | -10.5
2016-01-11 18:35 | -4.5 | 49.3 | 48 | 39.9 | 36.9 | 36.6 | 0.3 | Av | 36.9 | 42.1 | 27 | 22.2 | 3.6 | 6 | -2.4 | -10.3 | -10.5
2016-01-11 18:36 | -7.8 | 49.3 | 48 | 39.9 | 36.5 | 36.3 | 0.2 | Av | 36.4 | 41.4 | 27.6 | 22.2 | 3.6 | 5.7 | -2.1 | -10.3 | -10.5
2016-01-11 18:37 | -11.5 | 49.3 | 48 | 39.9 | 36.1 | 35.9 | 0.2 | Av | 36.1 | 40.8 | 28.1 | 22.2 | 3.7 | 5.4 | -1.7 | -10.3 | -10.5
2016-01-11 18:38 | -15.3 | 49.3 | 48 | 39.6 | 35.7 | 35.6 | 0.1 | Av | 35.7 | 40.2 | 28.5 | 22.2 | 3.8 | 5.3 | -1.5 | -10.2 | -10.5
2016-01-11 18:39 | -19.4 | 49.3 | 48 | 39.6 | 35.4 | 35.2 | 0.2 | Av | 35.4 | 39.7 | 28.7 | 22.2 | 3.9 | 5.1 | -1.2 | -10.3 | -10.5
2016-01-11 18:40 | -23.8 | 49.3 | 48 | 39.6 | 35.1 | 34.9 | 0.2 | Av | 35.1 | 39.3 | 29 | 22.2 | 4 | 5.1 | -1.1 | -10.3 | -10.5
2016-01-11 18:41 | -28.5 | 49.3 | 48 | 39.6 | 34.8 | 34.6 | 0.2 | Av | 34.7 | 38.9 | 29.1 | 22.2 | 4 | 5 | -1 | -10.2 | -10.5
2016-01-11 18:42 | -33.8 | 49.2 | 48 | 39.9 | 34.4 | 34.3 | 0.1 | Av | 34.4 | 38.6 | 29.3 | 22.2 | 4 | 5 | -1 | -10.3 | -10.5
2016-01-11 18:43 | -39.2 | 49.3 | 48 | 39.6 | 34.1 | 33.9 | 0.2 | Av | 34.1 | 38.3 | 29.4 | 22.2 | 4.2 | 5 | -0.8 | -10.3 | -10.5
2016-01-11 18:44 | -44.9 | 49.2 | 48 | 39.6 | 33.8 | 33.6 | 0.2 | Av | 33.8 | 38 | 29.4 | 22.2 | 4.3 | 5 | -0.7 | -10.3 | -10.5
2016-01-11 18:45 | -50.9 | 49.2 | 48 | 39.6 | 33.5 | 33.3 | 0.2 | Av | 33.5 | 37.7 | 29.4 | 22.2 | 4.3 | 5 | -0.7 | -10.3 | -10.5
2016-01-11 18:46 | -57.2 | 49.2 | 48 | 39.6 | 33.2 | 33.1 | 0.1 | Av | 33.1 | 37.5 | 29.4 | 22.2 | 4.3 | 5 | -0.7 | -10.3 | -10.5
2016-01-11 18:47 | -63.8 | 49.2 | 48 | 39.6 | 32.9 | 32.8 | 0.1 | Värme | 32.9 | 37.2 | 29.4 | 22.2 | 3.3 | 4.7 | -1.4 | -10.3 | -10.5
2016-01-11 18:48 | -69.5 | 49.2 | 48 | 39.6 | 36.9 | 32.5 | 4.4 | Värme | 38.9 | 54.4 | 0.2 | 22.2 | 1.6 | 1.7 | -0.1 | -10.2 | -10.5
2016-01-11 18:49 | -70 | 49.2 | 48 | 39.6 | 39.6 | 32.5 | 7.1 | Värme | 40 | 58.1 | 0.9 | 22.2 | 1.8 | -0.9 | 2.7 | -10.3 | -10.5
2016-01-11 18:50 | -69.7 | 49.2 | 48 | 39.6 | 40 | 32.8 | 7.2 | Värme | 40.1 | 62.7 | 4.3 | 22.2 | 2 | -1.5 | 3.5 | -10.2 | -10.5
2016-01-11 18:51 | -69.2 | 49.2 | 48 | 39.6 | 40.3 | 33.2 | 7.1 | Värme | 40.5 | 64.4 | 4.7 | 22.2 | 2.1 | -1.5 | 3.6 | -10.2 | -10.5
2016-01-11 18:52 | -68.2 | 49.2 | 48 | 39.6 | 40.9 | 33.7 | 7.2 | Värme | 41 | 65.5 | 4.6 | 22.2 | 2.1 | -1.5 | 3.6 | -10.3 | -10.5
2016-01-11 18:53 | -66.6 | 49.2 | 48 | 39.6 | 41.4 | 34.2 | 7.2 | Värme | 41.5 | 66.4 | 4.6 | 22.2 | 2.1 | -1.5 | 3.6 | -10.3 | -10.5
2016-01-11 18:54 | -64.5 | 49.2 | 48 | 39.6 | 41.7 | 34.8 | 6.9 | Värme | 41.9 | 67.4 | 4.6 | 22.2 | 2.1 | -1.4 | 3.5 | -10.3 | -10.5
2016-01-11 18:55 | -62.1 | 49.2 | 48 | 39.6 | 42.2 | 35.3 | 6.9 | Värme | 42.4 | 68.2 | 4.6 | 22.2 | 2.1 | -1.4 | 3.5 | -10.2 | -10.5
2016-01-11 18:56 | -59.2 | 49.2 | 47.9 | 39.6 | 42.7 | 35.8 | 6.9 | Värme | 42.8 | 69.1 | 4.7 | 22.2 | 2.2 | -1.4 | 3.6 | -10.2 | -10.5
2016-01-11 18:57 | -55.8 | 49.2 | 48 | 39.5 | 43.2 | 36.2 | 7 | Värme | 43.3 | 69.8 | 4.7 | 22.2 | 2.2 | -1.4 | 3.6 | -10.2 | -10.5
2016-01-11 18:58 | -51.9 | 49.2 | 47.9 | 39.5 | 43.6 | 36.6 | 7 | Värme | 43.7 | 70.5 | 4.7 | 22.2 | 2.3 | -1.3 | 3.6 | -10.3 | -10.5
2016-01-11 18:59 | -47.6 | 49.2 | 47.9 | 39.5 | 44 | 37.1 | 6.9 | Värme | 44.1 | 71.3 | 5 | 22.2 | 2.2 | -1.2 | 3.4 | -10.2 | -10.5
2016-01-11 19:00 | -42.9 | 49.2 | 47.9 | 39.5 | 44.3 | 37.5 | 6.8 | Värme | 44.5 | 71.8 | 4.7 | 22.2 | 2.1 | -1.2 | 3.3 | -10.2 | -10.5
2016-01-11 19:01 | -37.8 | 49.2 | 47.9 | 39.5 | 44.7 | 37.9 | 6.8 | Värme | 44.8 | 72.6 | 5.1 | 22.2 | 2.2 | -1.2 | 3.4 | -10.3 | -10.5
2016-01-11 19:02 | -32.4 | 49.2 | 47.9 | 39.5 | 45 | 38.3 | 6.7 | Värme | 45.2 | 73 | 4.8 | 22.2 | 2.1 | -1.2 | 3.3 | -10.3 | -10.5
2016-01-11 19:03 | -26.7 | 49.1 | 47.9 | 39.5 | 45.3 | 38.6 | 6.7 | Värme | 45.5 | 73.7 | 5.2 | 22.2 | 2.1 | -1.2 | 3.3 | -10.2 | -10.5
2016-01-11 19:04 | -20.7 | 49.1 | 47.9 | 39.5 | 45.7 | 38.9 | 6.8 | Värme | 45.8 | 74.2 | 4.9 | 22.2 | 2.1 | -1.2 | 3.3 | -10.3 | -10.5
2016-01-11 19:05 | -14.4 | 49.1 | 47.9 | 39.5 | 45.9 | 39.2 | 6.7 | Värme | 46.1 | 74.8 | 5 | 22.2 | 2.1 | -1.2 | 3.3 | -10.3 | -10.5
2016-01-11 19:06 | -7.8 | 49.1 | 47.9 | 39.5 | 46.2 | 39.5 | 6.7 | Värme | 46.4 | 75.5 | 5.1 | 22.2 | 2 | -1.2 | 3.2 | -10.3 | -10.5
2016-01-11 19:07 | -1 | 49.1 | 47.9 | 39.5 | 46.5 | 39.8 | 6.7 | Värme | 46.6 | 75.8 | 4.9 | 22.2 | 2 | -1.2 | 3.2 | -10.2 | -10.5
2016-01-11 19:08 | 6.2 | 49.1 | 47.9 | 39.5 | 46.6 | 44.3 | 2.3 | Varmvatten | 46.3 | 76.4 | 5.1 | 22.2 | 1.9 | -1.2 | 3.1 | -10.3 | -10.5
2016-01-11 19:09 | 6.2 | 49.1 | 47.9 | 39.5 | 50.8 | 51.5 | -0.7 | Varmvatten | 52.7 | 82 | 5.1 | 22.2 | 1.8 | -1 | 2.8 | -10.2 | -10.5
2016-01-11 19:10 | 6.2 | 49.4 | 47.9 | 39.5 | 55.4 | 54.6 | 0.8 | Varmvatten | 56.9 | 86.6 | 6.1 | 22.2 | 1.8 | -0.8 | 2.6 | -10.2 | -10.5
2016-01-11 19:11 | 6.2 | 49.8 | 48.1 | 39.5 | 57.9 | 55.4 | 2.5 | Varmvatten | 58.9 | 89.1 | 5.9 | 22.2 | 1.6 | -0.8 | 2.4 | -10.3 | -10.5
2016-01-11 19:12 | 6.2 | 50.1 | 48.5 | 39.5 | 59.3 | 55.6 | 3.7 | Varmvatten | 60.1 | 90.9 | 5.9 | 22.2 | 1.6 | -0.7 | 2.3 | -10.2 | -10.5
2016-01-11 19:13 | 6.2 | 50.6 | 49 | 39.5 | 60.4 | 55.8 | 4.6 | Varmvatten | 61 | 92.3 | 6.3 | 22.2 | 1.6 | -0.8 | 2.4 | -10.2 | -10.5
2016-01-11 19:14 | 6.2 | 50.9 | 49.4 | 39.5 | 61.4 | 56.3 | 5.1 | Varmvatten | 62 | 93.4 | 5.8 | 22.2 | 1.5 | -0.8 | 2.3 | -10.3 | -10.5
2016-01-11 19:15 | 6.2 | 51.3 | 49.7 | 39.5 | 62.1 | 56.6 | 5.5 | Varmvatten | 62.6 | 94.6 | 5.8 | 22.2 | 1.5 | -0.8 | 2.3 | -10.3 | -10.5
2016-01-11 19:16 | 6.2 | 51.6 | 50 | 39.5 | 62.7 | 56.8 | 5.9 | Okänt | 63 | 95.4 | 6.4 | 22.2 | 1.5 | -0.7 | 2.2 | -10.3 | -10.5
2016-01-11 19:17 | 6.2 | 51.8 | 50.4 | 39.5 | 58 | 37.9 | 20.1 | Av | 54.8 | 84.8 | 11 | 22.2 | 1.8 | 0.5 | 1.3 | -10.2 | -10.5
2016-01-11 19:18 | 15.2 | 51.9 | 50.5 | 39.5 | 42.2 | 35.7 | 6.5 | Av | 38 | 75.3 | 15.5 | 22.2 | 2.1 | 1.6 | 0.5 | -10.2 | -10.5
2016-01-11 19:19 | 13.6 | 51.9 | 50.6 | 39.5 | 36.6 | 36.1 | 0.5 | Av | 35.8 | 67.5 | 19.3 | 22.2 | 2.4 | 2.8 | -0.4 | -10.3 | -10.5
2016-01-11 19:20 | 10.1 | 52 | 50.6 | 39.5 | 36 | 35.9 | 0.1 | Av | 36.1 | 62.2 | 22 | 22.2 | 2.8 | 3.9 | -1.1 | -10.3 | -10.5
2016-01-11 19:21 | 6.5 | 51.9 | 50.6 | 39.5 | 35.7 | 35.5 | 0.2 | Av | 35.7 | 58.2 | 24 | 22.2 | 2.9 | 4.8 | -1.9 | -10.3 | -10.5
2016-01-11 19:22 | 2.5 | 51.9 | 50.6 | 39.5 | 35.4 | 35.4 | 0 | Av | 35.5 | 55.5 | 25.9 | 22.2 | 3.1 | 5.6 | -2.5 | -10.2 | -10.5
2016-01-11 19:23 | -1.7 | 51.8 | 50.6 | 39.5 | 35.3 | 35.1 | 0.2 | Av | 35.4 | 53.3 | 27.4 | 22.2 | 3.2 | 5.9 | -2.7 | -10.3 | -10.5
2016-01-11 19:24 | -6.1 | 51.8 | 50.6 | 39.5 | 35 | 34.9 | 0.1 | Av | 35.1 | 51.5 | 28.6 | 22.2 | 3.4 | 6.1 | -2.7 | -10.3 | -10.5
2016-01-11 19:25 | -10.7 | 51.7 | 50.6 | 39.5 | 34.8 | 34.6 | 0.2 | Av | 34.8 | 49.8 | 29.4 | 22.2 | 3.6 | 6 | -2.4 | -10.2 | -10.5
2016-01-11 19:26 | -15.6 | 51.7 | 50.6 | 39.5 | 34.5 | 34.4 | 0.1 | Av | 34.5 | 48.5 | 30.1 | 22.2 | 3.7 | 5.9 | -2.2 | -10.2 | -10.5
2016-01-11 19:27 | -20.8 | 51.6 | 50.6 | 39.5 | 34.2 | 34.1 | 0.1 | Av | 34.2 | 47.4 | 30.7 | 22.2 | 3.7 | 5.7 | -2 | -10.2 | -10.5
2016-01-11 19:28 | -26.3 | 51.6 | 50.6 | 39.5 | 34 | 33.8 | 0.2 | Av | 34 | 46.5 | 31.2 | 22.2 | 3.9 | 5.6 | -1.7 | -10.3 | -10.5
2016-01-11 19:29 | -32 | 51.6 | 50.6 | 39.5 | 33.7 | 33.5 | 0.2 | Av | 33.7 | 45.7 | 31.5 | 22.2 | 4 | 5.4 | -1.4 | -10.2 | -10.5
2016-01-11 19:30 | -38 | 51.6 | 50.6 | 39.5 | 33.4 | 33.2 | 0.2 | Av | 33.4 | 45.1 | 31.8 | 22.2 | 4 | 5.3 | -1.3 | -10.2 | -10.5
2016-01-11 19:31 | -44.3 | 51.6 | 50.6 | 39.5 | 33.1 | 33 | 0.1 | Av | 33.1 | 44.5 | 32 | 22.2 | 4.2 | 5.3 | -1.1 | -10.2 | -10.5
2016-01-11 19:32 | -50.8 | 51.5 | 50.6 | 39.5 | 32.9 | 32.8 | 0.1 | Av | 32.9 | 44 | 32.2 | 22.2 | 4.3 | 5.3 | -1 | -10.3 | -10.5
2016-01-11 19:33 | -57.5 | 51.5 | 50.6 | 39.5 | 32.7 | 32.5 | 0.2 | Av | 32.7 | 43.5 | 32.3 | 22.3 | 4.3 | 5.1 | -0.8 | -10.2 | -10.5
2016-01-11 19:34 | -64.4 | 51.5 | 50.6 | 39.5 | 32.4 | 32.2 | 0.2 | Värme | 32.4 | 43.1 | 32.4 | 22.3 | 3.3 | 5.1 | -1.8 | -10.3 | -10.5
2016-01-11 19:35 | -70.5 | 51.5 | 50.5 | 39.5 | 36.6 | 32 | 4.6 | Värme | 38.6 | 58 | -0.2 | 22.2 | 1.6 | 2.5 | -0.9 | -10.4 | -10.5
2016-01-11 19:36 | -71.3 | 51.5 | 50.5 | 39.5 | 39 | 32 | 7 | Värme | 39.4 | 59.3 | -1.9 | 22.2 | 1.3 | -0.3 | 1.6 | -10.3 | -10.5
2016-01-11 19:37 | -71.6 | 51.5 | 50.5 | 39.5 | 39.3 | 32.4 | 6.9 | Värme | 39.4 | 64.2 | 3 | 22.2 | 1.5 | -1.8 | 3.3 | -10.4 | -10.5
2016-01-11 19:38 | -71.7 | 51.5 | 50.5 | 39.5 | 39.6 | 32.9 | 6.7 | Värme | 39.7 | 66.3 | 3.5 | 22.3 | 1.6 | -2.1 | 3.7 | -10.4 | -10.5
2016-01-11 19:39 | -71.3 | 51.5 | 50.5 | 39.5 | 40.1 | 33.3 | 6.8 | Värme | 40.3 | 67.7 | 4.2 | 22.2 | 1.8 | -2.3 | 4.1 | -10.4 | -10.5
2016-01-11 19:40 | -70.3 | 51.5 | 50.5 | 39.5 | 40.7 | 33.8 | 6.9 | Värme | 40.9 | 68.2 | 4.1 | 22.2 | 2 | -2.1 | 4.1 | -10.4 | -10.5
2016-01-11 19:41 | -68.7 | 51.5 | 50.5 | 39.5 | 41.3 | 34.3 | 7 | Värme | 41.4 | 69.1 | 4.5 | 22.2 | 2.1 | -2.1 | 4.2 | -10.4 | -10.5
2016-01-11 19:42 | -66.6 | 51.5 | 50.5 | 39.5 | 41.7 | 34.8 | 6.9 | Värme | 41.9 | 69.6 | 4.4 | 22.2 | 2 | -2.1 | 4.1 | -10.4 | -10.5
2016-01-11 19:43 | -64 | 51.5 | 50.5 | 39.5 | 42.2 | 35.3 | 6.9 | Värme | 42.4 | 70.4 | 4.6 | 22.2 | 2.1 | -1.9 | 4 | -10.5 | -10.5
2016-01-11 19:44 | -61 | 51.5 | 50.5 | 39.5 | 42.7 | 35.8 | 6.9 | Värme | 42.8 | 70.8 | 4.6 | 22.2 | 2.1 | -1.7 | 3.8 | -10.5 | -10.5
2016-01-11 19:45 | -57.5 | 51.5 | 50.5 | 39.5 | 43.2 | 36.2 | 7 | Värme | 43.3 | 71.4 | 4.9 | 22.2 | 2.1 | -1.7 | 3.8 | -10.4 | -10.5
2016-01-11 19:46 | -53.6 | 51.4 | 50.5 | 39.5 | 43.6 | 36.6 | 7 | Värme | 43.7 | 71.9 | 4.7 | 22.2 | 2.1 | -1.5 | 3.6 | -10.5 | -10.5
2016-01-11 19:47 | -49.3 | 51.5 | 50.5 | 39.5 | 44 | 37 | 7 | Värme | 44.1 | 72.5 | 5 | 22.2 | 2.1 | -1.4 | 3.5 | -10.4 | -10.5
2016-01-11 19:48 | -44.6 | 51.4 | 50.5 | 39.5 | 44.3 | 37.5 | 6.8 | Värme | 44.5 | 72.9 | 4.7 | 22.2 | 2.2 | -1.4 | 3.6 | -10.5 | -10.5
2016-01-11 19:49 | -39.5 | 51.4 | 50.5 | 39.5 | 44.7 | 37.8 | 6.9 | Värme | 44.8 | 73.5 | 5 | 22.2 | 2.1 | -1.4 | 3.5 | -10.5 | -10.5
2016-01-11 19:50 | -34.1 | 51.4 | 50.5 | 39.6 | 45.1 | 38.2 | 6.9 | Värme | 45.2 | 74 | 4.9 | 22.2 | 2.1 | -1.4 | 3.5 | -10.4 | -10.5
2016-01-11 19:51 | -28.5 | 51.4 | 50.5 | 39.6 | 45.4 | 38.6 | 6.8 | Värme | 45.5 | 74.6 | 5 | 22.2 | 2.1 | -1.3 | 3.4 | -10.4 | -10.5
2016-01-11 19:52 | -22.5 | 51.4 | 50.5 | 39.6 | 45.7 | 38.8 | 6.9 | Värme | 45.8 | 75.1 | 5 | 22.2 | 2.1 | -1.4 | 3.5 | -10.5 | -10.5
2016-01-11 19:53 | -16.3 | 51.4 | 50.5 | 39.6 | 45.9 | 39.2 | 6.7 | Värme | 46.1 | 75.5 | 5 | 22.2 | 2.1 | -1.2 | 3.3 | -10.4 | -10.5
2016-01-11 19:54 | -9.7 | 51.4 | 50.5 | 39.6 | 46.3 | 39.5 | 6.8 | Värme | 46.4 | 76.1 | 5.2 | 22.2 | 2.1 | -1.3 | 3.4 | -10.5 | -10.5
2016-01-11 19:55 | -2.9 | 51.4 | 50.5 | 39.6 | 46.5 | 39.8 | 6.7 | Värme | 46.7 | 76.4 | 4.7 | 22.2 | 2.1 | -1.3 | 3.4 | -10.4 | -10.5
2016-01-11 19:56 | 4.2 | 51.4 | 50.5 | 39.6 | 46.7 | 40.1 | 6.6 | Av | 46.3 | 76.1 | 5.8 | 22.2 | 2 | -1.1 | 3.1 | -10.4 | -10.5
2016-01-11 19:57 | 8.4 | 51.4 | 50.5 | 39.6 | 41.7 | 39.8 | 1.9 | Av | 40.5 | 69.2 | 9.7 | 22.2 | 2.3 | 0.7 | 1.6 | -10.4 | -10.5
2016-01-11 19:58 | 9.1 | 51.4 | 50.5 | 39.6 | 39.9 | 39.8 | 0.1 | Av | 39.8 | 62.4 | 13.4 | 22.2 | 2.6 | 1.6 | 1 | -10.5 | -10.5
2016-01-11 19:59 | 9.1 | 51.4 | 50.5 | 39.6 | 39.6 | 39.3 | 0.3 | Av | 39.6 | 56.6 | 17 | 22.2 | 2.9 | 2.7 | 0.2 | -10.4 | -10.5
2016-01-11 20:00 | 8.8 | 51.4 | 50.4 | 39.6 | 39 | 38.9 | 0.1 | Av | 39 | 52.7 | 19.7 | 22.2 | 3 | 3.7 | -0.7 | -10.4 | -10.5
2016-01-11 20:01 | 7.9 | 51.4 | 50.4 | 39.6 | 38.5 | 38.6 | -0.1 | Av | 38.6 | 49.9 | 21.6 | 22.2 | 3.1 | 4.7 | -1.6 | -10.5 | -10.5
2016-01-11 20:02 | 6.6 | 51.4 | 50.4 | 39.6 | 38.3 | 38.2 | 0.1 | Av | 38.4 | 47.9 | 23.4 | 22.2 | 3.2 | 5.4 | -2.2 | -10.4 | -10.5
2016-01-11 20:03 | 5.1 | 51.4 | 50.4 | 39.6 | 37.9 | 37.7 | 0.2 | Av | 37.9 | 46.4 | 24.8 | 22.2 | 3.4 | 5.9 | -2.5 | -10.5 | -10.5
2016-01-11 20:04 | 3.2 | 51.4 | 50.4 | 39.6 | 37.6 | 37.4 | 0.2 | Av | 37.6 | 45.1 | 25.9 | 22.2 | 3.5 | 6.1 | -2.6 | -10.5 | -10.5
2016-01-11 20:05 | 0.9 | 51.4 | 50.4 | 39.6 | 37.2 | 37 | 0.2 | Av | 37.2 | 44 | 26.8 | 22.2 | 3.6 | 6.1 | -2.5 | -10.5 | -10.5
2016-01-11 20:06 | -1.7 | 51.4 | 50.4 | 39.6 | 36.8 | 36.6 | 0.2 | Av | 36.8 | 43 | 27.5 | 22.2 | 3.7 | 6 | -2.3 | -10.5 | -10.5
2016-01-11 20:07 | -4.7 | 51.4 | 50.4 | 39.6 | 36.5 | 36.2 | 0.3 | Av | 36.4 | 42.2 | 28.1 | 22.2 | 3.9 | 5.8 | -1.9 | -10.5 | -10.5
2016-01-11 20:08 | -8.1 | 51.3 | 50.4 | 39.6 | 36.1 | 35.9 | 0.2 | Av | 36 | 41.6 | 28.6 | 22.2 | 3.9 | 5.6 | -1.7 | -10.5 | -10.5
2016-01-11 20:09 | -11.8 | 51.4 | 50.4 | 39.6 | 35.7 | 35.6 | 0.1 | Av | 35.7 | 41 | 29 | 22.2 | 4 | 5.4 | -1.4 | -10.5 | -10.5
2016-01-11 20:10 | -15.9 | 51.3 | 50.4 | 39.6 | 35.4 | 35.2 | 0.2 | Av | 35.4 | 40.5 | 29.3 | 22.2 | 4 | 5.3 | -1.3 | -10.5 | -10.5
2016-01-11 20:11 | -20.3 | 51.3 | 50.4 | 39.6 | 35.1 | 34.9 | 0.2 | Av | 35.1 | 40.1 | 29.4 | 22.1 | 4.2 | 5.2 | -1 | -10.4 | -10.5
2016-01-11 20:12 | -25 | 51.3 | 50.4 | 39.6 | 34.8 | 34.6 | 0.2 | Av | 34.7 | 39.7 | 29.6 | 22.2 | 4.2 | 5.1 | -0.9 | -10.5 | -10.5
2016-01-11 20:13 | -30 | 51.3 | 50.4 | 39.6 | 34.5 | 34.3 | 0.2 | Av | 34.4 | 39.3 | 29.8 | 22.2 | 4.3 | 5.1 | -0.8 | -10.5 | -10.5
2016-01-11 20:14 | -35.3 | 51.3 | 50.4 | 39.6 | 34.1 | 33.9 | 0.2 | Av | 34.1 | 38.9 | 29.8 | 22.1 | 4.3 | 5.1 | -0.8 | -10.5 | -10.5
2016-01-11 20:15 | -41 | 51.3 | 50.4 | 39.6 | 33.8 | 33.6 | 0.2 | Av | 33.8 | 38.6 | 29.9 | 22.2 | 4.5 | 5.1 | -0.6 | -10.5 | -10.5
2016-01-11 20:16 | -47 | 51.3 | 50.4 | 39.6 | 33.5 | 33.3 | 0.2 | Av | 33.4 | 38.4 | 29.9 | 22.1 | 4.5 | 5.1 | -0.6 | -10.5 | -10.5
2016-01-11 20:17 | -53.3 | 51.3 | 50.4 | 39.6 | 33.2 | 33.1 | 0.1 | Av | 33.1 | 38.1 | 29.9 | 22.2 | 4.6 | 5.2 | -0.6 | -10.5 | -10.5
2016-01-11 20:18 | -60.2 | 51.3 | 50.4 | 39.9 | 32.9 | 32.8 | 0.1 | Värme | 32.9 | 37.9 | 30 | 22.2 | 3.4 | 5 | -1.6 | -10.5 | -10.5
2016-01-11 20:19 | -65.8 | 51.3 | 50.4 | 39.6 | 37 | 32.5 | 4.5 | Värme | 39 | 54.8 | 0.2 | 22.2 | 1.7 | 1.8 | -0.1 | -10.5 | -10.5
2016-01-11 20:20 | -66.5 | 51.3 | 50.3 | 39.9 | 39.7 | 32.5 | 7.2 | Värme | 40 | 58.3 | 0.7 | 22.1 | 1.8 | -0.8 | 2.6 | -10.5 | -10.5
2016-01-11 20:21 | -66.2 | 51.3 | 50.3 | 39.6 | 40 | 32.8 | 7.2 | Värme | 40.1 | 62.9 | 4.3 | 22.1 | 2 | -1.6 | 3.6 | -10.5 | -10.5
2016-01-11 20:22 | -65.9 | 51.3 | 50.3 | 39.9 | 40.4 | 33.2 | 7.2 | Värme | 40.5 | 64.6 | 4.7 | 22.2 | 2.1 | -1.7 | 3.8 | -10.5 | -10.5
2016-01-11 20:23 | -65.1 | 51.3 | 50.3 | 39.9 | 40.9 | 33.7 | 7.2 | Värme | 41 | 65.6 | 4.4 | 22.1 | 2.1 | -1.5 | 3.6 | -10.5 | -10.5
2016-01-11 20:24 | -63.8 | 51.3 | 50.3 | 39.9 | 41.3 | 34.2 | 7.1 | Värme | 41.5 | 66.7 | 4.6 | 22.2 | 2.1 | -1.5 | 3.6 | -10.5 | -10.5
2016-01-11 20:25 | -62.1 | 51.2 | 50.3 | 39.9 | 41.7 | 34.8 | 6.9 | Värme | 41.9 | 67.5 | 4.6 | 22.2 | 2.1 | -1.5 | 3.6 | -10.5 | -10.5
2016-01-11 20:26 | -60 | 51.3 | 50.3 | 39.9 | 42.2 | 35.3 | 6.9 | Värme | 42.3 | 68.5 | 4.7 | 22.1 | 2.1 | -1.5 | 3.6 | -10.5 | -10.5
2016-01-11 20:27 | -57.5 | 51.3 | 50.3 | 39.9 | 42.6 | 35.8 | 6.8 | Värme | 42.8 | 69.2 | 4.7 | 22.1 | 2.1 | -1.5 | 3.6 | -10.6 | -10.5
2016-01-11 20:28 | -54.5 | 51.2 | 50.3 | 39.9 | 43.1 | 36.2 | 6.9 | Värme | 43.3 | 69.9 | 4.7 | 22.1 | 2.1 | -1.4 | 3.5 | -10.5 | -10.5
2016-01-11 20:29 | -51 | 51.1 | 50.4 | 39.9 | 43.5 | 36.6 | 6.9 | Värme | 43.7 | 70.5 | 4.7 | 22.1 | 2.1 | -1.4 | 3.5 | -10.5 | -10.5
2016-01-11 20:30 | -47.1 | 51.3 | 50.3 | 39.9 | 43.9 | 37.1 | 6.8 | Värme | 44.1 | 71.4 | 4.9 | 22.2 | 2.1 | -1.4 | 3.5 | -10.6 | -10.5
2016-01-11 20:31 | -42.9 | 51.2 | 50.3 | 39.9 | 44.3 | 37.5 | 6.8 | Värme | 44.4 | 71.9 | 4.7 | 22.1 | 2.1 | -1.4 | 3.5 | -10.5 | -10.5
2016-01-11 20:32 | -38.3 | 51.1 | 50.3 | 39.9 | 44.7 | 37.9 | 6.8 | Värme | 44.8 | 72.6 | 5 | 22.1 | 2.1 | -1.4 | 3.5 | -10.6 | -10.5
2016-01-11 20:33 | -33.4 | 51.1 | 50.3 | 39.9 | 45 | 38.2 | 6.8 | Värme | 45.2 | 73.2 | 4.9 | 22.1 | 2.1 | -1.4 | 3.5 | -10.6 | -10.5
2016-01-11 20:34 | -28.1 | 51.1 | 50.3 | 39.9 | 45.3 | 38.6 | 6.7 | Värme | 45.4 | 73.7 | 5 | 22.1 | 2.1 | -1.2 | 3.3 | -10.6 | -10.5
2016-01-11 20:35 | -22.5 | 51.1 | 50.3 | 39.9 | 45.6 | 38.9 | 6.7 | Värme | 45.8 | 74.3 | 5 | 22.1 | 2.1 | -1.4 | 3.5 | -10.6 | -10.5
2016-01-11 20:36 | -16.6 | 51.1 | 50.3 | 39.9 | 45.9 | 39.2 | 6.7 | Värme | 46 | 74.8 | 4.9 | 22.1 | 2.1 | -1.2 | 3.3 | -10.6 | -10.5
2016-01-11 20:37 | -10.4 | 51.1 | 50.2 | 39.9 | 46.2 | 39.5 | 6.7 | Värme | 46.3 | 75.4 | 5.1 | 22.2 | 2 | -1.4 | 3.4 | -10.5 | -10.5
2016-01-11 20:38 | -4 | 51.1 | 50.2 | 39.9 | 46.5 | 39.8 | 6.7 | Värme | 46.6 | 75.8 | 4.7 | 22.1 | 2 | -1.4 | 3.4 | -10.5 | -10.5
2016-01-11 20:39 | 3.2 | 51.1 | 50.2 | 39.4 | 46.7 | 40.1 | 6.6 | Av | 46.1 | 75.4 | 5.7 | 22.1 | 1.9 | -1.1 | 3 | -10.5 | -10.5
2016-01-11 20:40 | 7.1 | 51.1 | 50.2 | 39.8 | 41.6 | 39.8 | 1.8 | Av | 40.5 | 68.4 | 9.6 | 22.1 | 2.3 | 1 | 1.3 | -10.5 | -10.5
2016-01-11 20:41 | 7.6 | 51.1 | 50.2 | 39.8 | 39.9 | 39.8 | 0.1 | Av | 39.8 | 61.6 | 13.3 | 22.1 | 2.6 | 1.9 | 0.7 | -10.6 | -10.5
2016-01-11 20:42 | 7.4 | 51.1 | 50.2 | 39.8 | 39.5 | 39.3 | 0.2 | Av | 39.6 | 55.8 | 16.7 | 22.2 | 2.8 | 2.8 | 0 | -10.5 | -10.5
2016-01-11 20:43 | 6.9 | 51.1 | 50.2 | 39.8 | 39 | 38.8 | 0.2 | Av | 38.9 | 51.9 | 19.4 | 22.2 | 2.9 | 3.8 | -0.9 | -10.5 | -10.5
2016-01-11 20:44 | 6.2 | 51.1 | 50.2 | 39.8 | 38.5 | 38.6 | -0.1 | Av | 38.5 | 49 | 21.3 | 22.1 | 3.1 | 4.7 | -1.6 | -10.6 | -10.5
2016-01-11 20:45 | 4.7 | 51.1 | 50.2 | 39.4 | 38.3 | 38.1 | 0.2 | Av | 38.4 | 47 | 23.1 | 22.1 | 3.2 | 5.4 | -2.2 | -10.6 | -10.5
2016-01-11 20:46 | 3.4 | 51.1 | 50.2 | 39.8 | 37.9 | 37.7 | 0.2 | Av | 37.9 | 45.5 | 24.4 | 22.1 | 3.2 | 5.9 | -2.7 | -10.6 | -10.5
2016-01-11 20:47 | 1.3 | 51.1 | 50.2 | 39.8 | 37.5 | 37.4 | 0.1 | Av | 37.5 | 44.2 | 25.5 | 22.1 | 3.3 | 6 | -2.7 | -10.6 | -10.5
2016-01-11 20:48 | -1.2 | 51 | 50.2 | 39.4 | 37.2 | 37 | 0.2 | Av | 37.2 | 43.1 | 26.3 | 22.1 | 3.4 | 6 | -2.6 | -10.5 | -10.5
2016-01-11 20:49 | -3.6 | 51.1 | 50.2 | 39.4 | 36.8 | 36.6 | 0.2 | Av | 36.8 | 42.1 | 27 | 22.1 | 3.6 | 5.9 | -2.3 | -10.6 | -10.5
2016-01-11 20:50 | -6.4 | 51 | 50.2 | 39.8 | 36.4 | 36.2 | 0.2 | Av | 36.4 | 41.4 | 27.6 | 22.1 | 3.7 | 5.6 | -1.9 | -10.6 | -10.5
2016-01-11 20:51 | -10 | 51 | 50.2 | 39.8 | 36.1 | 35.9 | 0.2 | Av | 36 | 40.8 | 28.1 | 22.1 | 3.7 | 5.4 | -1.7 | -10.6 | -10.5
2016-01-11 20:52 | -14 | 51 | 50.2 | 39.8 | 35.7 | 35.6 | 0.1 | Av | 35.7 | 40.2 | 28.5 | 22.1 | 3.9 | 5.1 | -1.2 | -10.6 | -10.5
2016-01-11 20:53 | -18.3 | 51 | 50.2 | 39.4 | 35.4 | 35.2 | 0.2 | Av | 35.4 | 39.7 | 28.8 | 22.1 | 3.9 | 5.1 | -1.2 | -10.6 | -10.5
2016-01-11 20:54 | -22.5 | 51 | 50.2 | 39.8 | 35.1 | 34.9 | 0.2 | Av | 35 | 39.3 | 29 | 22.1 | 4 | 5 | -1 | -10.7 | -10.5
2016-01-11 20:55 | -27.4 | 51 | 50.1 | 39.8 | 34.8 | 34.6 | 0.2 | Av | 34.7 | 38.9 | 29.2 | 22.1 | 4 | 5 | -1 | -10.7 | -10.5
2016-01-11 20:56 | -32.6 | 51 | 50.1 | 39.8 | 34.4 | 34.2 | 0.2 | Av | 34.4 | 38.6 | 29.3 | 22.1 | 4.2 | 4.8 | -0.6 | -10.7 | -10.5
2016-01-11 20:57 | -38.1 | 51 | 50.1 | 39.8 | 34.1 | 33.9 | 0.2 | Av | 34.1 | 38.3 | 29.4 | 22.1 | 4.2 | 4.8 | -0.6 | -10.7 | -10.5
2016-01-11 20:58 | -44 | 51 | 50.1 | 39.8 | 33.8 | 33.6 | 0.2 | Av | 33.8 | 38 | 29.4 | 22.1 | 4.3 | 4.8 | -0.5 | -10.8 | -10.5
2016-01-11 20:59 | -50.2 | 51 | 50.1 | 39.8 | 33.5 | 33.3 | 0.2 | Av | 33.4 | 37.8 | 29.4 | 22.1 | 4.3 | 4.8 | -0.5 | -10.8 | -10.5
2016-01-11 21:00 | -56.7 | 51 | 50.1 | 39.8 | 33.2 | 33.1 | 0.1 | Av | 33.1 | 37.5 | 29.4 | 22.1 | 4.3 | 4.9 | -0.6 | -10.8 | -10.5
2016-01-11 21:01 | -63.5 | 51 | 50.1 | 39.8 | 32.9 | 32.8 | 0.1 | Värme | 32.9 | 37.2 | 29.5 | 22.1 | 3.3 | 4.7 | -1.4 | -10.8 | -10.5
2016-01-11 21:02 | -69.2 | 51 | 50.1 | 39.8 | 37 | 32.5 | 4.5 | Värme | 39 | 54.4 | 0.2 | 22.1 | 1.6 | 1.7 | -0.1 | -10.8 | -10.5
2016-01-11 21:03 | -69.8 | 51 | 50.1 | 39.8 | 39.6 | 32.5 | 7.1 | Värme | 40 | 58.1 | 1 | 22.1 | 1.8 | -0.9 | 2.7 | -10.9 | -10.5
2016-01-11 21:04 | -69.7 | 51 | 50.1 | 39.8 | 40 | 32.8 | 7.2 | Värme | 40.1 | 62.7 | 4.3 | 22.1 | 2 | -1.5 | 3.5 | -10.9 | -10.5
2016-01-11 21:05 | -69.4 | 51 | 50.1 | 39.8 | 40.3 | 33.2 | 7.1 | Värme | 40.5 | 64.5 | 4.7 | 22.1 | 2.1 | -1.5 | 3.6 | -10.9 | -10.5
2016-01-11 21:06 | -68.5 | 51 | 50.1 | 39.8 | 40.9 | 33.7 | 7.2 | Värme | 41.1 | 65.5 | 4.5 | 22.1 | 2.1 | -1.5 | 3.6 | -10.9 | -10.5
2016-01-11 21:07 | -67.1 | 51 | 50.1 | 39.9 | 41.4 | 34.3 | 7.1 | Värme | 41.5 | 66.5 | 4.6 | 22.1 | 2.1 | -1.5 | 3.6 | -10.8 | -10.5
2016-01-11 21:08 | -65.3 | 51 | 50.1 | 39.9 | 41.8 | 34.8 | 7 | Värme | 41.9 | 67.4 | 4.6 | 22.1 | 2.1 | -1.5 | 3.6 | -10.9 | -10.5
2016-01-11 21:09 | -63.1 | 51 | 50.1 | 39.9 | 42.3 | 35.3 | 7 | Värme | 42.4 | 68.3 | 4.6 | 22.1 | 2.1 | -1.5 | 3.6 | -10.8 | -10.5
2016-01-11 21:10 | -60.5 | 50.9 | 50.1 | 39.9 | 42.7 | 35.8 | 6.9 | Värme | 42.8 | 69.1 | 4.7 | 22 | 2.1 | -1.5 | 3.6 | -10.9 | -10.5
2016-01-11 21:11 | -57.4 | 51 | 50.1 | 39.9 | 43.2 | 36.2 | 7 | Värme | 43.3 | 69.8 | 4.7 | 22.1 | 2.2 | -1.4 | 3.6 | -10.9 | -10.5
2016-01-11 21:12 | -53.9 | 50.9 | 50.1 | 39.9 | 43.6 | 36.7 | 6.9 | Värme | 43.7 | 70.5 | 4.7 | 22 | 2.2 | -1.4 | 3.6 | -10.9 | -10.5
2016-01-11 21:13 | -50 | 50.9 | 50.1 | 39.9 | 44 | 37.1 | 6.9 | Värme | 44.1 | 71.3 | 4.9 | 22.1 | 2.1 | -1.4 | 3.5 | -10.9 | -10.5
2016-01-11 21:14 | -45.7 | 50.9 | 50.1 | 39.9 | 44.4 | 37.5 | 6.9 | Värme | 44.5 | 71.9 | 4.7 | 22 | 2.1 | -1.4 | 3.5 | -10.9 | -10.5
2016-01-11 21:15 | -41 | 50.9 | 50.1 | 39.9 | 44.7 | 37.9 | 6.8 | Värme | 44.8 | 72.6 | 5.1 | 22 | 2.2 | -1.3 | 3.5 | -10.9 | -10.5
2016-01-11 21:16 | -36 | 50.9 | 50 | 39.9 | 45.1 | 38.3 | 6.8 | Värme | 45.2 | 73.2 | 4.9 | 22 | 2.1 | -1.2 | 3.3 | -10.8 | -10.5
2016-01-11 21:17 | -30.7 | 50.9 | 50 | 39.9 | 45.3 | 38.7 | 6.6 | Värme | 45.5 | 73.9 | 5 | 22 | 2.1 | -1.2 | 3.3 | -10.8 | -10.5
2016-01-11 21:18 | -25 | 50.9 | 50 | 39.9 | 45.7 | 38.9 | 6.8 | Värme | 45.8 | 74.3 | 4.9 | 22 | 2.2 | -1.3 | 3.5 | -10.8 | -10.5
2016-01-11 21:19 | -19.1 | 50.9 | 50 | 39.9 | 45.9 | 39.2 | 6.7 | Värme | 46 | 74.9 | 5 | 22 | 2 | -1.2 | 3.2 | -10.9 | -10.5
2016-01-11 21:20 | -12.9 | 50.9 | 50 | 39.9 | 46.3 | 39.6 | 6.7 | Värme | 46.4 | 75.5 | 5 | 22.1 | 2 | -1.4 | 3.4 | -10.8 | -10.5
2016-01-11 21:21 | -6.8 | 50.9 | 50 | 40.3 | 46.5 | 39.8 | 6.7 | Värme | 46.6 | 75.9 | 4.9 | 22 | 2 | -1.3 | 3.3 | -10.8 | -10.5
2016-01-11 21:22 | -0.4 | 50.9 | 50 | 40.3 | 46.8 | 40.1 | 6.7 | Värme | 46.9 | 76.4 | 5.1 | 22 | 1.9 | -1.4 | 3.3 | -10.8 | -10.5
2016-01-11 21:23 | 6.2 | 50.9 | 50 | 40.3 | 47 | 40.4 | 6.6 | Av | 46.5 | 75.8 | 5.4 | 22.1 | 1.8 | -1.1 | 2.9 | -10.8 | -10.5
2016-01-11 21:24 | 9.7 | 50.9 | 50 | 40.4 | 41.9 | 40.1 | 1.8 | Av | 40.8 | 68.7 | 9.3 | 22.1 | 2.1 | 0.9 | 1.2 | -10.8 | -10.5
2016-01-11 21:25 | 9.9 | 50.9 | 50 | 40.4 | 40.2 | 40.1 | 0.1 | Av | 40.1 | 61.9 | 13.1 | 22 | 2.4 | 1.9 | 0.5 | -10.8 | -10.5
2016-01-11 21:26 | 9.8 | 50.9 | 50 | 40 | 39.9 | 39.6 | 0.3 | Av | 39.9 | 56.1 | 16.5 | 22 | 2.6 | 2.8 | -0.2 | -10.8 | -10.5
2016-01-11 21:27 | 8.9 | 50.9 | 50 | 40.4 | 39.3 | 39.1 | 0.2 | Av | 39.2 | 52.2 | 19.3 | 22 | 2.9 | 3.6 | -0.7 | -10.7 | -10.5
2016-01-11 21:28 | 7.5 | 50.9 | 50 | 40.4 | 38.7 | 38.8 | -0.1 | Av | 38.8 | 49.3 | 21.3 | 22 | 2.9 | 4.6 | -1.7 | -10.7 | -10.5
2016-01-11 21:29 | 5.7 | 50.9 | 50 | 40.4 | 38.5 | 38.4 | 0.1 | Av | 38.5 | 47.2 | 23 | 22 | 3.1 | 5.3 | -2.2 | -10.7 | -10.5
2016-01-11 21:30 | 3.6 | 50.9 | 50 | 40.4 | 38.2 | 38 | 0.2 | Av | 38.2 | 45.7 | 24.3 | 22.1 | 3.2 | 5.7 | -2.5 | -10.7 | -10.5
2016-01-11 21:31 | 1.1 | 50.9 | 50 | 40.4 | 37.8 | 37.6 | 0.2 | Av | 37.8 | 44.4 | 25.5 | 22 | 3.3 | 6 | -2.7 | -10.7 | -10.5
2016-01-11 21:32 | -1.7 | 50.9 | 50 | 40.4 | 37.5 | 37.2 | 0.3 | Av | 37.4 | 43.3 | 26.4 | 22.1 | 3.4 | 6 | -2.6 | -10.7 | -10.5
2016-01-11 21:33 | -4.9 | 50.8 | 50 | 40.4 | 37.1 | 36.8 | 0.3 | Av | 37.1 | 42.3 | 27.1 | 22 | 3.4 | 5.9 | -2.5 | -10.7 | -10.5
2016-01-11 21:34 | -8.5 | 50.9 | 50 | 40.4 | 36.7 | 36.5 | 0.2 | Av | 36.6 | 41.6 | 27.7 | 22 | 3.6 | 5.6 | -2 | -10.6 | -10.5
2016-01-11 21:35 | -12.1 | 50.8 | 49.9 | 40 | 36.3 | 36.1 | 0.2 | Av | 36.3 | 41 | 28.2 | 22 | 3.6 | 5.4 | -1.8 | -10.7 | -10.5
2016-01-11 21:36 | -16.3 | 50.8 | 49.9 | 40.3 | 35.9 | 35.8 | 0.1 | Av | 35.9 | 40.4 | 28.5 | 22 | 3.7 | 5.3 | -1.6 | -10.7 | -10.5
2016-01-11 21:37 | -21 | 50.8 | 49.9 | 40.4 | 35.6 | 35.4 | 0.2 | Av | 35.6 | 39.9 | 28.9 | 22 | 3.8 | 5.1 | -1.3 | -10.6 | -10.5
2016-01-11 21:38 | -25.8 | 50.8 | 49.9 | 40.3 | 35.3 | 35.1 | 0.2 | Av | 35.3 | 39.5 | 29.1 | 22.1 | 3.9 | 5 | -1.1 | -10.6 | -10.5
2016-01-11 21:39 | -30.6 | 50.8 | 49.9 | 39.9 | 35 | 34.8 | 0.2 | Av | 34.9 | 39.1 | 29.3 | 22.1 | 3.9 | 4.9 | -1 | -10.6 | -10.5
2016-01-11 21:40 | -35.7 | 50.8 | 49.9 | 39.9 | 34.6 | 34.4 | 0.2 | Av | 34.6 | 38.8 | 29.4 | 22 | 4 | 4.8 | -0.8 | -10.6 | -10.5
2016-01-11 21:41 | -41.6 | 50.8 | 49.9 | 40.3 | 34.3 | 34.1 | 0.2 | Av | 34.2 | 38.5 | 29.4 | 22 | 4 | 4.8 | -0.8 | -10.6 | -10.5
2016-01-11 21:42 | -47.8 | 50.8 | 49.9 | 40.3 | 34 | 33.8 | 0.2 | Av | 33.9 | 38.2 | 29.5 | 22 | 4.2 | 4.8 | -0.6 | -10.6 | -10.5
2016-01-11 21:43 | -54.3 | 50.8 | 49.9 | 40.3 | 33.7 | 33.5 | 0.2 | Av | 33.6 | 38 | 29.5 | 22 | 4.3 | 4.9 | -0.6 | -10.6 | -10.5
2016-01-11 21:44 | -61.1 | 50.8 | 49.9 | 40.3 | 33.3 | 33.2 | 0.1 | Värme | 33.3 | 37.7 | 29.6 | 22 | 3.3 | 4.7 | -1.4 | -10.6 | -10.5
2016-01-11 21:45 | -67.2 | 50.8 | 49.9 | 40.3 | 37.2 | 32.9 | 4.3 | Värme | 39.2 | 54.8 | 0.3 | 22 | 1.6 | 1.8 | -0.2 | -10.6 | -10.5
2016-01-11 21:46 | -68.1 | 50.8 | 49.9 | 40.3 | 40 | 32.9 | 7.1 | Värme | 40.4 | 58.3 | 0.7 | 21.9 | 1.8 | -0.8 | 2.6 | -10.6 | -10.5
2016-01-11 21:47 | -68.2 | 50.8 | 49.9 | 40.3 | 40.3 | 33.2 | 7.1 | Värme | 40.4 | 63 | 4.3 | 22 | 2 | -1.6 | 3.6 | -10.6 | -10.5
2016-01-11 21:48 | -68 | 50.8 | 49.9 | 40.3 | 40.6 | 33.5 | 7.1 | Värme | 40.8 | 64.8 | 4.7 | 21.9 | 2.1 | -1.5 | 3.6 | -10.5 | -10.5
2016-01-11 21:49 | -67.3 | 50.8 | 49.9 | 40.3 | 41.2 | 34.1 | 7.1 | Värme | 41.4 | 65.9 | 4.5 | 22 | 2.1 | -1.5 | 3.6 | -10.5 | -10.5
2016-01-11 21:50 | -66.1 | 50.8 | 49.9 | 40.3 | 41.7 | 34.6 | 7.1 | Värme | 41.8 | 67 | 4.7 | 22 | 2.1 | -1.5 | 3.6 | -10.5 | -10.5
2016-01-11 21:51 | -64.6 | 50.8 | 49.9 | 40.3 | 42 | 35.1 | 6.9 | Värme | 42.2 | 67.8 | 4.6 | 22 | 2.1 | -1.5 | 3.6 | -10.5 | -10.5
2016-01-11 21:52 | -62.6 | 50.8 | 49.9 | 40.3 | 42.5 | 35.6 | 6.9 | Värme | 42.6 | 68.7 | 4.7 | 22 | 2.1 | -1.5 | 3.6 | -10.6 | -10.5
2016-01-11 21:53 | -60.1 | 50.8 | 49.9 | 40.3 | 42.9 | 36 | 6.9 | Värme | 43.1 | 69.4 | 4.7 | 22 | 2.1 | -1.4 | 3.5 | -10.5 | -10.5
2016-01-11 21:54 | -57.2 | 50.8 | 49.8 | 40.3 | 43.4 | 36.5 | 6.9 | Värme | 43.5 | 70.2 | 4.9 | 21.9 | 2.2 | -1.4 | 3.6 | -10.6 | -10.5
2016-01-11 21:55 | -53.9 | 50.8 | 49.9 | 40.3 | 43.8 | 36.9 | 6.9 | Värme | 43.9 | 71 | 4.9 | 21.9 | 2.2 | -1.4 | 3.6 | -10.5 | -10.5
2016-01-11 21:56 | -50.2 | 50.7 | 49.8 | 40.3 | 44.2 | 37.3 | 6.9 | Värme | 44.3 | 71.6 | 4.9 | 21.9 | 2.1 | -1.4 | 3.5 | -10.5 | -10.5
2016-01-11 21:57 | -46.1 | 50.7 | 49.9 | 40.3 | 44.5 | 37.7 | 6.8 | Värme | 44.7 | 72.2 | 4.8 | 21.9 | 2.1 | -1.3 | 3.4 | -10.5 | -10.5
2016-01-11 21:58 | -41.6 | 50.7 | 49.8 | 40.3 | 44.9 | 38.1 | 6.8 | Värme | 45 | 72.9 | 5 | 21.9 | 2.2 | -1.2 | 3.4 | -10.5 | -10.5
2016-01-11 21:59 | -36.8 | 50.7 | 49.8 | 40.3 | 45.2 | 38.5 | 6.7 | Värme | 45.4 | 73.3 | 4.7 | 21.9 | 2.1 | -1.2 | 3.3 | -10.5 | -10.5
2016-01-11 22:00 | -31.7 | 50.7 | 49.8 | 40.3 | 45.5 | 38.7 | 6.8 | Värme | 45.6 | 74 | 5.2 | 21.9 | 2.1 | -1.2 | 3.3 | -10.4 | -10.5
2016-01-11 22:01 | -26.3 | 50.7 | 49.8 | 40.3 | 45.9 | 39.1 | 6.8 | Värme | 46 | 74.5 | 4.9 | 21.9 | 2.1 | -1.2 | 3.3 | -10.5 | -10.5
2016-01-11 22:02 | -20.6 | 50.7 | 49.8 | 40.3 | 46.1 | 39.4 | 6.7 | Värme | 46.2 | 75.1 | 5.2 | 22 | 2.1 | -1.2 | 3.3 | -10.5 | -10.5
2016-01-11 22:03 | -14.6 | 50.7 | 49.8 | 40.7 | 46.4 | 39.7 | 6.7 | Värme | 46.5 | 75.6 | 5 | 21.9 | 2 | -1.3 | 3.3 | -10.4 | -10.5
2016-01-11 22:04 | -8.8 | 50.7 | 49.8 | 40.7 | 46.6 | 40 | 6.6 | Värme | 46.7 | 76.1 | 5 | 21.9 | 2 | -1.2 | 3.2 | -10.4 | -10.5
2016-01-11 22:05 | -2.7 | 50.7 | 49.8 | 40.7 | 46.9 | 40.3 | 6.6 | Värme | 47 | 76.6 | 5 | 21.9 | 1.9 | -1.4 | 3.3 | -10.5 | -10.5
2016-01-11 22:06 | 3.6 | 50.7 | 49.8 | 40.7 | 47.1 | 40.5 | 6.6 | Av | 46.3 | 75.8 | 5.5 | 21.9 | 1.8 | -0.9 | 2.7 | -10.5 | -10.5
2016-01-11 22:07 | 6.8 | 50.7 | 49.8 | 40.7 | 41.9 | 40.3 | 1.6 | Av | 40.9 | 68.8 | 9.5 | 21.9 | 2.1 | 0.9 | 1.2 | -10.4 | -10.5
2016-01-11 22:08 | 6.8 | 50.7 | 49.8 | 40.7 | 40.3 | 40.3 | 0 | Av | 40.2 | 61.9 | 13.2 | 22 | 2.4 | 1.9 | 0.5 | -10.4 | -10.5
2016-01-11 22:09 | 6.2 | 50.7 | 49.8 | 40.7 | 40 | 39.7 | 0.3 | Av | 40 | 56.2 | 16.6 | 21.9 | 2.6 | 2.8 | -0.2 | -10.4 | -10.5
2016-01-11 22:10 | 5.2 | 50.7 | 49.8 | 40.7 | 39.4 | 39.2 | 0.2 | Av | 39.3 | 52.2 | 19.4 | 21.9 | 2.8 | 3.7 | -0.9 | -10.4 | -10.5
2016-01-11 22:11 | 3.6 | 50.7 | 49.8 | 40.7 | 38.9 | 38.9 | 0 | Av | 38.9 | 49.4 | 21.3 | 22 | 2.9 | 4.5 | -1.6 | -10.5 | -10.5
2016-01-11 22:12 | 1.6 | 50.7 | 49.8 | 40.7 | 38.6 | 38.5 | 0.1 | Av | 38.6 | 47.3 | 23.1 | 21.9 | 3.1 | 5.3 | -2.2 | -10.4 | -10.5
2016-01-11 22:13 | -0.3 | 50.7 | 49.8 | 40.3 | 38.3 | 38.1 | 0.2 | Av | 38.3 | 45.8 | 24.4 | 21.9 | 3.2 | 5.7 | -2.5 | -10.4 | -10.5
2016-01-11 22:14 | -2.5 | 50.7 | 49.8 | 40.3 | 37.9 | 37.7 | 0.2 | Av | 37.9 | 44.6 | 25.6 | 21.9 | 3.2 | 6 | -2.8 | -10.4 | -10.5
2016-01-11 22:15 | -5.5 | 50.7 | 49.7 | 40.7 | 37.5 | 37.3 | 0.2 | Av | 37.5 | 43.5 | 26.5 | 22 | 3.4 | 6 | -2.6 | -10.4 | -10.5
2016-01-11 22:16 | -8.9 | 50.6 | 49.8 | 40.7 | 37.2 | 36.9 | 0.3 | Av | 37.1 | 42.5 | 27.2 | 21.9 | 3.5 | 5.9 | -2.4 | -10.4 | -10.5
2016-01-11 22:17 | -12.3 | 50.6 | 49.7 | 40.3 | 36.8 | 36.5 | 0.3 | Av | 36.7 | 41.8 | 27.8 | 21.9 | 3.6 | 5.6 | -2 | -10.4 | -10.5
2016-01-11 22:18 | -16.4 | 50.6 | 49.7 | 40.7 | 36.4 | 36.2 | 0.2 | Av | 36.3 | 41.1 | 28.3 | 21.9 | 3.7 | 5.4 | -1.7 | -10.4 | -10.5
2016-01-11 22:19 | -20.9 | 50.6 | 49.7 | 40.7 | 36 | 35.9 | 0.1 | Av | 35.9 | 40.6 | 28.6 | 21.9 | 3.7 | 5.3 | -1.6 | -10.4 | -10.5
2016-01-11 22:20 | -25.8 | 50.6 | 49.7 | 40.7 | 35.7 | 35.5 | 0.2 | Av | 35.7 | 40.1 | 28.9 | 21.9 | 3.8 | 5.1 | -1.3 | -10.4 | -10.5
2016-01-11 22:21 | -31 | 50.6 | 49.7 | 40.7 | 35.4 | 35.2 | 0.2 | Av | 35.3 | 39.6 | 29.2 | 21.9 | 3.9 | 5 | -1.1 | -10.4 | -10.5
2016-01-11 22:22 | -36.5 | 50.6 | 49.7 | 40.7 | 35 | 34.8 | 0.2 | Av | 35 | 39.2 | 29.4 | 22 | 4 | 4.9 | -0.9 | -10.4 | -10.5
2016-01-11 22:23 | -42.4 | 50.6 | 49.7 | 40.7 | 34.7 | 34.5 | 0.2 | Av | 34.6 | 38.9 | 29.4 | 21.9 | 4 | 4.8 | -0.8 | -10.5 | -10.5
2016-01-11 22:24 | -48.6 | 50.6 | 49.7 | 40.7 | 34.4 | 34.2 | 0.2 | Av | 34.3 | 38.6 | 29.5 | 21.9 | 4.1 | 4.9 | -0.8 | -10.4 | -10.5
2016-01-11 22:25 | -55.1 | 50.6 | 49.7 | 40.7 | 34.1 | 33.8 | 0.3 | Av | 34 | 38.3 | 29.6 | 22 | 4.2 | 4.8 | -0.6 | -10.4 | -10.5
2016-01-11 22:26 | -61.4 | 50.6 | 49.7 | 40.2 | 33.7 | 33.5 | 0.2 | Värme | 33.7 | 38 | 29.7 | 22 | 3.1 | 4.7 | -1.6 | -10.4 | -10.5
2016-01-11 22:27 | -67.3 | 50.6 | 49.7 | 40.6 | 37.7 | 33.2 | 4.5 | Värme | 39.8 | 55.2 | 0.2 | 21.9 | 1.6 | 1.7 | -0.1 | -10.4 | -10.5
2016-01-11 22:28 | -67.5 | 50.6 | 49.7 | 40.2 | 40.5 | 33.2 | 7.3 | Värme | 40.9 | 58.8 | 0.7 | 21.9 | 1.7 | -0.8 | 2.5 | -10.4 | -10.5
2016-01-11 22:29 | -67 | 50.6 | 49.7 | 40.2 | 40.7 | 33.4 | 7.3 | Värme | 40.8 | 63.4 | 4.3 | 21.9 | 2 | -1.5 | 3.5 | -10.4 | -10.5
2016-01-11 22:30 | -66.4 | 50.6 | 49.7 | 40.2 | 40.9 | 33.9 | 7 | Värme | 41.1 | 65.1 | 4.7 | 21.9 | 2.1 | -1.5 | 3.6 | -10.4 | -10.5
2016-01-11 22:31 | -65.8 | 50.6 | 49.7 | 40.6 | 41.5 | 34.4 | 7.1 | Värme | 41.6 | 66.2 | 4.4 | 21.9 | 2.1 | -1.5 | 3.6 | -10.4 | -10.5
2016-01-11 22:32 | -64.7 | 50.6 | 49.7 | 40.6 | 41.9 | 34.9 | 7 | Värme | 42 | 67.4 | 4.7 | 21.9 | 2.1 | -1.5 | 3.6 | -10.4 | -10.5
2016-01-11 22:33 | -63.2 | 50.6 | 49.7 | 40.6 | 42.3 | 35.4 | 6.9 | Värme | 42.5 | 68.1 | 4.6 | 21.9 | 2.1 | -1.5 | 3.6 | -10.4 | -10.5
2016-01-11 22:34 | -61.2 | 50.6 | 49.7 | 40.6 | 42.8 | 35.9 | 6.9 | Värme | 42.9 | 69.1 | 4.7 | 21.9 | 2.1 | -1.5 | 3.6 | -10.4 | -10.5
2016-01-11 22:35 | -58.8 | 50.6 | 49.7 | 40.6 | 43.2 | 36.3 | 6.9 | Värme | 43.4 | 69.8 | 4.7 | 21.9 | 2.1 | -1.4 | 3.5 | -10.4 | -10.5
2016-01-11 22:36 | -55.9 | 50.6 | 49.7 | 40.6 | 43.7 | 36.7 | 7 | Värme | 43.8 | 70.5 | 4.9 | 21.9 | 2.1 | -1.4 | 3.5 | -10.3 | -10.5
2016-01-11 22:37 | -52.6 | 50.6 | 49.6 | 40.6 | 44 | 37.2 | 6.8 | Värme | 44.2 | 71.1 | 4.7 | 21.9 | 2.1 | -1.4 | 3.5 | -10.4 | -10.5
2016-01-11 22:38 | -48.9 | 50.5 | 49.6 | 40.6 | 44.4 | 37.5 | 6.9 | Värme | 44.5 | 71.9 | 5 | 21.9 | 2.1 | -1.4 | 3.5 | -10.4 | -10.5
2016-01-11 22:39 | -44.9 | 50.6 | 49.6 | 40.6 | 44.8 | 38 | 6.8 | Värme | 44.9 | 72.5 | 4.8 | 21.9 | 2.1 | -1.3 | 3.4 | -10.3 | -10.5
2016-01-11 22:40 | -40.5 | 50.6 | 49.6 | 40.6 | 45.1 | 38.4 | 6.7 | Värme | 45.2 | 73.1 | 5 | 21.9 | 2.1 | -1.2 | 3.3 | -10.4 | -10.5
2016-01-11 22:41 | -35.8 | 50.5 | 49.6 | 40.6 | 45.5 | 38.7 | 6.8 | Värme | 45.6 | 73.7 | 4.9 | 21.9 | 2.1 | -1.3 | 3.4 | -10.4 | -10.5
2016-01-11 22:42 | -30.8 | 50.5 | 49.6 | 40.6 | 45.7 | 38.9 | 6.8 | Värme | 45.9 | 74.2 | 4.9 | 21.9 | 2.1 | -1.2 | 3.3 | -10.4 | -10.5
2016-01-11 22:43 | -25.4 | 50.5 | 49.6 | 40.6 | 46 | 39.3 | 6.7 | Värme | 46.1 | 74.8 | 5.2 | 21.9 | 2.1 | -1.2 | 3.3 | -10.3 | -10.5
2016-01-11 22:44 | -19.8 | 50.5 | 49.6 | 40.6 | 46.3 | 39.6 | 6.7 | Värme | 46.5 | 75.3 | 4.8 | 21.9 | 2.1 | -1.2 | 3.3 | -10.4 | -10.5
2016-01-11 22:45 | -13.9 | 50.5 | 49.6 | 40.6 | 46.6 | 39.9 | 6.7 | Värme | 46.7 | 75.9 | 5.2 | 21.9 | 2 | -1.3 | 3.3 | -10.3 | -10.5
2016-01-11 22:46 | -7.8 | 50.5 | 49.6 | 40.6 | 46.9 | 40.2 | 6.7 | Värme | 47 | 76.3 | 4.9 | 21.9 | 2 | -1.2 | 3.2 | -10.3 | -10.5
2016-01-11 22:47 | -1.4 | 50.5 | 49.6 | 40.6 | 47 | 40.5 | 6.5 | Värme | 47.2 | 76.8 | 5.1 | 21.9 | 1.9 | -1.3 | 3.2 | -10.4 | -10.5
2016-01-11 22:48 | 5.2 | 50.5 | 49.6 | 40.6 | 47.3 | 40.7 | 6.6 | Av | 46.9 | 76.4 | 5.4 | 21.9 | 1.8 | -1.1 | 2.9 | -10.4 | -10.5
2016-01-11 22:49 | 8.9 | 50.5 | 49.6 | 40.6 | 42.2 | 40.4 | 1.8 | Av | 41.1 | 69.2 | 9.4 | 21.8 | 2.2 | 0.7 | 1.5 | -10.3 | -10.5
2016-01-11 22:50 | 9.2 | 50.5 | 49.6 | 40.6 | 40.5 | 40.4 | 0.1 | Av | 40.4 | 62.4 | 13.2 | 21.9 | 2.4 | 1.6 | 0.8 | -10.3 | -10.5
2016-01-11 22:51 | 8.8 | 50.5 | 49.6 | 40.6 | 40.2 | 39.9 | 0.3 | Av | 40.2 | 56.6 | 16.7 | 21.9 | 2.7 | 2.5 | 0.2 | -10.4 | -10.5
2016-01-11 22:52 | 8.1 | 50.5 | 49.6 | 40.6 | 39.6 | 39.4 | 0.2 | Av | 39.5 | 52.5 | 19.6 | 21.8 | 2.9 | 3.6 | -0.7 | -10.3 | -10.5
2016-01-11 22:53 | 6.7 | 50.5 | 49.6 | 40.6 | 39 | 39 | 0 | Av | 39.1 | 49.6 | 21.5 | 21.9 | 3 | 4.5 | -1.5 | -10.4 | -10.5
2016-01-11 22:54 | 4.9 | 50.5 | 49.5 | 40.6 | 38.7 | 38.7 | 0 | Av | 38.8 | 47.6 | 23.2 | 21.9 | 3.1 | 5.3 | -2.2 | -10.3 | -10.5
2016-01-11 22:55 | 2.8 | 50.5 | 49.6 | 40.6 | 38.4 | 38.2 | 0.2 | Av | 38.5 | 46 | 24.7 | 21.8 | 3.2 | 5.7 | -2.5 | -10.4 | -10.5
2016-01-11 22:56 | 0.4 | 50.5 | 49.6 | 40.6 | 38.1 | 37.9 | 0.2 | Av | 38.1 | 44.8 | 25.8 | 21.9 | 3.4 | 6 | -2.6 | -10.3 | -10.5
2016-01-11 22:57 | -2.4 | 50.5 | 49.5 | 40.6 | 37.7 | 37.5 | 0.2 | Av | 37.7 | 43.7 | 26.7 | 21.9 | 3.4 | 6 | -2.6 | -10.3 | -10.5
2016-01-11 22:58 | -5.5 | 50.4 | 49.5 | 40.5 | 37.3 | 37.1 | 0.2 | Av | 37.3 | 42.7 | 27.4 | 21.9 | 3.6 | 5.9 | -2.3 | -10.3 | -10.5
2016-01-11 22:59 | -8.9 | 50.5 | 49.5 | 40.5 | 36.9 | 36.7 | 0.2 | Av | 36.9 | 42 | 28 | 21.9 | 3.7 | 5.7 | -2 | -10.3 | -10.5
2016-01-11 23:00 | -12.7 | 50.5 | 49.5 | 40.5 | 36.5 | 36.3 | 0.2 | Av | 36.5 | 41.3 | 28.5 | 21.9 | 3.7 | 5.4 | -1.7 | -10.3 | -10.5
2016-01-11 23:01 | -16.9 | 50.5 | 49.5 | 40.5 | 36.2 | 35.9 | 0.3 | Av | 36.1 | 40.8 | 28.8 | 21.9 | 3.8 | 5.3 | -1.5 | -10.3 | -10.5
2016-01-11 23:02 | -21.5 | 50.5 | 49.5 | 40.5 | 35.8 | 35.7 | 0.1 | Av | 35.7 | 40.3 | 29.1 | 21.9 | 3.9 | 5.1 | -1.2 | -10.4 | -10.5
2016-01-11 23:03 | -26.4 | 50.4 | 49.5 | 40.5 | 35.5 | 35.3 | 0.2 | Av | 35.5 | 39.8 | 29.4 | 21.8 | 4 | 5 | -1 | -10.3 | -10.5
2016-01-11 23:04 | -31.6 | 50.4 | 49.5 | 40.5 | 35.2 | 34.9 | 0.3 | Av | 35.1 | 39.4 | 29.4 | 21.9 | 4 | 5 | -1 | -10.4 | -10.5
2016-01-11 23:05 | -37.1 | 50.4 | 49.5 | 40.5 | 34.8 | 34.6 | 0.2 | Av | 34.7 | 39 | 29.5 | 21.9 | 4.2 | 5 | -0.8 | -10.3 | -10.5
2016-01-11 23:06 | -43 | 50.4 | 49.5 | 40.5 | 34.5 | 34.3 | 0.2 | Av | 34.4 | 38.7 | 29.6 | 21.9 | 4.2 | 5 | -0.8 | -10.4 | -10.5
2016-01-11 23:07 | -49.2 | 50.4 | 49.5 | 40.5 | 34.2 | 34 | 0.2 | Av | 34.1 | 38.5 | 29.7 | 21.9 | 4.2 | 5 | -0.8 | -10.3 | -10.5
2016-01-11 23:08 | -55.7 | 50.4 | 49.5 | 40.5 | 33.9 | 33.7 | 0.2 | Av | 33.8 | 38.2 | 29.7 | 21.9 | 4.3 | 4.8 | -0.5 | -10.3 | -10.5
2016-01-11 23:09 | -62.5 | 50.4 | 49.5 | 40.5 | 33.5 | 33.3 | 0.2 | Värme | 33.5 | 37.9 | 29.8 | 21.9 | 3.3 | 4.7 | -1.4 | -10.4 | -10.5
2016-01-11 23:10 | -68.4 | 50.4 | 49.5 | 40.5 | 37.6 | 33.1 | 4.5 | Värme | 39.6 | 55.2 | 0.2 | 21.8 | 1.6 | 1.7 | -0.1 | -10.3 | -10.5
2016-01-11 23:11 | -69.2 | 50.4 | 49.5 | 40.5 | 40.2 | 33.1 | 7.1 | Värme | 40.6 | 58.7 | 0.9 | 21.9 | 1.8 | -0.8 | 2.6 | -10.4 | -10.5
2016-01-11 23:12 | -69.3 | 50.4 | 49.5 | 40.5 | 40.5 | 33.3 | 7.2 | Värme | 40.6 | 63.3 | 4.3 | 21.9 | 2 | -1.5 | 3.5 | -10.3 | -10.5
2016-01-11 23:13 | -69.2 | 50.4 | 49.4 | 40.5 | 40.8 | 33.7 | 7.1 | Värme | 41 | 65 | 4.7 | 21.8 | 2.1 | -1.5 | 3.6 | -10.3 | -10.5
2016-01-11 23:14 | -68.6 | 50.4 | 49.4 | 40.5 | 41.4 | 34.2 | 7.2 | Värme | 41.6 | 66.1 | 4.5 | 21.9 | 2.1 | -1.5 | 3.6 | -10.3 | -10.5
2016-01-11 23:15 | -67.4 | 50.4 | 49.4 | 40.5 | 41.7 | 34.8 | 6.9 | Värme | 41.9 | 67.1 | 4.6 | 21.8 | 2.1 | -1.5 | 3.6 | -10.3 | -10.5
2016-01-11 23:16 | -65.9 | 50.4 | 49.4 | 40.5 | 42.2 | 35.3 | 6.9 | Värme | 42.4 | 68 | 4.5 | 21.8 | 2.1 | -1.5 | 3.6 | -10.3 | -10.5
2016-01-11 23:17 | -63.9 | 50.4 | 49.4 | 40.5 | 42.6 | 35.8 | 6.8 | Värme | 42.8 | 68.9 | 4.7 | 21.8 | 2.1 | -1.5 | 3.6 | -10.4 | -10.5
2016-01-11 23:18 | -61.5 | 50.4 | 49.4 | 40.5 | 43.1 | 36.2 | 6.9 | Värme | 43.3 | 69.6 | 4.6 | 21.9 | 2.1 | -1.4 | 3.5 | -10.3 | -10.5
2016-01-11 23:19 | -58.6 | 50.4 | 49.4 | 40.5 | 43.6 | 36.6 | 7 | Värme | 43.7 | 70.4 | 4.9 | 21.8 | 2.2 | -1.4 | 3.6 | -10.3 | -10.5
2016-01-11 23:20 | -55.3 | 50.4 | 49.4 | 40.5 | 44 | 37.1 | 6.9 | Värme | 44.1 | 71 | 4.8 | 21.8 | 2.2 | -1.3 | 3.5 | -10.3 | -10.5
2016-01-11 23:21 | -51.6 | 50.4 | 49.4 | 40.5 | 44.3 | 37.5 | 6.8 | Värme | 44.4 | 71.7 | 4.9 | 21.8 | 2.1 | -1.3 | 3.4 | -10.4 | -10.5
2016-01-11 23:22 | -47.5 | 50.4 | 49.4 | 40.5 | 44.7 | 37.9 | 6.8 | Värme | 44.8 | 72.4 | 5 | 21.8 | 2.1 | -1.4 | 3.5 | -10.3 | -10.5
2016-01-11 23:23 | -43.5 | 50.4 | 49.4 | 40.9 | 45 | 38.3 | 6.7 | Värme | 45.1 | 72.9 | 5 | 21.8 | 2.1 | -1.2 | 3.3 | -10.3 | -10.5
2016-01-11 23:24 | -39.2 | 50.4 | 49.4 | 40.9 | 45.4 | 38.6 | 6.8 | Värme | 45.5 | 73.6 | 5 | 21.9 | 2.1 | -1.3 | 3.4 | -10.3 | -10.5
2016-01-11 23:25 | -34.6 | 50.4 | 49.4 | 40.9 | 45.6 | 38.9 | 6.7 | Värme | 45.8 | 74 | 4.9 | 21.8 | 2.1 | -1.2 | 3.3 | -10.3 | -10.5
2016-01-11 23:26 | -29.6 | 50.3 | 49.4 | 40.9 | 46 | 39.2 | 6.8 | Värme | 46.1 | 74.7 | 5.2 | 21.8 | 2.1 | -1.2 | 3.3 | -10.3 | -10.5
2016-01-11 23:27 | -24.4 | 50.3 | 49.4 | 40.9 | 46.2 | 39.6 | 6.6 | Värme | 46.4 | 75.1 | 4.9 | 21.8 | 2.1 | -1.3 | 3.4 | -10.3 | -10.5
2016-01-11 23:28 | -18.9 | 50.3 | 49.4 | 40.9 | 46.5 | 39.9 | 6.6 | Värme | 46.6 | 75.8 | 5.2 | 21.8 | 2 | -1.2 | 3.2 | -10.3 | -10.5
2016-01-11 23:29 | -13.2 | 50.3 | 49.4 | 40.9 | 46.8 | 40.2 | 6.6 | Värme | 46.9 | 76.2 | 5 | 21.8 | 2 | -1.3 | 3.3 | -10.3 | -10.5
2016-01-11 23:30 | -6.8 | 50.3 | 49.4 | 40.5 | 47 | 40.4 | 6.6 | Värme | 47.1 | 76.6 | 5 | 21.8 | 1.8 | -1.2 | 3 | -10.3 | -10.5
2016-01-11 23:31 | -0.5 | 50.3 | 49.4 | 40.9 | 47.2 | 40.7 | 6.5 | Värme | 47.3 | 77.1 | 5 | 21.9 | 1.8 | -1.4 | 3.2 | -10.3 | -10.5
2016-01-11 23:32 | 6 | 50.3 | 49.4 | 40.9 | 47.5 | 40.9 | 6.6 | Av | 47 | 76.6 | 5.4 | 21.8 | 1.8 | -1.2 | 3 | -10.3 | -10.5
2016-01-11 23:33 | 9.6 | 50.3 | 49.4 | 40.9 | 42.4 | 40.6 | 1.8 | Av | 41.3 | 69.5 | 9.3 | 21.9 | 2.1 | 0.8 | 1.3 | -10.3 | -10.5
2016-01-11 23:34 | 10.2 | 50.3 | 49.4 | 40.5 | 40.7 | 40.6 | 0.1 | Av | 40.5 | 62.6 | 13.1 | 21.9 | 2.4 | 1.8 | 0.6 | -10.3 | -10.5
2016-01-11 23:35 | 10.1 | 50.3 | 49.3 | 40.5 | 40.3 | 40.1 | 0.2 | Av | 40.4 | 56.8 | 16.6 | 21.9 | 2.6 | 2.7 | -0.1 | -10.3 | -10.5
2016-01-11 23:36 | 9.2 | 50.3 | 49.3 | 40.9 | 39.8 | 39.6 | 0.2 | Av | 39.7 | 52.7 | 19.5 | 21.8 | 2.8 | 3.6 | -0.8 | -10.3 | -10.5
2016-01-11 23:37 | 7.7 | 50.3 | 49.3 | 40.9 | 39.2 | 39.2 | 0 | Av | 39.2 | 49.9 | 21.5 | 21.9 | 2.9 | 4.5 | -1.6 | -10.3 | -10.5
2016-01-11 23:38 | 5.8 | 50.3 | 49.3 | 40.9 | 38.9 | 38.8 | 0.1 | Av | 38.9 | 47.8 | 23.2 | 21.8 | 3.1 | 5.3 | -2.2 | -10.3 | -10.5
2016-01-11 23:39 | 3.6 | 50.3 | 49.3 | 40.9 | 38.5 | 38.4 | 0.1 | Av | 38.5 | 46.3 | 24.7 | 21.9 | 3.2 | 5.7 | -2.5 | -10.2 | -10.5
2016-01-11 23:40 | 1 | 50.3 | 49.3 | 40.9 | 38.2 | 38 | 0.2 | Av | 38.2 | 44.9 | 25.8 | 21.9 | 3.2 | 6 | -2.8 | -10.2 | -10.5
2016-01-11 23:41 | -1.5 | 50.3 | 49.3 | 40.5 | 37.8 | 37.6 | 0.2 | Av | 37.8 | 43.8 | 26.7 | 21.8 | 3.4 | 6 | -2.6 | -10.3 | -10.5
2016-01-11 23:42 | -4.4 | 50.3 | 49.3 | 40.9 | 37.5 | 37.2 | 0.3 | Av | 37.4 | 42.9 | 27.4 | 21.9 | 3.5 | 5.9 | -2.4 | -10.2 | -10.5
2016-01-11 23:43 | -8.1 | 50.2 | 49.3 | 40.4 | 37.1 | 36.8 | 0.3 | Av | 37 | 42.1 | 28 | 21.9 | 3.6 | 5.6 | -2 | -10.3 | -10.5
2016-01-11 23:44 | -11.7 | 50.2 | 49.3 | 40.4 | 36.7 | 36.4 | 0.3 | Av | 36.6 | 41.5 | 28.5 | 21.9 | 3.7 | 5.4 | -1.7 | -10.3 | -10.5
2016-01-11 23:45 | -15.7 | 50.2 | 49.3 | 40.4 | 36.3 | 36.1 | 0.2 | Av | 36.3 | 40.9 | 28.9 | 21.9 | 3.7 | 5.3 | -1.6 | -10.2 | -10.5
2016-01-11 23:46 | -20 | 50.2 | 49.3 | 40.4 | 35.9 | 35.8 | 0.1 | Av | 35.8 | 40.4 | 29.2 | 21.9 | 3.9 | 5.1 | -1.2 | -10.3 | -10.5
2016-01-11 23:47 | -24.7 | 50.2 | 49.3 | 40.4 | 35.5 | 35.4 | 0.1 | Av | 35.6 | 40 | 29.4 | 21.8 | 3.9 | 5 | -1.1 | -10.3 | -10.5
2016-01-11 23:48 | -29.7 | 50.2 | 49.3 | 40.4 | 35.3 | 35.1 | 0.2 | Av | 35.2 | 39.6 | 29.5 | 21.9 | 4 | 5 | -1 | -10.3 | -10.5
2016-01-11 23:49 | -35 | 50.2 | 49.3 | 40.4 | 35 | 34.7 | 0.3 | Av | 34.9 | 39.2 | 29.7 | 21.9 | 4.1 | 4.8 | -0.7 | -10.3 | -10.5
2016-01-11 23:50 | -40.7 | 50.2 | 49.3 | 40.4 | 34.6 | 34.4 | 0.2 | Av | 34.6 | 38.9 | 29.8 | 21.9 | 4.2 | 4.9 | -0.7 | -10.2 | -10.5
2016-01-11 23:51 | -46.7 | 50.2 | 49.3 | 40.4 | 34.3 | 34.1 | 0.2 | Av | 34.2 | 38.6 | 29.8 | 21.8 | 4.2 | 4.8 | -0.6 | -10.3 | -10.5
2016-01-11 23:52 | -53 | 50.2 | 49.3 | 40.4 | 34 | 33.8 | 0.2 | Av | 33.9 | 38.4 | 29.8 | 21.9 | 4.3 | 4.8 | -0.5 | -10.3 | -10.5
2016-01-11 23:53 | -59.6 | 50.2 | 49.3 | 40.4 | 33.7 | 33.5 | 0.2 | Av | 33.6 | 38.1 | 29.8 | 21.8 | 4.3 | 4.9 | -0.6 | -10.2 | -10.5
2016-01-11 23:54 | -66.5 | 50.2 | 49.3 | 40.8 | 33.3 | 33.2 | 0.1 | Värme | 33.3 | 37.8 | 29.9 | 21.9 | 3.3 | 4.8 | -1.5 | -10.2 | -10.5
2016-01-11 23:55 | -72.9 | 50.2 | 49.3 | 40.4 | 37.5 | 32.9 | 4.6 | Värme | 39.4 | 55.1 | 0.1 | 21.9 | 1.5 | 1.7 | -0.2 | -10.3 | -10.5
2016-01-11 23:56 | -73.8 | 50.2 | 49.3 | 40.8 | 40 | 32.9 | 7.1 | Värme | 40.4 | 58.6 | 0.7 | 21.8 | 1.6 | -0.9 | 2.5 | -10.2 | -10.5
2016-01-11 23:57 | -74.3 | 50.2 | 49.2 | 40.8 | 40.4 | 33.2 | 7.2 | Värme | 40.5 | 63.3 | 4.2 | 21.8 | 2 | -1.5 | 3.5 | -10.3 | -10.5
2016-01-11 23:58 | -74.5 | 50.2 | 49.2 | 40.4 | 40.7 | 33.5 | 7.2 | Värme | 40.8 | 65 | 4.7 | 21.8 | 2.1 | -1.5 | 3.6 | -10.2 | -10.5
2016-01-11 23:59 | -73.9 | 50.2 | 49.2 | 40.8 | 41.2 | 34.1 | 7.1 | Värme | 41.4 | 66 | 4.6 | 21.8 | 2.1 | -1.4 | 3.5 | -10.2 | -10.5
2016-01-12 | -73.1 | 50.2 | 49.2 | 40.4 | 41.7 | 34.6 | 7.1 | Värme | 41.9 | 67 | 4.6 | 21.9 | 2.1 | -1.5 | 3.6 | -10.2 | -10.5
2016-01-12 00:01 | -71.6 | 50.2 | 49.2 | 40.8 | 42 | 35.1 | 6.9 | Värme | 42.2 | 67.8 | 4.6 | 21.9 | 2.1 | -1.5 | 3.6 | -10.2 | -10.5
2016-01-12 00:02 | -70 | 50.2 | 49.2 | 40.8 | 42.5 | 35.6 | 6.9 | Värme | 42.7 | 68.8 | 4.7 | 21.8 | 2.1 | -1.5 | 3.6 | -10.3 | -10.5
2016-01-12 00:03 | -68 | 50.2 | 49.2 | 40.8 | 43 | 36.1 | 6.9 | Värme | 43.1 | 69.5 | 4.7 | 21.8 | 2.1 | -1.4 | 3.5 | -10.2 | -10.5
2016-01-12 00:04 | -65.5 | 50.2 | 49.2 | 40.8 | 43.5 | 36.5 | 7 | Värme | 43.6 | 70.2 | 4.9 | 21.8 | 2.2 | -1.4 | 3.6 | -10.1 | -10.5
2016-01-12 00:05 | -62.2 | 50.2 | 49.2 | 40.4 | 43.8 | 37 | 6.8 | Värme | 44 | 71 | 4.9 | 21.8 | 2.2 | -1.4 | 3.6 | -10.2 | -10.5
2016-01-12 00:06 | -58.9 | 50.2 | 49.2 | 40.8 | 44.2 | 37.4 | 6.8 | Värme | 44.4 | 71.7 | 5 | 21.8 | 2.2 | -1.3 | 3.5 | -10.2 | -10.5
2016-01-12 00:07 | -55.3 | 50.1 | 49.2 | 40.8 | 44.6 | 37.8 | 6.8 | Värme | 44.7 | 72.2 | 4.9 | 21.8 | 2.2 | -1.2 | 3.4 | -10.2 | -10.5
2016-01-12 00:08 | -51.3 | 50.1 | 49.2 | 40.8 | 44.9 | 38.2 | 6.7 | Värme | 45.1 | 72.9 | 5.1 | 21.8 | 2.2 | -1.2 | 3.4 | -10.2 | -10.5
2016-01-12 00:09 | -47 | 50.1 | 49.2 | 40.8 | 45.3 | 38.6 | 6.7 | Värme | 45.4 | 73.4 | 4.9 | 21.8 | 2.1 | -1.2 | 3.3 | -10.1 | -10.5
2016-01-12 00:10 | -42.3 | 50.1 | 49.2 | 40.8 | 45.6 | 38.8 | 6.8 | Värme | 45.7 | 74 | 5.2 | 21.8 | 2.1 | -1.2 | 3.3 | -10.2 | -10.5
2016-01-12 00:11 | -37.3 | 50.1 | 49.2 | 40.8 | 45.9 | 39.1 | 6.8 | Värme | 46 | 74.6 | 5 | 21.8 | 2.1 | -1.2 | 3.3 | -10.2 | -10.5
2016-01-12 00:12 | -32.1 | 50.1 | 49.2 | 40.8 | 46.1 | 39.5 | 6.6 | Värme | 46.3 | 75.1 | 5.1 | 21.8 | 2.1 | -1.2 | 3.3 | -10.1 | -10.5
2016-01-12 00:13 | -26.5 | 50.1 | 49.2 | 40.8 | 46.5 | 39.8 | 6.7 | Värme | 46.6 | 75.8 | 5.1 | 21.8 | 2.1 | -1.2 | 3.3 | -10.2 | -10.5
2016-01-12 00:14 | -20.7 | 50.1 | 49.2 | 40.8 | 46.7 | 40.1 | 6.6 | Värme | 46.8 | 76.1 | 4.9 | 21.8 | 2 | -1.2 | 3.2 | -10.2 | -10.5
2016-01-12 00:15 | -14.6 | 50.1 | 49.2 | 40.8 | 46.9 | 40.4 | 6.5 | Värme | 47 | 76.6 | 5.1 | 21.8 | 2 | -1.2 | 3.2 | -10.1 | -10.5
2016-01-12 00:16 | -8.3 | 50.1 | 49.2 | 40.8 | 47.2 | 40.6 | 6.6 | Värme | 47.4 | 77.1 | 5 | 21.8 | 1.8 | -1.4 | 3.2 | -10.2 | -10.5
2016-01-12 00:17 | -1.8 | 50.1 | 49.2 | 40.8 | 47.4 | 40.9 | 6.5 | Värme | 47.6 | 77.5 | 4.8 | 21.8 | 1.8 | -1.4 | 3.2 | -10.1 | -10.5
2016-01-12 00:18 | 5.1 | 50.1 | 49.2 | 40.8 | 47.7 | 41.1 | 6.6 | Av | 47.2 | 77.1 | 5.5 | 21.8 | 1.6 | -1.2 | 2.8 | -10.1 | -10.5
2016-01-12 00:19 | 9 | 50.1 | 49.1 | 40.8 | 42.5 | 40.8 | 1.7 | Av | 41.5 | 69.9 | 9.6 | 21.8 | 2.1 | 0.7 | 1.4 | -10.1 | -10.5
2016-01-12 00:20 | 9.4 | 50.1 | 49.1 | 40.8 | 40.8 | 40.8 | 0 | Av | 40.7 | 63 | 13.5 | 21.8 | 2.3 | 1.7 | 0.6 | -10.1 | -10.5
2016-01-12 00:21 | 9.2 | 50.1 | 49.1 | 40.8 | 40.5 | 40.2 | 0.3 | Av | 40.6 | 57.2 | 17.1 | 21.8 | 2.6 | 2.7 | -0.1 | -10.2 | -10.5
2016-01-12 00:22 | 8.6 | 50.1 | 49.1 | 40.8 | 39.9 | 39.7 | 0.2 | Av | 39.8 | 53.1 | 19.8 | 21.8 | 2.8 | 3.7 | -0.9 | -10.2 | -10.5
2016-01-12 00:23 | 7.3 | 50.1 | 49.2 | 40.8 | 39.4 | 39.4 | 0 | Av | 39.4 | 50.1 | 21.9 | 21.8 | 2.9 | 4.7 | -1.8 | -10.2 | -10.5
2016-01-12 00:24 | 5.7 | 50.1 | 49.1 | 40.8 | 39.1 | 38.9 | 0.2 | Av | 39.1 | 48.1 | 23.6 | 21.8 | 3 | 5.4 | -2.4 | -10.2 | -10.5
2016-01-12 00:25 | 3.8 | 50.1 | 49.1 | 40.8 | 38.7 | 38.5 | 0.2 | Av | 38.6 | 46.6 | 25 | 21.8 | 3.1 | 5.9 | -2.8 | -10.1 | -10.5
2016-01-12 00:26 | 1.4 | 50.1 | 49.1 | 40.8 | 38.3 | 38.2 | 0.1 | Av | 38.3 | 45.2 | 26.1 | 21.8 | 3.2 | 6 | -2.8 | -10.2 | -10.5
2016-01-12 00:27 | -1.2 | 50.1 | 49.1 | 40.7 | 38 | 37.8 | 0.2 | Av | 38 | 44.1 | 27 | 21.8 | 3.3 | 6 | -2.7 | -10.1 | -10.5
2016-01-12 00:28 | -4.2 | 50.1 | 49.1 | 40.7 | 37.6 | 37.4 | 0.2 | Av | 37.6 | 43.1 | 27.7 | 21.8 | 3.4 | 5.9 | -2.5 | -10.1 | -10.5
2016-01-12 00:29 | -7.5 | 50.1 | 49.1 | 40.7 | 37.2 | 37 | 0.2 | Av | 37.1 | 42.3 | 28.3 | 21.8 | 3.6 | 5.6 | -2 | -10.1 | -10.5
2016-01-12 00:30 | -11.2 | 50.1 | 49.1 | 40.7 | 36.8 | 36.6 | 0.2 | Av | 36.8 | 41.7 | 28.8 | 21.8 | 3.7 | 5.4 | -1.7 | -10.2 | -10.5
2016-01-12 00:31 | -15.3 | 50.1 | 49.1 | 40.7 | 36.4 | 36.2 | 0.2 | Av | 36.3 | 41.2 | 29.2 | 21.8 | 3.7 | 5.3 | -1.6 | -10.2 | -10.5
2016-01-12 00:32 | -19.8 | 50.1 | 49.1 | 40.7 | 36 | 35.9 | 0.1 | Av | 36 | 40.6 | 29.4 | 21.8 | 3.9 | 5.1 | -1.2 | -10.2 | -10.5
2016-01-12 00:33 | -24.7 | 50 | 49.1 | 40.7 | 35.7 | 35.5 | 0.2 | Av | 35.7 | 40.2 | 29.6 | 21.8 | 3.9 | 5 | -1.1 | -10.1 | -10.5
2016-01-12 00:34 | -29.9 | 50 | 49.1 | 40.7 | 35.4 | 35.2 | 0.2 | Av | 35.3 | 39.8 | 29.8 | 21.8 | 4 | 5 | -1 | -10.1 | -10.5
2016-01-12 00:35 | -35.4 | 50 | 49.1 | 40.7 | 35.1 | 34.8 | 0.3 | Av | 35 | 39.4 | 29.9 | 21.8 | 4 | 4.9 | -0.9 | -10.1 | -10.5
2016-01-12 00:36 | -41.3 | 50 | 49.1 | 40.7 | 34.7 | 34.5 | 0.2 | Av | 34.7 | 39.1 | 30 | 21.8 | 4.1 | 4.8 | -0.7 | -10.1 | -10.5
2016-01-12 00:37 | -47.5 | 50 | 49 | 40.7 | 34.4 | 34.2 | 0.2 | Av | 34.3 | 38.8 | 30 | 21.8 | 4.2 | 4.9 | -0.7 | -10.1 | -10.5
2016-01-12 00:38 | -54 | 50 | 49.1 | 40.7 | 34.1 | 33.9 | 0.2 | Av | 34 | 38.6 | 30.1 | 21.9 | 4.3 | 4.9 | -0.6 | -10.1 | -10.5
2016-01-12 00:39 | -60.8 | 50 | 49.1 | 40.7 | 33.8 | 33.5 | 0.3 | Värme | 33.7 | 38.3 | 30.1 | 21.8 | 3.2 | 4.7 | -1.5 | -10.2 | -10.5
2016-01-12 00:40 | -66.7 | 50 | 49 | 40.7 | 37.9 | 33.2 | 4.7 | Värme | 39.9 | 55.5 | 0.1 | 21.8 | 1.5 | 1.7 | -0.2 | -10.1 | -10.5
2016-01-12 00:41 | -67.4 | 50 | 49 | 40.7 | 40.5 | 33.2 | 7.3 | Värme | 40.9 | 59.1 | 0.7 | 21.8 | 1.6 | -0.9 | 2.5 | -10.2 | -10.5
2016-01-12 00:42 | -67.4 | 50 | 49 | 40.7 | 40.7 | 33.5 | 7.2 | Värme | 40.7 | 63.6 | 4.2 | 21.8 | 2 | -1.7 | 3.7 | -10.1 | -10.5
2016-01-12 00:43 | -67.3 | 50 | 49 | 40.7 | 40.9 | 33.9 | 7 | Värme | 41.1 | 65.4 | 4.6 | 21.8 | 2.1 | -1.5 | 3.6 | -10.1 | -10.5
2016-01-12 00:44 | -66.7 | 50 | 49 | 40.7 | 41.5 | 34.4 | 7.1 | Värme | 41.7 | 66.4 | 4.4 | 21.8 | 2.1 | -1.5 | 3.6 | -10.1 | -10.5
2016-01-12 00:45 | -65.7 | 50 | 49 | 40.7 | 41.9 | 34.9 | 7 | Värme | 42.1 | 67.5 | 4.7 | 21.8 | 2.1 | -1.5 | 3.6 | -10.2 | -10.5
2016-01-12 00:46 | -64.2 | 50 | 49 | 40.7 | 42.4 | 35.4 | 7 | Värme | 42.5 | 68.2 | 4.6 | 21.8 | 2.1 | -1.5 | 3.6 | -10.1 | -10.5
2016-01-12 00:47 | -62.3 | 50 | 49 | 40.7 | 42.8 | 35.9 | 6.9 | Värme | 43 | 69.1 | 4.7 | 21.8 | 2.1 | -1.5 | 3.6 | -10.2 | -10.5
2016-01-12 00:48 | -59.9 | 50 | 49 | 40.7 | 43.3 | 36.3 | 7 | Värme | 43.4 | 69.8 | 4.7 | 21.8 | 2.1 | -1.4 | 3.5 | -10.1 | -10.5
2016-01-12 00:49 | -57.1 | 50 | 49 | 40.7 | 43.7 | 36.8 | 6.9 | Värme | 43.8 | 70.7 | 4.9 | 21.8 | 2.1 | -1.4 | 3.5 | -10.1 | -10.5
2016-01-12 00:50 | -53.9 | 49.9 | 49 | 40.7 | 44.1 | 37.2 | 6.9 | Värme | 44.3 | 71.3 | 4.8 | 21.8 | 2.1 | -1.4 | 3.5 | -10.1 | -10.5
2016-01-12 00:51 | -50.3 | 49.9 | 49 | 40.7 | 44.5 | 37.6 | 6.9 | Värme | 44.6 | 72 | 4.9 | 21.8 | 2.1 | -1.3 | 3.4 | -10.2 | -10.5
2016-01-12 00:52 | -46.3 | 49.9 | 49 | 40.7 | 44.9 | 38 | 6.9 | Värme | 45 | 72.6 | 5 | 21.8 | 2.1 | -1.2 | 3.3 | -10.2 | -10.5
2016-01-12 00:53 | -42 | 49.9 | 49 | 40.7 | 45.2 | 38.4 | 6.8 | Värme | 45.3 | 73.1 | 4.8 | 21.8 | 2.1 | -1.2 | 3.3 | -10.1 | -10.5
2016-01-12 00:54 | -37.3 | 49.9 | 49 | 40.7 | 45.5 | 38.7 | 6.8 | Värme | 45.6 | 73.9 | 5.2 | 21.8 | 2.1 | -1.2 | 3.3 | -10.2 | -10.5
2016-01-12 00:55 | -32.3 | 50 | 49 | 40.7 | 45.8 | 39 | 6.8 | Värme | 46 | 74.3 | 4.9 | 21.8 | 2.1 | -1.3 | 3.4 | -10.2 | -10.5
2016-01-12 00:56 | -27 | 49.9 | 49 | 40.7 | 46.1 | 39.3 | 6.8 | Värme | 46.2 | 75 | 5.2 | 21.8 | 2.1 | -1.2 | 3.3 | -10.1 | -10.5
2016-01-12 00:57 | -21.4 | 49.9 | 49 | 40.7 | 46.4 | 39.6 | 6.8 | Värme | 46.5 | 75.5 | 5 | 21.8 | 2.1 | -1.4 | 3.5 | -10.1 | -10.5
2016-01-12 00:58 | -15.6 | 49.9 | 49 | 40.7 | 46.6 | 39.9 | 6.7 | Värme | 46.7 | 75.9 | 4.9 | 21.8 | 2 | -1.2 | 3.2 | -10.1 | -10.5
2016-01-12 00:59 | -9.5 | 49.9 | 49 | 40.7 | 46.9 | 40.2 | 6.7 | Värme | 47 | 76.4 | 5.2 | 21.8 | 2 | -1.4 | 3.4 | -10.2 | -10.5
2016-01-12 01:00 | -3.2 | 49.9 | 49 | 40.7 | 47.1 | 40.5 | 6.6 | Värme | 47.3 | 76.9 | 4.8 | 21.8 | 2 | -1.4 | 3.4 | -10.1 | -10.5
2016-01-12 01:01 | 3.4 | 49.9 | 49 | 40.7 | 47.3 | 40.8 | 6.5 | Av | 46.6 | 76.5 | 5.8 | 21.8 | 1.8 | -1 | 2.8 | -10.2 | -10.5
2016-01-12 01:02 | 6.8 | 49.9 | 48.9 | 40.7 | 42.2 | 40.5 | 1.7 | Av | 41.1 | 69.3 | 9.7 | 21.8 | 2.1 | 0.9 | 1.2 | -10.1 | -10.4
2016-01-12 01:03 | 7 | 49.9 | 49 | 40.7 | 40.5 | 40.5 | 0 | Av | 40.4 | 62.5 | 13.6 | 21.8 | 2.4 | 1.9 | 0.5 | -10.2 | -10.4
2016-01-12 01:04 | 6.6 | 49.9 | 48.9 | 40.7 | 40.2 | 39.9 | 0.3 | Av | 40.2 | 56.5 | 17.2 | 21.8 | 2.6 | 2.8 | -0.2 | -10.1 | -10.4
2016-01-12 01:05 | 5.8 | 49.9 | 48.9 | 40.7 | 39.6 | 39.5 | 0.1 | Av | 39.5 | 52.5 | 19.8 | 21.8 | 2.8 | 3.9 | -1.1 | -10.1 | -10.4
2016-01-12 01:06 | 4.3 | 49.9 | 48.9 | 40.7 | 39.1 | 39.1 | 0 | Av | 39.2 | 49.8 | 21.9 | 21.8 | 2.9 | 4.8 | -1.9 | -10.2 | -10.4
2016-01-12 01:07 | 2.5 | 49.9 | 48.9 | 40.7 | 38.8 | 38.7 | 0.1 | Av | 38.8 | 47.7 | 23.5 | 21.8 | 3.1 | 5.5 | -2.4 | -10.2 | -10.4
2016-01-12 01:08 | 0.4 | 49.9 | 48.9 | 40.7 | 38.4 | 38.3 | 0.1 | Av | 38.5 | 46.2 | 24.9 | 21.9 | 3.2 | 5.9 | -2.7 | -10.1 | -10.4
2016-01-12 01:09 | -2 | 49.9 | 48.9 | 40.7 | 38.1 | 37.9 | 0.2 | Av | 38.1 | 44.8 | 26 | 21.8 | 3.2 | 6 | -2.8 | -10.1 | -10.4
2016-01-12 01:10 | -4.8 | 49.9 | 48.9 | 40.7 | 37.7 | 37.5 | 0.2 | Av | 37.7 | 43.7 | 26.8 | 21.8 | 3.4 | 6 | -2.6 | -10.1 | -10.4
2016-01-12 01:11 | -8 | 49.9 | 48.9 | 40.7 | 37.3 | 37.1 | 0.2 | Av | 37.3 | 42.7 | 27.6 | 21.8 | 3.6 | 5.9 | -2.3 | -10.1 | -10.4
2016-01-12 01:12 | -11.6 | 49.9 | 48.9 | 40.7 | 37 | 36.7 | 0.3 | Av | 36.9 | 42 | 28.1 | 21.8 | 3.6 | 5.6 | -2 | -10.1 | -10.4
2016-01-12 01:13 | -15.6 | 49.9 | 48.9 | 40.7 | 36.6 | 36.4 | 0.2 | Av | 36.5 | 41.4 | 28.6 | 21.8 | 3.7 | 5.4 | -1.7 | -10.1 | -10.4
2016-01-12 01:14 | -19.6 | 49.9 | 48.9 | 40.3 | 36.2 | 36 | 0.2 | Av | 36.2 | 40.8 | 29 | 21.8 | 3.8 | 5.3 | -1.5 | -10.1 | -10.4
2016-01-12 01:15 | -24.3 | 49.8 | 48.9 | 40.7 | 35.9 | 35.7 | 0.2 | Av | 35.8 | 40.3 | 29.3 | 21.9 | 3.9 | 5.1 | -1.2 | -10.1 | -10.4
2016-01-12 01:16 | -29.4 | 49.9 | 48.9 | 40.7 | 35.5 | 35.3 | 0.2 | Av | 35.5 | 39.9 | 29.4 | 21.8 | 3.9 | 5.1 | -1.2 | -10.1 | -10.4
2016-01-12 01:17 | -34.7 | 49.8 | 48.9 | 40.7 | 35.2 | 35 | 0.2 | Av | 35.1 | 39.5 | 29.6 | 21.8 | 4 | 5 | -1 | -10.2 | -10.4
2016-01-12 01:18 | -40.4 | 49.8 | 48.9 | 40.7 | 34.9 | 34.7 | 0.2 | Av | 34.8 | 39.2 | 29.7 | 21.8 | 4.1 | 5 | -0.9 | -10.2 | -10.4
2016-01-12 01:19 | -46.4 | 49.8 | 48.9 | 40.7 | 34.5 | 34.3 | 0.2 | Av | 34.5 | 38.8 | 29.8 | 21.8 | 4.2 | 5 | -0.8 | -10.2 | -10.4
2016-01-12 01:20 | -52.8 | 49.8 | 48.9 | 40.7 | 34.2 | 34 | 0.2 | Av | 34.2 | 38.6 | 29.8 | 21.8 | 4.2 | 4.9 | -0.7 | -10.2 | -10.4
2016-01-12 01:21 | -59.5 | 49.8 | 48.9 | 40.7 | 33.9 | 33.7 | 0.2 | Av | 33.8 | 38.3 | 29.9 | 21.8 | 4.3 | 5 | -0.7 | -10.2 | -10.4
2016-01-12 01:22 | -66.5 | 49.8 | 48.9 | 40.7 | 33.6 | 33.4 | 0.2 | Värme | 33.5 | 38 | 29.9 | 21.8 | 3.3 | 4.7 | -1.4 | -10.2 | -10.4
2016-01-12 01:23 | -72.8 | 49.8 | 48.9 | 40.7 | 37.4 | 33.1 | 4.3 | Värme | 39.6 | 55.1 | 0.3 | 21.8 | 1.6 | 1.7 | -0.1 | -10.2 | -10.4
2016-01-12 01:24 | -73.7 | 49.8 | 48.9 | 40.7 | 40.3 | 33.1 | 7.2 | Värme | 40.8 | 58.6 | 0.6 | 21.8 | 1.7 | -0.8 | 2.5 | -10.3 | -10.4
2016-01-12 01:25 | -73.8 | 49.8 | 48.9 | 40.7 | 40.7 | 33.3 | 7.4 | Värme | 40.7 | 63.4 | 4.3 | 21.7 | 2 | -1.5 | 3.5 | -10.3 | -10.4
2016-01-12 01:26 | -73.8 | 49.8 | 48.8 | 40.7 | 40.8 | 33.7 | 7.1 | Värme | 40.9 | 65 | 4.7 | 21.7 | 2.1 | -1.5 | 3.6 | -10.3 | -10.4
2016-01-12 01:27 | -73.4 | 49.8 | 48.8 | 40.7 | 41.4 | 34.3 | 7.1 | Värme | 41.6 | 66.2 | 4.5 | 21.8 | 2.1 | -1.5 | 3.6 | -10.2 | -10.4
2016-01-12 01:28 | -72.4 | 49.8 | 48.8 | 40.7 | 41.8 | 34.8 | 7 | Värme | 41.9 | 67.3 | 4.7 | 21.7 | 2.1 | -1.5 | 3.6 | -10.3 | -10.4
2016-01-12 01:29 | -71.1 | 49.8 | 48.8 | 40.7 | 42.2 | 35.3 | 6.9 | Värme | 42.4 | 68.1 | 4.6 | 21.8 | 2.1 | -1.5 | 3.6 | -10.3 | -10.4
2016-01-12 01:30 | -69.3 | 49.8 | 48.8 | 40.7 | 42.7 | 35.8 | 6.9 | Värme | 42.8 | 68.9 | 4.7 | 21.8 | 2.1 | -1.5 | 3.6 | -10.3 | -10.4
2016-01-12 01:31 | -67 | 49.8 | 48.8 | 40.7 | 43.2 | 36.2 | 7 | Värme | 43.3 | 69.6 | 4.6 | 21.8 | 2.1 | -1.4 | 3.5 | -10.3 | -10.4
2016-01-12 01:32 | -64.3 | 49.8 | 48.8 | 40.7 | 43.6 | 36.6 | 7 | Värme | 43.7 | 70.4 | 4.9 | 21.8 | 2.1 | -1.4 | 3.5 | -10.2 | -10.4
2016-01-12 01:33 | -61.2 | 49.8 | 48.8 | 40.7 | 44 | 37.1 | 6.9 | Värme | 44.2 | 71.1 | 4.9 | 21.8 | 2.2 | -1.4 | 3.6 | -10.3 | -10.4
2016-01-12 01:34 | -57.7 | 49.8 | 48.8 | 40.7 | 44.4 | 37.5 | 6.9 | Värme | 44.5 | 71.7 | 4.9 | 21.8 | 2.1 | -1.3 | 3.4 | -10.2 | -10.4
2016-01-12 01:35 | -53.8 | 49.8 | 48.8 | 40.7 | 44.7 | 37.9 | 6.8 | Värme | 44.8 | 72.5 | 5 | 21.7 | 2.1 | -1.4 | 3.5 | -10.3 | -10.4
2016-01-12 01:36 | -49.6 | 49.8 | 48.8 | 40.7 | 45.1 | 38.3 | 6.8 | Värme | 45.2 | 72.9 | 4.8 | 21.7 | 2.1 | -1.2 | 3.3 | -10.3 | -10.4
2016-01-12 01:37 | -45 | 49.7 | 48.8 | 40.7 | 45.4 | 38.6 | 6.8 | Värme | 45.5 | 73.7 | 5.2 | 21.7 | 2.1 | -1.3 | 3.4 | -10.2 | -10.4
2016-01-12 01:38 | -40.2 | 49.8 | 48.8 | 40.7 | 45.7 | 38.9 | 6.8 | Värme | 45.9 | 74.2 | 4.9 | 21.8 | 2.1 | -1.2 | 3.3 | -10.2 | -10.4
2016-01-12 01:39 | -35 | 49.7 | 48.8 | 40.7 | 46 | 39.2 | 6.8 | Värme | 46.1 | 74.8 | 5.2 | 21.7 | 2.1 | -1.2 | 3.3 | -10.2 | -10.4
2016-01-12 01:40 | -29.5 | 49.7 | 48.8 | 40.7 | 46.3 | 39.5 | 6.8 | Värme | 46.4 | 75.3 | 4.9 | 21.8 | 2.1 | -1.3 | 3.4 | -10.2 | -10.4
2016-01-12 01:41 | -23.8 | 49.7 | 48.8 | 40.7 | 46.5 | 39.9 | 6.6 | Värme | 46.6 | 75.8 | 5 | 21.7 | 2.1 | -1.2 | 3.3 | -10.2 | -10.4
2016-01-12 01:42 | -17.8 | 49.7 | 48.8 | 40.7 | 46.8 | 40.2 | 6.6 | Värme | 46.9 | 76.3 | 5 | 21.7 | 2 | -1.3 | 3.3 | -10.2 | -10.4
2016-01-12 01:43 | -11.6 | 49.7 | 48.8 | 40.7 | 47 | 40.4 | 6.6 | Värme | 47.2 | 76.8 | 4.9 | 21.7 | 1.9 | -1.2 | 3.1 | -10.2 | -10.4
2016-01-12 01:44 | -5.1 | 49.7 | 48.8 | 40.7 | 47.3 | 40.7 | 6.6 | Värme | 47.4 | 77.3 | 5.1 | 21.8 | 1.8 | -1.3 | 3.1 | -10.2 | -10.4
2016-01-12 01:45 | 1.6 | 49.7 | 48.7 | 40.7 | 47.6 | 40.9 | 6.7 | Av | 46.8 | 76.5 | 5.4 | 21.8 | 1.8 | -1 | 2.8 | -10.2 | -10.4
2016-01-12 01:46 | 5.2 | 49.7 | 48.8 | 40.7 | 42.3 | 40.6 | 1.7 | Av | 41.2 | 69.4 | 9.5 | 21.8 | 2.1 | 0.9 | 1.2 | -10.1 | -10.4
2016-01-12 01:47 | 5.6 | 49.7 | 48.7 | 40.7 | 40.7 | 40.6 | 0.1 | Av | 40.6 | 62.6 | 13.3 | 21.7 | 2.3 | 1.9 | 0.4 | -10.1 | -10.4
2016-01-12 01:48 | 5.3 | 49.7 | 48.7 | 40.7 | 40.4 | 40.1 | 0.3 | Av | 40.4 | 56.8 | 16.8 | 21.8 | 2.6 | 2.7 | -0.1 | -10.1 | -10.4
2016-01-12 01:49 | 4.6 | 49.7 | 48.6 | 40.7 | 39.8 | 39.6 | 0.2 | Av | 39.7 | 52.7 | 19.6 | 21.8 | 2.8 | 3.7 | -0.9 | -10.2 | -10.4
2016-01-12 01:50 | 3.3 | 49.7 | 48.6 | 40.7 | 39.2 | 39.2 | 0 | Av | 39.3 | 49.9 | 21.7 | 21.8 | 2.8 | 4.6 | -1.8 | -10.1 | -10.4
2016-01-12 01:51 | 1.6 | 49.7 | 48.6 | 40.7 | 38.9 | 38.8 | 0.1 | Av | 39 | 47.9 | 23.4 | 21.8 | 3 | 5.3 | -2.3 | -10.2 | -10.4
2016-01-12 01:52 | -0.4 | 49.7 | 48.6 | 40.7 | 38.6 | 38.4 | 0.2 | Av | 38.5 | 46.4 | 24.8 | 21.8 | 3.1 | 5.8 | -2.7 | -10.1 | -10.4
2016-01-12 01:53 | -2.8 | 49.7 | 48.6 | 40.7 | 38.3 | 38 | 0.3 | Av | 38.2 | 45 | 25.9 | 21.8 | 3.2 | 6 | -2.8 | -10.1 | -10.4
2016-01-12 01:54 | -5.5 | 49.7 | 48.6 | 40.7 | 37.9 | 37.7 | 0.2 | Av | 37.9 | 43.9 | 26.8 | 21.8 | 3.3 | 6 | -2.7 | -10.1 | -10.4
2016-01-12 01:55 | -8.6 | 49.7 | 48.6 | 40.7 | 37.5 | 37.3 | 0.2 | Av | 37.5 | 43 | 27.6 | 21.8 | 3.4 | 5.9 | -2.5 | -10.1 | -10.4
2016-01-12 01:56 | -12.1 | 49.7 | 48.6 | 40.7 | 37.1 | 36.9 | 0.2 | Av | 37.1 | 42.2 | 28.2 | 21.8 | 3.6 | 5.7 | -2.1 | -10.1 | -10.4
2016-01-12 01:57 | -15.9 | 49.7 | 48.6 | 40.7 | 36.7 | 36.5 | 0.2 | Av | 36.7 | 41.6 | 28.6 | 21.9 | 3.6 | 5.4 | -1.8 | -10.1 | -10.4
2016-01-12 01:58 | -20.1 | 49.7 | 48.6 | 40.7 | 36.3 | 36.1 | 0.2 | Av | 36.3 | 41 | 29 | 21.8 | 3.7 | 5.3 | -1.6 | -10.2 | -10.4
2016-01-12 01:59 | -24.7 | 49.6 | 48.6 | 40.7 | 36 | 35.8 | 0.2 | Av | 35.9 | 40.5 | 29.3 | 21.9 | 3.8 | 5.1 | -1.3 | -10.1 | -10.4
2016-01-12 02:00 | -29.7 | 49.6 | 48.6 | 40.7 | 35.6 | 35.5 | 0.1 | Av | 35.6 | 40.1 | 29.5 | 21.8 | 3.9 | 5 | -1.1 | -10.1 | -10.4
2016-01-12 02:01 | -34.9 | 49.6 | 48.6 | 40.7 | 35.3 | 35.1 | 0.2 | Av | 35.3 | 39.6 | 29.7 | 21.9 | 3.9 | 5 | -1.1 | -10.1 | -10.4
2016-01-12 02:02 | -40.5 | 49.6 | 48.6 | 40.7 | 35 | 34.8 | 0.2 | Av | 34.9 | 39.3 | 29.7 | 21.9 | 4 | 5 | -1 | -10.1 | -10.4
2016-01-12 02:03 | -46.4 | 49.6 | 48.6 | 40.7 | 34.6 | 34.5 | 0.1 | Av | 34.6 | 39 | 29.9 | 21.8 | 4.1 | 4.9 | -0.8 | -10 | -10.4
2016-01-12 02:04 | -52.7 | 49.6 | 48.6 | 40.7 | 34.3 | 34.1 | 0.2 | Av | 34.3 | 38.6 | 29.9 | 21.8 | 4.2 | 5 | -0.8 | -10.1 | -10.4
2016-01-12 02:05 | -59.3 | 49.6 | 48.5 | 40.7 | 34 | 33.8 | 0.2 | Av | 33.9 | 38.4 | 30 | 21.8 | 4.2 | 5 | -0.8 | -10 | -10.4
2016-01-12 02:06 | -66.2 | 49.6 | 48.6 | 40.7 | 33.7 | 33.5 | 0.2 | Värme | 33.6 | 38.1 | 30 | 21.8 | 3.2 | 4.7 | -1.5 | -10.1 | -10.4
2016-01-12 02:07 | -72.3 | 49.6 | 48.6 | 40.7 | 37.6 | 33.2 | 4.4 | Värme | 39.6 | 55.2 | 0.2 | 21.8 | 1.5 | 1.8 | -0.3 | -10.1 | -10.4
2016-01-12 02:08 | -73.1 | 49.6 | 48.5 | 40.7 | 40.4 | 33.2 | 7.2 | Värme | 40.8 | 58.7 | 0.6 | 21.8 | 1.6 | -0.8 | 2.4 | -10.1 | -10.4
2016-01-12 02:09 | -73.1 | 49.6 | 48.6 | 40.7 | 40.7 | 33.4 | 7.3 | Värme | 40.7 | 63.4 | 4.2 | 21.8 | 2 | -1.6 | 3.6 | -10.1 | -10.4
2016-01-12 02:10 | -73.1 | 49.6 | 48.5 | 40.7 | 40.9 | 33.8 | 7.1 | Värme | 41 | 65.2 | 4.7 | 21.8 | 2.1 | -1.5 | 3.6 | -10 | -10.4
2016-01-12 02:11 | -72.6 | 49.6 | 48.5 | 40.7 | 41.5 | 34.3 | 7.2 | Värme | 41.6 | 66.2 | 4.4 | 21.9 | 2.1 | -1.5 | 3.6 | -10.1 | -10.4
2016-01-12 02:12 | -71.6 | 49.6 | 48.5 | 40.7 | 41.9 | 34.9 | 7 | Värme | 42 | 67.3 | 4.6 | 21.8 | 2.1 | -1.5 | 3.6 | -10.1 | -10.4
2016-01-12 02:13 | -70.2 | 49.6 | 48.5 | 40.7 | 42.3 | 35.4 | 6.9 | Värme | 42.5 | 68.1 | 4.6 | 21.8 | 2.1 | -1.5 | 3.6 | -10.1 | -10.4
2016-01-12 02:14 | -68.3 | 49.6 | 48.5 | 40.7 | 42.8 | 35.9 | 6.9 | Värme | 42.9 | 69 | 4.7 | 21.8 | 2.1 | -1.5 | 3.6 | -10 | -10.4
2016-01-12 02:15 | -66 | 49.6 | 48.5 | 40.7 | 43.2 | 36.3 | 6.9 | Värme | 43.4 | 69.7 | 4.7 | 21.8 | 2.1 | -1.4 | 3.5 | -10.1 | -10.4
2016-01-12 02:16 | -63.1 | 49.6 | 48.5 | 40.6 | 43.7 | 36.7 | 7 | Värme | 43.8 | 70.5 | 4.9 | 21.8 | 2.1 | -1.4 | 3.5 | -10 | -10.4
2016-01-12 02:17 | -59.8 | 49.6 | 48.5 | 40.6 | 44.1 | 37.2 | 6.9 | Värme | 44.2 | 71.3 | 4.7 | 21.8 | 2.2 | -1.4 | 3.6 | -10.1 | -10.4
2016-01-12 02:18 | -56.1 | 49.6 | 48.5 | 40.6 | 44.4 | 37.6 | 6.8 | Värme | 44.6 | 71.9 | 4.9 | 21.8 | 2.2 | -1.3 | 3.5 | -10 | -10.4
2016-01-12 02:19 | -52 | 49.6 | 48.5 | 40.6 | 44.8 | 38 | 6.8 | Värme | 44.9 | 72.6 | 5 | 21.8 | 2.1 | -1.4 | 3.5 | -10 | -10.4
2016-01-12 02:20 | -47.6 | 49.6 | 48.5 | 40.6 | 45.1 | 38.3 | 6.8 | Värme | 45.2 | 73.1 | 4.9 | 21.8 | 2.1 | -1.2 | 3.3 | -10.1 | -10.4
2016-01-12 02:21 | -42.8 | 49.6 | 48.5 | 40.6 | 45.5 | 38.7 | 6.8 | Värme | 45.6 | 73.9 | 5.1 | 21.8 | 2.1 | -1.2 | 3.3 | -10 | -10.4
2016-01-12 02:22 | -37.8 | 49.6 | 48.5 | 40.6 | 45.8 | 39 | 6.8 | Värme | 45.9 | 74.2 | 4.8 | 21.8 | 2.1 | -1.2 | 3.3 | -10 | -10.4
2016-01-12 02:23 | -32.4 | 49.5 | 48.5 | 40.6 | 46.1 | 39.3 | 6.8 | Värme | 46.2 | 75 | 5.2 | 21.8 | 2.1 | -1.2 | 3.3 | -10 | -10.4
2016-01-12 02:24 | -26.8 | 49.5 | 48.5 | 40.6 | 46.4 | 39.6 | 6.8 | Värme | 46.5 | 75.5 | 4.9 | 21.8 | 2 | -1.2 | 3.2 | -10 | -10.4
2016-01-12 02:25 | -20.9 | 49.5 | 48.5 | 40.6 | 46.6 | 39.9 | 6.7 | Värme | 46.7 | 75.9 | 5 | 21.7 | 2 | -1.2 | 3.2 | -10.1 | -10.4
2016-01-12 02:26 | -14.7 | 49.5 | 48.5 | 40.6 | 46.9 | 40.2 | 6.7 | Värme | 47 | 76.4 | 5.1 | 21.7 | 2 | -1.3 | 3.3 | -10 | -10.4
2016-01-12 02:27 | -8.3 | 49.5 | 48.5 | 40.6 | 47.1 | 40.5 | 6.6 | Värme | 47.2 | 76.8 | 4.7 | 21.8 | 2 | -1.4 | 3.4 | -10 | -10.4
2016-01-12 02:28 | -1.6 | 49.5 | 48.5 | 40.6 | 47.3 | 40.7 | 6.6 | Värme | 47.4 | 77.5 | 5.2 | 21.7 | 1.8 | -1.4 | 3.2 | -10 | -10.4
2016-01-12 02:29 | 5.3 | 49.5 | 48.5 | 40.6 | 47.6 | 41 | 6.6 | Av | 46.8 | 76.6 | 5.4 | 21.7 | 1.7 | -1 | 2.7 | -10 | -10.4
2016-01-12 02:30 | 9 | 49.5 | 48.5 | 40.6 | 42.3 | 40.7 | 1.6 | Av | 41.3 | 69.4 | 9.5 | 21.8 | 2.1 | 0.9 | 1.2 | -10 | -10.4
2016-01-12 02:31 | 9.5 | 49.5 | 48.5 | 40.6 | 40.7 | 40.7 | 0 | Av | 40.6 | 62.6 | 13.2 | 21.8 | 2.4 | 1.9 | 0.5 | -10 | -10.4
2016-01-12 02:32 | 9.4 | 49.5 | 48.4 | 40.6 | 40.4 | 40.2 | 0.2 | Av | 40.5 | 56.9 | 16.7 | 21.8 | 2.6 | 2.7 | -0.1 | -10 | -10.4
2016-01-12 02:33 | 8.9 | 49.5 | 48.4 | 40.6 | 39.8 | 39.6 | 0.2 | Av | 39.8 | 52.9 | 19.6 | 21.7 | 2.8 | 3.7 | -0.9 | -10.1 | -10.4
2016-01-12 02:34 | 7.7 | 49.5 | 48.4 | 40.6 | 39.2 | 39.3 | -0.1 | Av | 39.3 | 50 | 21.6 | 21.8 | 2.9 | 4.5 | -1.6 | -10 | -10.4
2016-01-12 02:35 | 6.2 | 49.5 | 48.5 | 40.6 | 38.9 | 38.8 | 0.1 | Av | 39 | 47.9 | 23.4 | 21.8 | 3.1 | 5.3 | -2.2 | -10.1 | -10.4
2016-01-12 02:36 | 4.3 | 49.5 | 48.4 | 40.6 | 38.6 | 38.5 | 0.1 | Av | 38.6 | 46.4 | 24.8 | 21.8 | 3.2 | 5.8 | -2.6 | -10.1 | -10.4
2016-01-12 02:37 | 2 | 49.5 | 48.4 | 40.6 | 38.3 | 38.1 | 0.2 | Av | 38.3 | 45.1 | 25.9 | 21.8 | 3.3 | 6 | -2.7 | -10 | -10.4
2016-01-12 02:38 | -0.6 | 49.5 | 48.4 | 40.6 | 37.9 | 37.7 | 0.2 | Av | 37.9 | 44 | 26.8 | 21.8 | 3.4 | 6 | -2.6 | -10.1 | -10.4
2016-01-12 02:39 | -3.5 | 49.5 | 48.4 | 40.6 | 37.5 | 37.3 | 0.2 | Av | 37.5 | 43 | 27.6 | 21.7 | 3.6 | 5.9 | -2.3 | -10.1 | -10.4
2016-01-12 02:40 | -6.8 | 49.5 | 48.4 | 40.6 | 37.1 | 36.9 | 0.2 | Av | 37.1 | 42.2 | 28.2 | 21.8 | 3.6 | 5.6 | -2 | -10.1 | -10.4
2016-01-12 02:41 | -10.5 | 49.5 | 48.4 | 40.6 | 36.7 | 36.5 | 0.2 | Av | 36.7 | 41.7 | 28.7 | 21.8 | 3.7 | 5.4 | -1.7 | -10.1 | -10.4
2016-01-12 02:42 | -14.6 | 49.5 | 48.4 | 40.6 | 36.3 | 36.1 | 0.2 | Av | 36.3 | 41.1 | 29.1 | 21.8 | 3.7 | 5.3 | -1.6 | -10 | -10.4
2016-01-12 02:43 | -19.1 | 49.5 | 48.4 | 40.6 | 36 | 35.9 | 0.1 | Av | 35.9 | 40.6 | 29.4 | 21.8 | 3.9 | 5.1 | -1.2 | -10 | -10.4
2016-01-12 02:44 | -23.9 | 49.4 | 48.4 | 40.6 | 35.6 | 35.5 | 0.1 | Av | 35.7 | 40.1 | 29.5 | 21.8 | 3.9 | 5 | -1.1 | -10 | -10.4
2016-01-12 02:45 | -29 | 49.4 | 48.4 | 40.6 | 35.4 | 35.1 | 0.3 | Av | 35.3 | 39.7 | 29.7 | 21.8 | 4 | 5 | -1 | -10 | -10.4
2016-01-12 02:46 | -34.5 | 49.4 | 48.4 | 40.6 | 35 | 34.8 | 0.2 | Av | 34.9 | 39.4 | 29.8 | 21.8 | 4.1 | 4.9 | -0.8 | -10 | -10.4
2016-01-12 02:47 | -40.3 | 49.4 | 48.4 | 40.6 | 34.6 | 34.5 | 0.1 | Av | 34.6 | 39 | 29.9 | 21.8 | 4.2 | 4.8 | -0.6 | -10 | -10.4
2016-01-12 02:48 | -46.4 | 49.4 | 48.4 | 40.6 | 34.3 | 34.2 | 0.1 | Av | 34.3 | 38.7 | 30 | 21.8 | 4.2 | 5 | -0.8 | -10 | -10.4
2016-01-12 02:49 | -52.8 | 49.4 | 48.4 | 40.6 | 34 | 33.8 | 0.2 | Av | 34 | 38.5 | 30 | 21.8 | 4.3 | 4.8 | -0.5 | -10 | -10.4
2016-01-12 02:50 | -59.6 | 49.4 | 48.4 | 40.6 | 33.7 | 33.5 | 0.2 | Av | 33.7 | 38.2 | 30 | 21.8 | 4.3 | 4.8 | -0.5 | -10.1 | -10.4
2016-01-12 02:51 | -66.7 | 49.4 | 48.4 | 40.6 | 33.4 | 33.2 | 0.2 | Värme | 33.3 | 38 | 30 | 21.8 | 3.3 | 4.7 | -1.4 | -10.1 | -10.4
2016-01-12 02:52 | -73 | 49.4 | 48.4 | 40.6 | 37.3 | 33 | 4.3 | Värme | 39.4 | 55.1 | 0.2 | 21.7 | 1.5 | 1.7 | -0.2 | -10 | -10.4
2016-01-12 02:53 | -73.9 | 49.4 | 48.4 | 40.6 | 40.2 | 32.9 | 7.3 | Värme | 40.6 | 58.6 | 0.6 | 21.8 | 1.6 | -0.8 | 2.4 | -10 | -10.4
2016-01-12 02:54 | -74.1 | 49.4 | 48.4 | 41 | 40.5 | 33.2 | 7.3 | Värme | 40.5 | 63.3 | 4.3 | 21.8 | 2 | -1.6 | 3.6 | -10 | -10.4
2016-01-12 02:55 | -74.5 | 49.4 | 48.3 | 40.6 | 40.7 | 33.6 | 7.1 | Värme | 40.8 | 65 | 4.7 | 21.8 | 2.1 | -1.5 | 3.6 | -10 | -10.4
2016-01-12 02:56 | -74.1 | 49.4 | 48.3 | 40.6 | 41.2 | 34.1 | 7.1 | Värme | 41.4 | 66 | 4.6 | 21.8 | 2.1 | -1.5 | 3.6 | -10 | -10.4
2016-01-12 02:57 | -73.1 | 49.4 | 48.3 | 41 | 41.7 | 34.6 | 7.1 | Värme | 41.9 | 67.1 | 4.7 | 21.8 | 2.1 | -1.5 | 3.6 | -10.1 | -10.4
2016-01-12 02:58 | -72.2 | 49.4 | 48.3 | 41 | 42.1 | 35.2 | 6.9 | Värme | 42.2 | 68 | 4.6 | 21.8 | 2.1 | -1.5 | 3.6 | -10 | -10.4
2016-01-12 02:59 | -70.8 | 49.4 | 48.3 | 40.6 | 42.6 | 35.7 | 6.9 | Värme | 42.7 | 68.8 | 4.7 | 21.8 | 2.1 | -1.4 | 3.5 | -10.1 | -10.4
2016-01-12 03:00 | -68.6 | 49.4 | 48.3 | 40.6 | 43 | 36.1 | 6.9 | Värme | 43.2 | 69.5 | 4.6 | 21.8 | 2.2 | -1.4 | 3.6 | -10 | -10.4
2016-01-12 03:01 | -65.9 | 49.4 | 48.3 | 40.6 | 43.5 | 36.6 | 6.9 | Värme | 43.6 | 70.4 | 4.9 | 21.8 | 2.2 | -1.4 | 3.6 | -10 | -10.4
2016-01-12 03:02 | -62.8 | 49.4 | 48.3 | 40.6 | 43.9 | 37 | 6.9 | Värme | 44 | 71 | 4.7 | 21.8 | 2.2 | -1.3 | 3.5 | -10 | -10.4
2016-01-12 03:03 | -59.7 | 49.4 | 48.3 | 41 | 44.3 | 37.4 | 6.9 | Värme | 44.4 | 71.8 | 5 | 21.7 | 2.3 | -1.2 | 3.5 | -10.1 | -10.4
2016-01-12 03:04 | -55.8 | 49.4 | 48.3 | 40.6 | 44.6 | 37.8 | 6.8 | Värme | 44.8 | 72.3 | 4.8 | 21.7 | 2.2 | -1.3 | 3.5 | -10.1 | -10.4
2016-01-12 03:05 | -51.6 | 49.3 | 48.3 | 40.6 | 44.9 | 38.2 | 6.7 | Värme | 45.1 | 73.1 | 5.2 | 21.8 | 2.2 | -1.2 | 3.4 | -10 | -10.4
2016-01-12 03:06 | -47.1 | 49.3 | 48.3 | 40.6 | 45.3 | 38.6 | 6.7 | Värme | 45.5 | 73.5 | 4.9 | 21.8 | 2.1 | -1.2 | 3.3 | -10 | -10.4
2016-01-12 03:07 | -42.2 | 49.4 | 48.3 | 40.6 | 45.6 | 38.8 | 6.8 | Värme | 45.7 | 74.2 | 5.2 | 21.8 | 2.1 | -1.2 | 3.3 | -10 | -10.4
2016-01-12 03:08 | -37.4 | 49.3 | 48.3 | 41 | 45.9 | 39.2 | 6.7 | Värme | 46.1 | 74.6 | 5 | 21.8 | 2.1 | -1.2 | 3.3 | -10 | -10.4
2016-01-12 03:09 | -31.8 | 49.3 | 48.3 | 40.5 | 46.2 | 39.5 | 6.7 | Värme | 46.4 | 75.1 | 4.9 | 21.8 | 2.1 | -1.2 | 3.3 | -10 | -10.4
2016-01-12 03:10 | -25.9 | 49.3 | 48.3 | 40.5 | 46.5 | 39.8 | 6.7 | Värme | 46.6 | 75.8 | 5.2 | 21.8 | 2 | -1.2 | 3.2 | -10 | -10.4
2016-01-12 03:11 | -19.8 | 49.3 | 48.3 | 40.5 | 46.7 | 40.1 | 6.6 | Värme | 46.9 | 76.1 | 4.8 | 21.7 | 2 | -1.3 | 3.3 | -10 | -10.4
2016-01-12 03:12 | -13.4 | 49.3 | 48.3 | 40.5 | 47 | 40.4 | 6.6 | Värme | 47.1 | 76.8 | 5.1 | 21.8 | 1.9 | -1.3 | 3.2 | -9.9 | -10.4
2016-01-12 03:13 | -6.7 | 49.3 | 48.3 | 40.5 | 47.3 | 40.7 | 6.6 | Värme | 47.4 | 77.3 | 4.9 | 21.8 | 1.8 | -1.4 | 3.2 | -10 | -10.4
2016-01-12 03:14 | 0.1 | 49.3 | 48.3 | 40.5 | 47.4 | 40.9 | 6.5 | Av | 47.2 | 76.8 | 5.5 | 21.8 | 1.8 | -1.2 | 3 | -10 | -10.4
2016-01-12 03:15 | 4.3 | 49.3 | 48.3 | 40.5 | 42.5 | 40.6 | 1.9 | Av | 41.3 | 69.6 | 9.5 | 21.7 | 2.1 | 0.7 | 1.4 | -9.9 | -10.4
2016-01-12 03:16 | 4.9 | 49.3 | 48.3 | 40.5 | 40.7 | 40.6 | 0.1 | Av | 40.5 | 62.8 | 13.3 | 21.8 | 2.4 | 1.7 | 0.7 | -10 | -10.4
2016-01-12 03:17 | 4.4 | 49.3 | 48.3 | 40.9 | 40.3 | 40.1 | 0.2 | Av | 40.4 | 56.9 | 16.8 | 21.7 | 2.6 | 2.7 | -0.1 | -9.9 | -10.4
2016-01-12 03:18 | 3.5 | 49.3 | 48.3 | 40.9 | 39.8 | 39.6 | 0.2 | Av | 39.7 | 52.8 | 19.6 | 21.8 | 2.8 | 3.8 | -1 | -10 | -10.4
2016-01-12 03:19 | 2.4 | 49.3 | 48.2 | 40.5 | 39.2 | 39.2 | 0 | Av | 39.3 | 49.9 | 21.6 | 21.8 | 2.9 | 4.7 | -1.8 | -9.9 | -10.4
2016-01-12 03:20 | 0.5 | 49.3 | 48.3 | 40.9 | 38.9 | 38.8 | 0.1 | Av | 39 | 48 | 23.3 | 21.8 | 3.1 | 5.4 | -2.3 | -10 | -10.4
2016-01-12 03:21 | -1.3 | 49.3 | 48.2 | 40.5 | 38.5 | 38.4 | 0.1 | Av | 38.5 | 46.4 | 24.8 | 21.8 | 3.2 | 5.7 | -2.5 | -10 | -10.4
2016-01-12 03:22 | -3.5 | 49.3 | 48.2 | 40.5 | 38.2 | 38 | 0.2 | Av | 38.2 | 45 | 25.9 | 21.8 | 3.2 | 6 | -2.8 | -10 | -10.4
2016-01-12 03:23 | -6 | 49.3 | 48.2 | 40.5 | 37.8 | 37.6 | 0.2 | Av | 37.8 | 43.9 | 26.8 | 21.8 | 3.4 | 5.9 | -2.5 | -10 | -10.4
2016-01-12 03:24 | -8.9 | 49.3 | 48.2 | 40.5 | 37.5 | 37.3 | 0.2 | Av | 37.5 | 42.9 | 27.5 | 21.8 | 3.5 | 5.7 | -2.2 | -10 | -10.4
2016-01-12 03:25 | -12.2 | 49.3 | 48.2 | 40.5 | 37.1 | 36.9 | 0.2 | Av | 37.1 | 42.1 | 28.1 | 21.8 | 3.6 | 5.6 | -2 | -10 | -10.4
2016-01-12 03:26 | -15.9 | 49.3 | 48.2 | 40.5 | 36.7 | 36.5 | 0.2 | Av | 36.7 | 41.5 | 28.6 | 21.8 | 3.7 | 5.3 | -1.6 | -9.9 | -10.4
2016-01-12 03:27 | -19.9 | 49.3 | 48.2 | 40.5 | 36.3 | 36.1 | 0.2 | Av | 36.3 | 41 | 29 | 21.8 | 3.7 | 5.2 | -1.5 | -10 | -10.4
2016-01-12 03:28 | -24.3 | 49.2 | 48.2 | 40.5 | 35.9 | 35.8 | 0.1 | Av | 35.9 | 40.5 | 29.3 | 21.8 | 3.9 | 5.1 | -1.2 | -10 | -10.4
2016-01-12 03:29 | -29.1 | 49.2 | 48.2 | 40.5 | 35.6 | 35.5 | 0.1 | Av | 35.6 | 40 | 29.4 | 21.8 | 3.9 | 5 | -1.1 | -10 | -10.4
2016-01-12 03:30 | -34.1 | 49.2 | 48.2 | 40.5 | 35.3 | 35.1 | 0.2 | Av | 35.3 | 39.6 | 29.6 | 21.8 | 4 | 4.9 | -0.9 | -10 | -10.4
2016-01-12 03:31 | -39.5 | 49.2 | 48.2 | 40.5 | 35 | 34.8 | 0.2 | Av | 34.9 | 39.3 | 29.7 | 21.8 | 4 | 4.8 | -0.8 | -9.9 | -10.4
2016-01-12 03:32 | -45.2 | 49.2 | 48.2 | 40.5 | 34.7 | 34.4 | 0.3 | Av | 34.6 | 38.9 | 29.8 | 21.8 | 4.2 | 4.8 | -0.6 | -10 | -10.4
2016-01-12 03:33 | -51.3 | 49.2 | 48.2 | 40.5 | 34.3 | 34.1 | 0.2 | Av | 34.3 | 38.6 | 29.9 | 21.8 | 4.2 | 4.8 | -0.6 | -10 | -10.4
2016-01-12 03:34 | -57.7 | 49.2 | 48.2 | 40.5 | 34 | 33.8 | 0.2 | Av | 34 | 38.4 | 29.9 | 21.8 | 4.3 | 4.8 | -0.5 | -9.9 | -10.4
2016-01-12 03:35 | -64.4 | 49.2 | 48.2 | 40.5 | 33.7 | 33.5 | 0.2 | Värme | 33.6 | 38.2 | 30 | 21.8 | 3.1 | 4.7 | -1.6 | -10 | -10.4
2016-01-12 03:36 | -70.2 | 49.2 | 48.2 | 40.5 | 37.7 | 33.2 | 4.5 | Värme | 39.8 | 55.4 | 0.2 | 21.8 | 1.5 | 1.7 | -0.2 | -10 | -10.4
2016-01-12 03:37 | -70.8 | 49.2 | 48.2 | 40.5 | 40.4 | 33.1 | 7.3 | Värme | 40.9 | 58.8 | 0.6 | 21.8 | 1.6 | -0.8 | 2.4 | -10 | -10.4
2016-01-12 03:38 | -70.6 | 49.2 | 48.2 | 40.5 | 40.7 | 33.4 | 7.3 | Värme | 40.7 | 63.4 | 4.3 | 21.7 | 2 | -1.5 | 3.5 | -10 | -10.4
2016-01-12 03:39 | -70.4 | 49.2 | 48.2 | 40.5 | 40.9 | 33.9 | 7 | Värme | 41 | 65.2 | 4.7 | 21.7 | 2.1 | -1.5 | 3.6 | -10 | -10.4
2016-01-12 03:40 | -69.7 | 49.2 | 48.2 | 40.9 | 41.4 | 34.4 | 7 | Värme | 41.6 | 66.2 | 4.5 | 21.8 | 2.1 | -1.5 | 3.6 | -9.9 | -10.4
2016-01-12 03:41 | -68.9 | 49.2 | 48.2 | 40.9 | 41.9 | 34.9 | 7 | Värme | 42 | 67.3 | 4.6 | 21.8 | 2.1 | -1.5 | 3.6 | -10 | -10.4
2016-01-12 03:42 | -67.7 | 49.2 | 48.1 | 40.5 | 42.3 | 35.4 | 6.9 | Värme | 42.5 | 68.1 | 4.5 | 21.8 | 2.1 | -1.4 | 3.5 | -10 | -10.4
2016-01-12 03:43 | -65.6 | 49.2 | 48.1 | 40.5 | 42.8 | 35.9 | 6.9 | Värme | 42.9 | 69.1 | 4.9 | 21.7 | 2.1 | -1.5 | 3.6 | -10 | -10.4
2016-01-12 03:44 | -63.1 | 49.2 | 48.2 | 40.9 | 43.2 | 36.3 | 6.9 | Värme | 43.4 | 69.8 | 4.7 | 21.7 | 2.1 | -1.5 | 3.6 | -10 | -10.4
2016-01-12 03:45 | -60.5 | 49.2 | 48.1 | 40.9 | 43.7 | 36.7 | 7 | Värme | 43.8 | 70.6 | 5 | 21.7 | 2.1 | -1.4 | 3.5 | -10 | -10.4
2016-01-12 03:46 | -57.5 | 49.2 | 48.1 | 40.9 | 44.1 | 37.2 | 6.9 | Värme | 44.2 | 71.1 | 4.7 | 21.7 | 2.1 | -1.3 | 3.4 | -10 | -10.4
2016-01-12 03:47 | -54.1 | 49.2 | 48.1 | 40.9 | 44.4 | 37.6 | 6.8 | Värme | 44.6 | 72 | 5 | 21.7 | 2.2 | -1.3 | 3.5 | -10.1 | -10.4
2016-01-12 03:48 | -50.4 | 49.1 | 48.1 | 40.9 | 44.8 | 38 | 6.8 | Värme | 45 | 72.5 | 4.9 | 21.7 | 2.2 | -1.3 | 3.5 | -10 | -10.4
2016-01-12 03:49 | -46.3 | 49.2 | 48.1 | 40.9 | 45.1 | 38.4 | 6.7 | Värme | 45.3 | 73.2 | 5.2 | 21.7 | 2.1 | -1.2 | 3.3 | -10.1 | -10.4
2016-01-12 03:50 | -41.9 | 49.2 | 48.1 | 40.9 | 45.5 | 38.7 | 6.8 | Värme | 45.6 | 73.7 | 4.9 | 21.6 | 2.1 | -1.2 | 3.3 | -10 | -10.4
2016-01-12 03:51 | -37.2 | 49.2 | 48.1 | 40.9 | 45.7 | 39 | 6.7 | Värme | 45.9 | 74.3 | 5 | 21.7 | 2.1 | -1.2 | 3.3 | -10 | -10.4
2016-01-12 03:52 | -32.1 | 49.1 | 48.1 | 40.9 | 46.1 | 39.3 | 6.8 | Värme | 46.2 | 74.8 | 5.2 | 21.7 | 2.1 | -1.2 | 3.3 | -10.1 | -10.4
2016-01-12 03:53 | -26.8 | 49.2 | 48.1 | 40.9 | 46.4 | 39.6 | 6.8 | Värme | 46.5 | 75.3 | 4.9 | 21.7 | 2.1 | -1.2 | 3.3 | -10 | -10.4
2016-01-12 03:54 | -21.2 | 49.2 | 48.1 | 40.9 | 46.6 | 39.9 | 6.7 | Värme | 46.7 | 75.9 | 5.2 | 21.7 | 2 | -1.2 | 3.2 | -10 | -10.4
2016-01-12 03:55 | -15.3 | 49.1 | 48.1 | 40.9 | 46.9 | 40.2 | 6.7 | Värme | 47 | 76.4 | 5 | 21.7 | 2 | -1.3 | 3.3 | -10 | -10.4
2016-01-12 03:56 | -9.2 | 49.1 | 48.1 | 40.9 | 47.1 | 40.5 | 6.6 | Värme | 47.2 | 76.8 | 4.9 | 21.7 | 2 | -1.3 | 3.3 | -10.1 | -10.4
2016-01-12 03:57 | -2.8 | 49.1 | 48.1 | 40.9 | 47.4 | 40.7 | 6.7 | Värme | 47.5 | 77.5 | 5.1 | 21.7 | 1.8 | -1.4 | 3.2 | -10 | -10.4
2016-01-12 03:58 | 3.8 | 49.1 | 48.1 | 40.9 | 47.6 | 41 | 6.6 | Av | 47.3 | 76.8 | 5.2 | 21.7 | 1.8 | -1.2 | 3 | -10.1 | -10.4
2016-01-12 03:59 | 7.7 | 49.1 | 48.1 | 40.9 | 42.5 | 40.7 | 1.8 | Av | 41.4 | 69.7 | 9.3 | 21.7 | 2.1 | 0.8 | 1.3 | -10.1 | -10.4
2016-01-12 04:00 | 8 | 49.1 | 48.1 | 40.9 | 40.8 | 40.7 | 0.1 | Av | 40.6 | 62.8 | 13.2 | 21.7 | 2.4 | 1.7 | 0.7 | -10 | -10.4
2016-01-12 04:01 | 7.6 | 49.1 | 48.1 | 40.9 | 40.4 | 40.2 | 0.2 | Av | 40.5 | 57 | 16.7 | 21.7 | 2.6 | 2.7 | -0.1 | -10.1 | -10.4
2016-01-12 04:02 | 6.8 | 49.1 | 48.1 | 40.9 | 39.8 | 39.7 | 0.1 | Av | 39.8 | 52.9 | 19.6 | 21.8 | 2.8 | 3.6 | -0.8 | -10 | -10.4
2016-01-12 04:03 | 5.3 | 49.1 | 48.1 | 40.9 | 39.3 | 39.3 | 0 | Av | 39.3 | 49.9 | 21.5 | 21.8 | 2.9 | 4.5 | -1.6 | -10.1 | -10.4
2016-01-12 04:04 | 3.5 | 49.1 | 48.1 | 40.9 | 39 | 38.9 | 0.1 | Av | 39 | 47.8 | 23.3 | 21.8 | 3.1 | 5.3 | -2.2 | -10.1 | -10.4
2016-01-12 04:05 | 1.4 | 49.1 | 48.1 | 40.9 | 38.6 | 38.5 | 0.1 | Av | 38.6 | 46.4 | 24.7 | 21.7 | 3.2 | 5.8 | -2.6 | -10.1 | -10.4
2016-01-12 04:06 | -1.2 | 49.1 | 48.1 | 40.9 | 38.3 | 38.1 | 0.2 | Av | 38.3 | 45 | 25.9 | 21.8 | 3.2 | 6 | -2.8 | -10 | -10.4
2016-01-12 04:07 | -4 | 49.1 | 48 | 40.9 | 37.9 | 37.7 | 0.2 | Av | 37.9 | 43.9 | 26.8 | 21.8 | 3.4 | 6 | -2.6 | -10 | -10.4
2016-01-12 04:08 | -7.2 | 49.1 | 48 | 40.9 | 37.5 | 37.3 | 0.2 | Av | 37.5 | 42.9 | 27.5 | 21.8 | 3.4 | 5.9 | -2.5 | -10.1 | -10.4
2016-01-12 04:09 | -10.8 | 49.1 | 48.1 | 40.9 | 37.2 | 36.9 | 0.3 | Av | 37.1 | 42.2 | 28.1 | 21.7 | 3.6 | 5.7 | -2.1 | -10 | -10.4
2016-01-12 04:10 | -14.8 | 49.1 | 48 | 40.9 | 36.8 | 36.5 | 0.3 | Av | 36.7 | 41.6 | 28.6 | 21.8 | 3.7 | 5.4 | -1.7 | -10.1 | -10.4
2016-01-12 04:11 | -19.2 | 49.1 | 48 | 40.9 | 36.4 | 36.2 | 0.2 | Av | 36.3 | 41 | 29 | 21.7 | 3.8 | 5.3 | -1.5 | -10 | -10.4
2016-01-12 04:12 | -24 | 49.1 | 48 | 40.9 | 36 | 35.9 | 0.1 | Av | 36 | 40.5 | 29.3 | 21.8 | 3.9 | 5.1 | -1.2 | -10 | -10.4
2016-01-12 04:13 | -29.1 | 49 | 48 | 40.9 | 35.6 | 35.5 | 0.1 | Av | 35.7 | 40.1 | 29.5 | 21.8 | 3.9 | 5.1 | -1.2 | -10 | -10.4
2016-01-12 04:14 | -34.1 | 49.1 | 48 | 40.5 | 35.4 | 35.2 | 0.2 | Av | 35.3 | 39.7 | 29.6 | 21.8 | 4 | 5 | -1 | -10.1 | -10.4
2016-01-12 04:15 | -39.4 | 49 | 48 | 40.5 | 35 | 34.8 | 0.2 | Av | 35 | 39.3 | 29.8 | 21.8 | 4 | 5 | -1 | -10 | -10.4
2016-01-12 04:16 | -45.5 | 49 | 48 | 40.9 | 34.7 | 34.5 | 0.2 | Av | 34.6 | 39 | 29.9 | 21.8 | 4.1 | 5 | -0.9 | -10.1 | -10.4
2016-01-12 04:17 | -52 | 49 | 48 | 41 | 34.4 | 34.2 | 0.2 | Av | 34.3 | 38.7 | 29.9 | 21.8 | 4.2 | 4.9 | -0.7 | -10 | -10.4
2016-01-12 04:18 | -58.4 | 49 | 48 | 40.6 | 34.1 | 33.9 | 0.2 | Av | 34 | 38.5 | 29.9 | 21.8 | 4.3 | 5 | -0.7 | -10.1 | -10.4
2016-01-12 04:19 | -65.1 | 49 | 48 | 40.6 | 33.7 | 33.5 | 0.2 | Värme | 33.7 | 38.2 | 30 | 21.8 | 3.1 | 4.7 | -1.6 | -10 | -10.4
2016-01-12 04:20 | -71 | 49 | 48 | 40.6 | 37.8 | 33.2 | 4.6 | Värme | 39.9 | 55.5 | 0.2 | 21.8 | 1.5 | 1.7 | -0.2 | -10.1 | -10.4
2016-01-12 04:21 | -71.6 | 49 | 48 | 40.6 | 40.5 | 33.2 | 7.3 | Värme | 40.9 | 58.8 | 0.6 | 21.7 | 1.6 | -0.8 | 2.4 | -10.1 | -10.4
2016-01-12 04:22 | -71.5 | 49 | 48 | 40.6 | 40.7 | 33.4 | 7.3 | Värme | 40.7 | 63.5 | 4.3 | 21.8 | 2 | -1.6 | 3.6 | -10 | -10.4
2016-01-12 04:23 | -71.3 | 49 | 48 | 40.6 | 40.9 | 33.9 | 7 | Värme | 41.1 | 65.3 | 4.7 | 21.8 | 2.1 | -1.5 | 3.6 | -10.1 | -10.4
2016-01-12 04:24 | -71 | 49 | 48 | 41 | 41.5 | 34.4 | 7.1 | Värme | 41.7 | 66.3 | 4.4 | 21.8 | 2.1 | -1.5 | 3.6 | -10.1 | -10.4
2016-01-12 04:25 | -69.9 | 49 | 48 | 40.6 | 41.9 | 34.9 | 7 | Värme | 42.1 | 67.4 | 4.6 | 21.8 | 2.1 | -1.5 | 3.6 | -10.1 | -10.4
2016-01-12 04:26 | -68.3 | 49 | 48 | 40.6 | 42.4 | 35.5 | 6.9 | Värme | 42.5 | 68.2 | 4.6 | 21.8 | 2.1 | -1.5 | 3.6 | -10.1 | -10.4
2016-01-12 04:27 | -66.7 | 49 | 48 | 41 | 42.8 | 35.9 | 6.9 | Värme | 43 | 69.2 | 4.8 | 21.8 | 2.1 | -1.5 | 3.6 | -10.1 | -10.4
2016-01-12 04:28 | -64.2 | 49 | 48 | 40.6 | 43.3 | 36.3 | 7 | Värme | 43.4 | 69.8 | 4.6 | 21.7 | 2.1 | -1.4 | 3.5 | -10.1 | -10.4

## Loggdata
Divisors |  | 1 | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 100 | 1 | 10 | 10 | 10 | 1 | 1
Date | Time | version | R-version | BT1 | BT2 | EB100-EP14-BT3 | BT6 | BT7 | EB100-EP14-BT10 | EB100-EP14-BT11 | EB100-EP14-BT12 | EB100-EP14-BT14 | EB100-EP14-BT17 | BT50 | Tot.Int.Add | Alarm number | Calc. Supply | Degree Minutes | BT1 Average | Relays PCA-Base | Prio
2016-01-11 | 4:29 | 6629 | 3 | -104 | 354 | 348 | 479 | 491 | 26 | 29 | 351 | 429 | 207 | 218 | 0 | 0 | 410 | -55 | -105 | 2 | 10
2016-01-11 | 4:30 | 6629 | 3 | -104 | 351 | 346 | 479 | 491 | 19 | 26 | 349 | 414 | 220 | 218 | 0 | 0 | 409 | -112 | -104 | 6 | 10
2016-01-11 | 4:31 | 6629 | 3 | -104 | 348 | 343 | 479 | 491 | 19 | 24 | 346 | 401 | 230 | 218 | 0 | 0 | 409 | -171 | -104 | 6 | 10
2016-01-11 | 4:32 | 6629 | 3 | -104 | 345 | 340 | 479 | 491 | 19 | 24 | 343 | 390 | 238 | 218 | 0 | 0 | 409 | -233 | -104 | 6 | 10
2016-01-11 | 4:33 | 6629 | 3 | -104 | 343 | 337 | 479 | 491 | 19 | 24 | 340 | 383 | 246 | 218 | 0 | 0 | 409 | -298 | -104 | 6 | 10
2016-01-11 | 4:34 | 6629 | 3 | -105 | 340 | 334 | 479 | 491 | 18 | 23 | 337 | 376 | 251 | 218 | 0 | 0 | 409 | -366 | -104 | 6 | 10
2016-01-11 | 4:35 | 6629 | 3 | -104 | 337 | 331 | 479 | 491 | 18 | 22 | 334 | 369 | 256 | 218 | 0 | 0 | 409 | -437 | -104 | 6 | 10
2016-01-11 | 4:36 | 6629 | 3 | -104 | 333 | 329 | 479 | 491 | 21 | 24 | 331 | 364 | 260 | 218 | 0 | 0 | 409 | -511 | -104 | 2 | 10
2016-01-11 | 4:37 | 6629 | 3 | -105 | 331 | 327 | 479 | 490 | 26 | 24 | 329 | 360 | 262 | 218 | 0 | 0 | 409 | -588 | -104 | 2 | 10
2016-01-11 | 4:38 | 6629 | 3 | -104 | 329 | 325 | 479 | 490 | 23 | 25 | 327 | 357 | 265 | 218 | 0 | 0 | 409 | -667 | -104 | 7 | 30
2016-01-11 | 4:39 | 6629 | 3 | -104 | 371 | 322 | 479 | 490 | 16 | 12 | 391 | 528 | 8 | 217 | 0 | 0 | 409 | -738 | -104 | 7 | 30
2016-01-11 | 4:40 | 6629 | 3 | -104 | 401 | 323 | 479 | 490 | 16 | -3 | 404 | 578 | 24 | 217 | 0 | 0 | 409 | -752 | -104 | 7 | 30
2016-01-11 | 4:41 | 6629 | 3 | -104 | 404 | 326 | 479 | 490 | 16 | -6 | 402 | 615 | 43 | 218 | 0 | 0 | 409 | -757 | -104 | 7 | 30
2016-01-11 | 4:42 | 6629 | 3 | -104 | 405 | 331 | 479 | 490 | 14 | -6 | 404 | 631 | 43 | 217 | 0 | 0 | 409 | -762 | -104 | 7 | 30
2016-01-11 | 4:43 | 6629 | 3 | -103 | 409 | 335 | 479 | 490 | 16 | -10 | 409 | 642 | 43 | 218 | 0 | 0 | 409 | -764 | -104 | 7 | 30
2016-01-11 | 4:44 | 6629 | 3 | -104 | 414 | 341 | 479 | 490 | 14 | -8 | 414 | 653 | 43 | 217 | 0 | 0 | 409 | -762 | -104 | 7 | 30
2016-01-11 | 4:45 | 6629 | 3 | -104 | 419 | 347 | 479 | 489 | 18 | -10 | 419 | 663 | 44 | 217 | 0 | 0 | 413 | -758 | -104 | 7 | 30
2016-01-11 | 4:46 | 6629 | 3 | -104 | 423 | 352 | 478 | 489 | 17 | -8 | 423 | 671 | 46 | 218 | 0 | 0 | 413 | -750 | -104 | 7 | 30
2016-01-11 | 4:47 | 6629 | 3 | -104 | 428 | 357 | 478 | 486 | 18 | -6 | 428 | 680 | 47 | 217 | 0 | 0 | 413 | -737 | -104 | 7 | 30
2016-01-11 | 4:48 | 6629 | 3 | -104 | 433 | 361 | 477 | 485 | 19 | -6 | 433 | 688 | 47 | 218 | 0 | 0 | 413 | -719 | -104 | 7 | 30
2016-01-11 | 4:49 | 6629 | 3 | -104 | 437 | 365 | 476 | 484 | 20 | -6 | 437 | 695 | 49 | 217 | 0 | 0 | 413 | -697 | -104 | 7 | 30
2016-01-11 | 4:50 | 6629 | 3 | -104 | 441 | 370 | 475 | 485 | 21 | -8 | 441 | 702 | 49 | 217 | 0 | 0 | 413 | -670 | -104 | 7 | 30
2016-01-11 | 4:51 | 6629 | 3 | -104 | 445 | 374 | 474 | 485 | 21 | -6 | 445 | 710 | 49 | 218 | 0 | 0 | 413 | -640 | -104 | 7 | 30
2016-01-11 | 4:52 | 6629 | 3 | -103 | 449 | 378 | 474 | 486 | 23 | -8 | 448 | 716 | 50 | 218 | 0 | 0 | 409 | -602 | -104 | 7 | 30
2016-01-11 | 4:53 | 6629 | 3 | -104 | 452 | 382 | 474 | 487 | 21 | -5 | 452 | 723 | 50 | 218 | 0 | 0 | 409 | -560 | -104 | 7 | 30
2016-01-11 | 4:54 | 6629 | 3 | -104 | 456 | 385 | 474 | 488 | 22 | -7 | 455 | 729 | 52 | 218 | 0 | 0 | 409 | -515 | -104 | 7 | 30
2016-01-11 | 4:55 | 6629 | 3 | -104 | 459 | 388 | 473 | 488 | 21 | -8 | 458 | 735 | 50 | 218 | 0 | 0 | 409 | -467 | -104 | 7 | 30
2016-01-11 | 4:56 | 6629 | 3 | -104 | 461 | 392 | 473 | 488 | 18 | -8 | 461 | 742 | 50 | 218 | 0 | 0 | 409 | -416 | -104 | 7 | 30
2016-01-11 | 4:57 | 6629 | 3 | -104 | 464 | 395 | 473 | 488 | 20 | -9 | 464 | 748 | 49 | 218 | 0 | 0 | 409 | -362 | -104 | 7 | 30
2016-01-11 | 4:58 | 6629 | 3 | -104 | 466 | 398 | 473 | 488 | 16 | -9 | 466 | 753 | 49 | 218 | 0 | 0 | 409 | -306 | -104 | 7 | 30
2016-01-11 | 4:59 | 6629 | 3 | -103 | 469 | 401 | 473 | 488 | 14 | -10 | 468 | 759 | 49 | 218 | 0 | 0 | 409 | -247 | -104 | 7 | 30
2016-01-11 | 5:00 | 6629 | 3 | -104 | 471 | 404 | 473 | 486 | 14 | -11 | 471 | 764 | 46 | 219 | 0 | 0 | 409 | -186 | -104 | 7 | 30
2016-01-11 | 5:01 | 6629 | 3 | -104 | 474 | 406 | 473 | 486 | 15 | -14 | 473 | 769 | 49 | 219 | 0 | 0 | 409 | -122 | -104 | 7 | 30
2016-01-11 | 5:02 | 6629 | 3 | -104 | 476 | 409 | 473 | 486 | 15 | -14 | 475 | 774 | 47 | 219 | 0 | 0 | 409 | -56 | -104 | 7 | 30
2016-01-11 | 5:03 | 6629 | 3 | -104 | 475 | 441 | 473 | 486 | 15 | -14 | 470 | 778 | 48 | 219 | 0 | 0 | 409 | 12 | -104 | 15 | 20
2016-01-11 | 5:04 | 6629 | 3 | -104 | 505 | 500 | 473 | 486 | 14 | -13 | 518 | 822 | 50 | 219 | 0 | 0 | 409 | 12 | -104 | 15 | 20
2016-01-11 | 5:05 | 6629 | 3 | -104 | 539 | 524 | 473 | 489 | 12 | -9 | 549 | 857 | 55 | 219 | 0 | 0 | 409 | 12 | -104 | 15 | 20
2016-01-11 | 5:06 | 6629 | 3 | -104 | 562 | 533 | 474 | 493 | 12 | -8 | 568 | 879 | 59 | 218 | 0 | 0 | 409 | 12 | -104 | 15 | 20
2016-01-11 | 5:07 | 6629 | 3 | -104 | 578 | 537 | 476 | 495 | 12 | -6 | 583 | 895 | 56 | 219 | 0 | 0 | 409 | 12 | -104 | 15 | 20
2016-01-11 | 5:08 | 6629 | 3 | -103 | 589 | 542 | 481 | 496 | 12 | -8 | 594 | 909 | 57 | 218 | 0 | 0 | 409 | 12 | -104 | 15 | 20
2016-01-11 | 5:09 | 6629 | 3 | -104 | 599 | 546 | 484 | 499 | 13 | -10 | 603 | 921 | 60 | 219 | 0 | 0 | 409 | 12 | -104 | 15 | 20
2016-01-11 | 5:10 | 6629 | 3 | -103 | 607 | 549 | 488 | 502 | 11 | -10 | 611 | 931 | 55 | 219 | 0 | 0 | 409 | 12 | -104 | 15 | 20
2016-01-11 | 5:11 | 6629 | 3 | -104 | 614 | 553 | 491 | 505 | 15 | -8 | 616 | 941 | 58 | 219 | 0 | 0 | 409 | 12 | -104 | 15 | 20
2016-01-11 | 5:12 | 6629 | 3 | -103 | 619 | 557 | 495 | 507 | 15 | -8 | 621 | 949 | 59 | 219 | 0 | 0 | 409 | 12 | -104 | 15 | 20
2016-01-11 | 5:13 | 6629 | 3 | -103 | 624 | 559 | 497 | 511 | 15 | -8 | 626 | 957 | 55 | 219 | 0 | 0 | 409 | 12 | -104 | 15 | 20
2016-01-11 | 5:14 | 6629 | 3 | -104 | 628 | 564 | 500 | 515 | 13 | -5 | 627 | 964 | 59 | 219 | 0 | 0 | 409 | 12 | -104 | 14 | 10
2016-01-11 | 5:15 | 6629 | 3 | -104 | 520 | 360 | 504 | 517 | 18 | 1 | 445 | 864 | 101 | 219 | 0 | 0 | 405 | 12 | -104 | 2 | 10
2016-01-11 | 5:16 | 6629 | 3 | -103 | 385 | 363 | 506 | 517 | 21 | 12 | 369 | 772 | 145 | 219 | 0 | 0 | 405 | 18 | -104 | 2 | 10
2016-01-11 | 5:17 | 6629 | 3 | -104 | 367 | 359 | 506 | 518 | 23 | 22 | 362 | 694 | 186 | 220 | 0 | 0 | 405 | -16 | -104 | 2 | 10
2016-01-11 | 5:18 | 6629 | 3 | -103 | 362 | 358 | 507 | 518 | 26 | 34 | 360 | 639 | 215 | 220 | 0 | 0 | 405 | -58 | -104 | 2 | 10
2016-01-11 | 5:19 | 6629 | 3 | -103 | 359 | 355 | 507 | 518 | 28 | 44 | 358 | 597 | 236 | 220 | 0 | 0 | 405 | -103 | -104 | 2 | 10
2016-01-11 | 5:20 | 6629 | 3 | -104 | 357 | 353 | 507 | 518 | 29 | 51 | 356 | 568 | 258 | 220 | 0 | 0 | 405 | -150 | -104 | 2 | 10
2016-01-11 | 5:21 | 6629 | 3 | -104 | 355 | 351 | 507 | 517 | 31 | 56 | 353 | 547 | 274 | 220 | 0 | 0 | 405 | -199 | -104 | 2 | 10
2016-01-11 | 5:22 | 6629 | 3 | -103 | 352 | 347 | 506 | 517 | 30 | 61 | 351 | 528 | 287 | 220 | 0 | 0 | 405 | -251 | -104 | 2 | 10
2016-01-11 | 5:23 | 6629 | 3 | -103 | 349 | 345 | 507 | 517 | 30 | 61 | 348 | 512 | 296 | 220 | 0 | 0 | 405 | -305 | -104 | 2 | 10
2016-01-11 | 5:24 | 6629 | 3 | -103 | 347 | 343 | 506 | 516 | 34 | 58 | 344 | 499 | 304 | 221 | 0 | 0 | 405 | -362 | -104 | 2 | 10
2016-01-11 | 5:25 | 6629 | 3 | -104 | 344 | 340 | 506 | 516 | 36 | 56 | 341 | 488 | 311 | 221 | 0 | 0 | 405 | -422 | -104 | 2 | 10
2016-01-11 | 5:26 | 6629 | 3 | -103 | 341 | 336 | 506 | 516 | 35 | 56 | 339 | 478 | 317 | 221 | 0 | 0 | 405 | -485 | -104 | 2 | 10
2016-01-11 | 5:27 | 6629 | 3 | -104 | 335 | 334 | 506 | 516 | 37 | 53 | 336 | 471 | 321 | 221 | 0 | 0 | 403 | -552 | -104 | 2 | 10
2016-01-11 | 5:28 | 6629 | 3 | -103 | 336 | 331 | 506 | 516 | 27 | 53 | 334 | 464 | 325 | 221 | 0 | 0 | 403 | -620 | -104 | 7 | 30
2016-01-11 | 5:29 | 6629 | 3 | -103 | 379 | 329 | 506 | 515 | 14 | 29 | 397 | 603 | -2 | 221 | 0 | 0 | 403 | -680 | -104 | 7 | 30
2016-01-11 | 5:30 | 6629 | 3 | -103 | 403 | 328 | 506 | 515 | 12 | 0 | 404 | 610 | -20 | 221 | 0 | 0 | 403 | -687 | -104 | 7 | 30
2016-01-11 | 5:31 | 6629 | 3 | -103 | 404 | 331 | 506 | 515 | 13 | -19 | 402 | 657 | 26 | 221 | 0 | 0 | 403 | -689 | -104 | 7 | 30
2016-01-11 | 5:32 | 6629 | 3 | -104 | 405 | 334 | 506 | 515 | 16 | -25 | 405 | 678 | 30 | 221 | 0 | 0 | 403 | -691 | -104 | 7 | 30
2016-01-11 | 5:33 | 6629 | 3 | -104 | 410 | 339 | 506 | 515 | 18 | -23 | 410 | 693 | 41 | 221 | 0 | 0 | 403 | -688 | -104 | 7 | 30
2016-01-11 | 5:34 | 6629 | 3 | -103 | 416 | 344 | 506 | 515 | 17 | -19 | 416 | 698 | 36 | 220 | 0 | 0 | 403 | -681 | -104 | 7 | 30
2016-01-11 | 5:35 | 6629 | 3 | -104 | 420 | 349 | 506 | 515 | 20 | -18 | 420 | 707 | 46 | 221 | 0 | 0 | 403 | -667 | -104 | 7 | 30
2016-01-11 | 5:36 | 6629 | 3 | -104 | 425 | 354 | 506 | 515 | 18 | -17 | 425 | 710 | 39 | 221 | 0 | 0 | 403 | -650 | -104 | 7 | 30
2016-01-11 | 5:37 | 6629 | 3 | -104 | 430 | 358 | 506 | 515 | 18 | -17 | 429 | 718 | 47 | 220 | 0 | 0 | 403 | -628 | -104 | 7 | 30
2016-01-11 | 5:38 | 6629 | 3 | -103 | 435 | 362 | 506 | 515 | 18 | -19 | 435 | 720 | 42 | 221 | 0 | 0 | 403 | -602 | -104 | 7 | 30
2016-01-11 | 5:39 | 6629 | 3 | -103 | 436 | 367 | 506 | 515 | 20 | -18 | 437 | 728 | 49 | 220 | 0 | 0 | 399 | -567 | -104 | 7 | 30
2016-01-11 | 5:40 | 6629 | 3 | -103 | 443 | 370 | 506 | 515 | 18 | -15 | 443 | 731 | 44 | 220 | 0 | 0 | 403 | -532 | -104 | 7 | 30
2016-01-11 | 5:41 | 6629 | 3 | -104 | 446 | 374 | 506 | 515 | 18 | -15 | 445 | 737 | 49 | 220 | 0 | 0 | 403 | -493 | -104 | 7 | 30
2016-01-11 | 5:42 | 6629 | 3 | -103 | 450 | 378 | 506 | 515 | 18 | -14 | 450 | 741 | 47 | 221 | 0 | 0 | 403 | -450 | -104 | 7 | 30
2016-01-11 | 5:43 | 6629 | 3 | -104 | 453 | 382 | 506 | 515 | 18 | -13 | 453 | 746 | 50 | 220 | 0 | 0 | 403 | -404 | -104 | 7 | 30
2016-01-11 | 5:44 | 6629 | 3 | -103 | 457 | 386 | 505 | 515 | 20 | -15 | 456 | 751 | 48 | 220 | 0 | 0 | 403 | -355 | -104 | 7 | 30
2016-01-11 | 5:45 | 6629 | 3 | -104 | 460 | 388 | 505 | 514 | 19 | -13 | 459 | 756 | 50 | 220 | 0 | 0 | 403 | -303 | -104 | 7 | 30
2016-01-11 | 5:46 | 6629 | 3 | -103 | 463 | 391 | 505 | 515 | 19 | -13 | 462 | 761 | 50 | 220 | 0 | 0 | 399 | -243 | -104 | 7 | 30
2016-01-11 | 5:47 | 6629 | 3 | -104 | 465 | 394 | 505 | 514 | 18 | -13 | 465 | 764 | 47 | 221 | 0 | 0 | 403 | -185 | -104 | 7 | 30
2016-01-11 | 5:48 | 6629 | 3 | -103 | 468 | 398 | 505 | 514 | 18 | -13 | 467 | 769 | 52 | 220 | 0 | 0 | 403 | -124 | -104 | 7 | 30
2016-01-11 | 5:49 | 6629 | 3 | -104 | 471 | 400 | 505 | 514 | 18 | -13 | 470 | 773 | 47 | 220 | 0 | 0 | 403 | -60 | -104 | 7 | 30
2016-01-11 | 5:50 | 6629 | 3 | -103 | 473 | 403 | 505 | 514 | 18 | -11 | 468 | 770 | 57 | 220 | 0 | 0 | 403 | 6 | -104 | 2 | 10
2016-01-11 | 5:51 | 6629 | 3 | -103 | 423 | 400 | 505 | 514 | 21 | 8 | 409 | 699 | 97 | 220 | 0 | 0 | 399 | 49 | -104 | 2 | 10
2016-01-11 | 5:52 | 6629 | 3 | -103 | 405 | 400 | 505 | 514 | 24 | 18 | 402 | 633 | 133 | 220 | 0 | 0 | 403 | 53 | -104 | 2 | 10
2016-01-11 | 5:53 | 6629 | 3 | -103 | 402 | 395 | 505 | 514 | 26 | 27 | 400 | 573 | 170 | 220 | 0 | 0 | 403 | 49 | -104 | 2 | 10
2016-01-11 | 5:54 | 6629 | 3 | -104 | 396 | 390 | 504 | 514 | 27 | 40 | 393 | 534 | 197 | 220 | 0 | 0 | 403 | 42 | -104 | 2 | 10
2016-01-11 | 5:55 | 6629 | 3 | -103 | 391 | 387 | 505 | 514 | 28 | 49 | 389 | 505 | 218 | 220 | 0 | 0 | 403 | 28 | -104 | 2 | 10
2016-01-11 | 5:56 | 6629 | 3 | -103 | 388 | 383 | 504 | 514 | 29 | 56 | 386 | 485 | 236 | 220 | 0 | 0 | 403 | 11 | -104 | 2 | 10
2016-01-11 | 5:57 | 6629 | 3 | -103 | 385 | 379 | 504 | 514 | 30 | 61 | 383 | 470 | 251 | 220 | 0 | 0 | 403 | -9 | -104 | 2 | 10
2016-01-11 | 5:58 | 6629 | 3 | -103 | 381 | 375 | 504 | 514 | 32 | 62 | 379 | 457 | 262 | 220 | 0 | 0 | 403 | -32 | -104 | 2 | 10
2016-01-11 | 5:59 | 6629 | 3 | -103 | 378 | 371 | 504 | 514 | 32 | 62 | 375 | 446 | 271 | 220 | 0 | 0 | 403 | -59 | -104 | 2 | 10
2016-01-11 | 6:00 | 6629 | 3 | -104 | 374 | 367 | 504 | 514 | 34 | 61 | 372 | 436 | 279 | 220 | 0 | 0 | 403 | -90 | -104 | 2 | 10
2016-01-11 | 6:01 | 6629 | 3 | -103 | 370 | 365 | 504 | 514 | 37 | 56 | 367 | 428 | 285 | 220 | 0 | 0 | 403 | -124 | -104 | 2 | 10
2016-01-11 | 6:02 | 6629 | 3 | -103 | 366 | 361 | 504 | 514 | 37 | 54 | 363 | 421 | 289 | 220 | 0 | 0 | 403 | -162 | -104 | 2 | 10
2016-01-11 | 6:03 | 6629 | 3 | -103 | 362 | 357 | 504 | 514 | 38 | 55 | 360 | 417 | 294 | 220 | 0 | 0 | 403 | -204 | -104 | 2 | 10
2016-01-11 | 6:04 | 6629 | 3 | -103 | 359 | 354 | 504 | 514 | 39 | 51 | 356 | 411 | 296 | 220 | 0 | 0 | 403 | -249 | -104 | 2 | 10
2016-01-11 | 6:05 | 6629 | 3 | -103 | 356 | 350 | 504 | 514 | 38 | 52 | 354 | 407 | 298 | 220 | 0 | 0 | 403 | -297 | -104 | 2 | 10
2016-01-11 | 6:06 | 6629 | 3 | -103 | 353 | 347 | 504 | 514 | 38 | 52 | 350 | 403 | 300 | 220 | 0 | 0 | 403 | -349 | -104 | 2 | 10
2016-01-11 | 6:07 | 6629 | 3 | -104 | 349 | 343 | 504 | 514 | 40 | 52 | 347 | 399 | 302 | 220 | 0 | 0 | 403 | -404 | -104 | 2 | 10
2016-01-11 | 6:08 | 6629 | 3 | -103 | 347 | 340 | 504 | 514 | 40 | 52 | 344 | 396 | 303 | 219 | 0 | 0 | 403 | -462 | -104 | 2 | 10
2016-01-11 | 6:09 | 6629 | 3 | -103 | 343 | 337 | 504 | 513 | 41 | 52 | 340 | 392 | 303 | 219 | 0 | 0 | 403 | -524 | -104 | 2 | 10
2016-01-11 | 6:10 | 6629 | 3 | -103 | 340 | 334 | 504 | 513 | 43 | 50 | 337 | 389 | 303 | 219 | 0 | 0 | 403 | -589 | -104 | 2 | 10
2016-01-11 | 6:11 | 6629 | 3 | -103 | 334 | 332 | 504 | 513 | 33 | 48 | 333 | 386 | 304 | 219 | 0 | 0 | 403 | -657 | -104 | 7 | 30
2016-01-11 | 6:12 | 6629 | 3 | -103 | 378 | 329 | 503 | 513 | 17 | 18 | 395 | 556 | 2 | 219 | 0 | 0 | 403 | -717 | -104 | 7 | 30
2016-01-11 | 6:13 | 6629 | 3 | -103 | 404 | 328 | 503 | 513 | 16 | -6 | 405 | 587 | 0 | 219 | 0 | 0 | 403 | -725 | -104 | 7 | 30
2016-01-11 | 6:14 | 6629 | 3 | -103 | 407 | 331 | 503 | 513 | 17 | -15 | 406 | 634 | 42 | 219 | 0 | 0 | 403 | -725 | -104 | 7 | 30
2016-01-11 | 6:15 | 6629 | 3 | -103 | 410 | 335 | 503 | 513 | 19 | -15 | 409 | 653 | 46 | 219 | 0 | 0 | 403 | -722 | -104 | 7 | 30
2016-01-11 | 6:16 | 6629 | 3 | -104 | 415 | 340 | 503 | 513 | 21 | -15 | 415 | 663 | 43 | 219 | 0 | 0 | 403 | -715 | -104 | 7 | 30
2016-01-11 | 6:17 | 6629 | 3 | -103 | 420 | 344 | 503 | 513 | 18 | -13 | 419 | 673 | 46 | 219 | 0 | 0 | 403 | -703 | -104 | 7 | 30
2016-01-11 | 6:18 | 6629 | 3 | -103 | 423 | 350 | 503 | 513 | 20 | -15 | 423 | 681 | 44 | 219 | 0 | 0 | 402 | -688 | -104 | 7 | 30
2016-01-11 | 6:19 | 6629 | 3 | -103 | 427 | 355 | 503 | 513 | 18 | -13 | 426 | 691 | 47 | 218 | 0 | 0 | 404 | -668 | -104 | 7 | 30
2016-01-11 | 6:20 | 6629 | 3 | -103 | 432 | 359 | 503 | 513 | 18 | -13 | 431 | 698 | 45 | 218 | 0 | 0 | 404 | -645 | -104 | 7 | 30
2016-01-11 | 6:21 | 6629 | 3 | -103 | 436 | 363 | 503 | 513 | 19 | -13 | 435 | 705 | 47 | 219 | 0 | 0 | 404 | -618 | -104 | 7 | 30
2016-01-11 | 6:22 | 6629 | 3 | -103 | 441 | 368 | 503 | 513 | 20 | -14 | 440 | 713 | 47 | 218 | 0 | 0 | 404 | -586 | -104 | 7 | 30
2016-01-11 | 6:23 | 6629 | 3 | -103 | 444 | 372 | 502 | 511 | 19 | -12 | 443 | 719 | 48 | 218 | 0 | 0 | 404 | -551 | -104 | 7 | 30
2016-01-11 | 6:24 | 6629 | 3 | -103 | 448 | 376 | 502 | 510 | 19 | -12 | 447 | 725 | 49 | 219 | 0 | 0 | 404 | -511 | -104 | 7 | 30
2016-01-11 | 6:25 | 6629 | 3 | -103 | 451 | 380 | 501 | 509 | 18 | -12 | 450 | 731 | 47 | 219 | 0 | 0 | 404 | -469 | -104 | 7 | 30
2016-01-11 | 6:26 | 6629 | 3 | -104 | 455 | 384 | 500 | 510 | 21 | -14 | 452 | 737 | 50 | 218 | 0 | 0 | 404 | -423 | -104 | 7 | 30
2016-01-11 | 6:27 | 6629 | 3 | -103 | 457 | 386 | 500 | 510 | 18 | -12 | 457 | 741 | 46 | 219 | 0 | 0 | 404 | -374 | -104 | 7 | 30
2016-01-11 | 6:28 | 6629 | 3 | -104 | 460 | 389 | 500 | 510 | 18 | -12 | 459 | 748 | 50 | 218 | 0 | 0 | 404 | -322 | -104 | 7 | 30
2016-01-11 | 6:29 | 6629 | 3 | -103 | 464 | 392 | 500 | 510 | 20 | -14 | 462 | 752 | 47 | 219 | 0 | 0 | 404 | -267 | -104 | 7 | 30
2016-01-11 | 6:30 | 6629 | 3 | -103 | 466 | 395 | 500 | 510 | 18 | -12 | 465 | 758 | 50 | 219 | 0 | 0 | 404 | -209 | -104 | 7 | 30
2016-01-11 | 6:31 | 6629 | 3 | -103 | 469 | 398 | 500 | 510 | 17 | -12 | 468 | 763 | 49 | 219 | 0 | 0 | 404 | -149 | -104 | 7 | 30
2016-01-11 | 6:32 | 6629 | 3 | -103 | 471 | 401 | 499 | 510 | 16 | -12 | 470 | 766 | 48 | 219 | 0 | 0 | 404 | -86 | -104 | 7 | 30
2016-01-11 | 6:33 | 6629 | 3 | -103 | 473 | 404 | 499 | 510 | 16 | -12 | 472 | 773 | 50 | 219 | 0 | 0 | 404 | -20 | -104 | 7 | 30
2016-01-11 | 6:34 | 6629 | 3 | -103 | 476 | 406 | 499 | 510 | 15 | -10 | 470 | 766 | 52 | 219 | 0 | 0 | 404 | 48 | -104 | 2 | 10
2016-01-11 | 6:35 | 6629 | 3 | -104 | 426 | 403 | 499 | 510 | 19 | 9 | 412 | 696 | 92 | 219 | 0 | 0 | 404 | 89 | -104 | 2 | 10
2016-01-11 | 6:36 | 6629 | 3 | -103 | 408 | 403 | 499 | 510 | 21 | 19 | 405 | 627 | 130 | 219 | 0 | 0 | 404 | 94 | -104 | 2 | 10
2016-01-11 | 6:37 | 6629 | 3 | -103 | 404 | 398 | 499 | 510 | 23 | 28 | 403 | 569 | 164 | 219 | 0 | 0 | 404 | 92 | -104 | 2 | 10
2016-01-11 | 6:38 | 6629 | 3 | -103 | 399 | 393 | 499 | 510 | 26 | 38 | 396 | 528 | 194 | 219 | 0 | 0 | 404 | 87 | -104 | 2 | 10
2016-01-11 | 6:39 | 6629 | 3 | -103 | 393 | 389 | 499 | 510 | 26 | 47 | 392 | 500 | 214 | 219 | 0 | 0 | 405 | 74 | -104 | 2 | 10
2016-01-11 | 6:40 | 6629 | 3 | -103 | 390 | 386 | 499 | 511 | 28 | 55 | 389 | 478 | 231 | 219 | 0 | 0 | 404 | 58 | -104 | 2 | 10
2016-01-11 | 6:41 | 6629 | 3 | -103 | 383 | 382 | 498 | 510 | 31 | 57 | 384 | 463 | 246 | 219 | 0 | 0 | 404 | 39 | -104 | 2 | 10
2016-01-11 | 6:42 | 6629 | 3 | -104 | 383 | 377 | 498 | 510 | 32 | 60 | 380 | 450 | 258 | 219 | 0 | 0 | 404 | 17 | -104 | 2 | 10
2016-01-11 | 6:43 | 6629 | 3 | -103 | 380 | 374 | 498 | 510 | 30 | 62 | 378 | 439 | 266 | 219 | 0 | 0 | 404 | -9 | -104 | 2 | 10
2016-01-11 | 6:44 | 6629 | 3 | -103 | 376 | 370 | 498 | 510 | 32 | 61 | 374 | 429 | 274 | 220 | 0 | 0 | 405 | -40 | -104 | 2 | 10
2016-01-11 | 6:45 | 6629 | 3 | -104 | 372 | 366 | 498 | 510 | 33 | 58 | 370 | 421 | 280 | 219 | 0 | 0 | 404 | -73 | -104 | 2 | 10
2016-01-11 | 6:46 | 6629 | 3 | -103 | 368 | 362 | 498 | 510 | 34 | 56 | 365 | 416 | 285 | 219 | 0 | 0 | 404 | -110 | -104 | 2 | 10
2016-01-11 | 6:47 | 6629 | 3 | -103 | 361 | 359 | 498 | 510 | 37 | 52 | 361 | 410 | 289 | 219 | 0 | 0 | 404 | -151 | -104 | 2 | 10
2016-01-11 | 6:48 | 6629 | 3 | -103 | 360 | 355 | 498 | 510 | 35 | 53 | 358 | 405 | 292 | 220 | 0 | 0 | 405 | -197 | -104 | 2 | 10
2016-01-11 | 6:49 | 6629 | 3 | -103 | 358 | 351 | 498 | 510 | 37 | 52 | 355 | 401 | 294 | 220 | 0 | 0 | 404 | -246 | -104 | 2 | 10
2016-01-11 | 6:50 | 6629 | 3 | -103 | 354 | 348 | 498 | 510 | 37 | 51 | 352 | 396 | 295 | 220 | 0 | 0 | 405 | -298 | -104 | 2 | 10
2016-01-11 | 6:51 | 6629 | 3 | -103 | 351 | 345 | 498 | 510 | 38 | 50 | 348 | 393 | 297 | 219 | 0 | 0 | 402 | -351 | -104 | 2 | 10
2016-01-11 | 6:52 | 6629 | 3 | -103 | 348 | 342 | 497 | 510 | 39 | 50 | 345 | 390 | 298 | 220 | 0 | 0 | 403 | -408 | -104 | 2 | 10
2016-01-11 | 6:53 | 6629 | 3 | -103 | 344 | 339 | 497 | 510 | 42 | 48 | 341 | 386 | 298 | 220 | 0 | 0 | 403 | -468 | -104 | 2 | 10
2016-01-11 | 6:54 | 6629 | 3 | -103 | 341 | 336 | 497 | 510 | 42 | 48 | 338 | 384 | 299 | 219 | 0 | 0 | 402 | -530 | -104 | 2 | 10
2016-01-11 | 6:55 | 6629 | 3 | -103 | 338 | 332 | 497 | 510 | 41 | 51 | 335 | 382 | 299 | 220 | 0 | 0 | 402 | -596 | -104 | 2 | 10
2016-01-11 | 6:56 | 6629 | 3 | -103 | 335 | 330 | 497 | 510 | 29 | 49 | 332 | 379 | 299 | 220 | 0 | 0 | 402 | -665 | -104 | 7 | 30
2016-01-11 | 6:57 | 6629 | 3 | -103 | 376 | 328 | 497 | 510 | 15 | 17 | 394 | 549 | 1 | 220 | 0 | 0 | 405 | -726 | -104 | 7 | 30
2016-01-11 | 6:58 | 6629 | 3 | -104 | 402 | 326 | 497 | 510 | 14 | -6 | 403 | 585 | 6 | 220 | 0 | 0 | 405 | -738 | -104 | 7 | 30
2016-01-11 | 6:59 | 6629 | 3 | -103 | 405 | 330 | 497 | 510 | 16 | -15 | 405 | 632 | 41 | 220 | 0 | 0 | 403 | -742 | -104 | 7 | 30
2016-01-11 | 7:00 | 6629 | 3 | -103 | 409 | 333 | 497 | 509 | 19 | -13 | 408 | 650 | 46 | 220 | 0 | 0 | 402 | -741 | -104 | 7 | 30
2016-01-11 | 7:01 | 6629 | 3 | -103 | 414 | 338 | 497 | 509 | 19 | -14 | 414 | 659 | 44 | 220 | 0 | 0 | 404 | -735 | -104 | 7 | 30
2016-01-11 | 7:02 | 6629 | 3 | -103 | 419 | 343 | 497 | 509 | 19 | -13 | 418 | 670 | 46 | 220 | 0 | 0 | 402 | -725 | -104 | 7 | 30
2016-01-11 | 7:03 | 6629 | 3 | -104 | 422 | 349 | 496 | 509 | 18 | -13 | 422 | 678 | 46 | 220 | 0 | 0 | 402 | -710 | -104 | 7 | 30
2016-01-11 | 7:04 | 6629 | 3 | -104 | 427 | 354 | 496 | 509 | 21 | -15 | 426 | 687 | 46 | 220 | 0 | 0 | 402 | -690 | -104 | 7 | 30
2016-01-11 | 7:05 | 6629 | 3 | -104 | 432 | 358 | 496 | 509 | 19 | -12 | 431 | 694 | 46 | 220 | 0 | 0 | 402 | -665 | -104 | 7 | 30
2016-01-11 | 7:06 | 6629 | 3 | -103 | 436 | 363 | 496 | 509 | 19 | -12 | 436 | 701 | 47 | 219 | 0 | 0 | 402 | -636 | -104 | 7 | 30
2016-01-11 | 7:07 | 6629 | 3 | -104 | 440 | 367 | 496 | 509 | 19 | -12 | 440 | 708 | 47 | 220 | 0 | 0 | 402 | -602 | -104 | 7 | 30
2016-01-11 | 7:08 | 6629 | 3 | -103 | 444 | 371 | 496 | 509 | 19 | -11 | 443 | 716 | 49 | 219 | 0 | 0 | 404 | -564 | -104 | 7 | 30
2016-01-11 | 7:09 | 6629 | 3 | -103 | 448 | 375 | 496 | 509 | 21 | -13 | 446 | 722 | 49 | 220 | 0 | 0 | 402 | -525 | -104 | 7 | 30
2016-01-11 | 7:10 | 6629 | 3 | -104 | 451 | 380 | 496 | 509 | 19 | -10 | 450 | 728 | 50 | 220 | 0 | 0 | 402 | -480 | -104 | 7 | 30
2016-01-11 | 7:11 | 6629 | 3 | -103 | 455 | 383 | 496 | 509 | 19 | -10 | 454 | 734 | 49 | 220 | 0 | 0 | 402 | -432 | -104 | 7 | 30
2016-01-11 | 7:12 | 6629 | 3 | -104 | 458 | 386 | 496 | 509 | 18 | -10 | 457 | 739 | 49 | 220 | 0 | 0 | 402 | -381 | -104 | 7 | 30
2016-01-11 | 7:13 | 6629 | 3 | -104 | 461 | 389 | 496 | 509 | 18 | -10 | 460 | 746 | 50 | 219 | 0 | 0 | 402 | -326 | -104 | 7 | 30
2016-01-11 | 7:14 | 6629 | 3 | -103 | 464 | 393 | 495 | 509 | 20 | -12 | 463 | 750 | 47 | 219 | 0 | 0 | 402 | -269 | -104 | 7 | 30
2016-01-11 | 7:15 | 6629 | 3 | -103 | 466 | 396 | 495 | 509 | 18 | -10 | 465 | 756 | 51 | 220 | 0 | 0 | 403 | -209 | -104 | 7 | 30
2016-01-11 | 7:16 | 6629 | 3 | -104 | 469 | 399 | 495 | 508 | 16 | -11 | 468 | 759 | 49 | 220 | 0 | 0 | 402 | -147 | -104 | 7 | 30
2016-01-11 | 7:17 | 6629 | 3 | -103 | 471 | 402 | 495 | 508 | 16 | -11 | 470 | 764 | 49 | 220 | 0 | 0 | 403 | -82 | -104 | 7 | 30
2016-01-11 | 7:18 | 6629 | 3 | -103 | 474 | 404 | 495 | 509 | 17 | -14 | 473 | 770 | 49 | 220 | 0 | 0 | 403 | -15 | -104 | 7 | 30
2016-01-11 | 7:19 | 6629 | 3 | -103 | 476 | 406 | 495 | 508 | 14 | -10 | 471 | 765 | 52 | 220 | 0 | 0 | 402 | 54 | -104 | 2 | 10
2016-01-11 | 7:20 | 6629 | 3 | -103 | 426 | 405 | 495 | 508 | 20 | 7 | 412 | 695 | 92 | 220 | 0 | 0 | 402 | 97 | -104 | 2 | 10
2016-01-11 | 7:21 | 6629 | 3 | -103 | 408 | 403 | 495 | 508 | 21 | 19 | 405 | 625 | 131 | 220 | 0 | 0 | 402 | 105 | -104 | 2 | 10
2016-01-11 | 7:22 | 6629 | 3 | -103 | 405 | 398 | 495 | 508 | 22 | 28 | 403 | 567 | 165 | 220 | 0 | 0 | 403 | 104 | -104 | 2 | 10
2016-01-11 | 7:23 | 6629 | 3 | -103 | 399 | 393 | 494 | 508 | 24 | 38 | 396 | 526 | 194 | 220 | 0 | 0 | 402 | 101 | -104 | 2 | 10
2016-01-11 | 7:24 | 6629 | 3 | -104 | 393 | 389 | 494 | 508 | 27 | 47 | 392 | 498 | 213 | 220 | 0 | 0 | 403 | 90 | -104 | 2 | 10
2016-01-11 | 7:25 | 6629 | 3 | -103 | 390 | 386 | 494 | 508 | 27 | 55 | 389 | 477 | 231 | 220 | 0 | 0 | 402 | 76 | -104 | 2 | 10
2016-01-11 | 7:26 | 6629 | 3 | -104 | 386 | 381 | 494 | 508 | 29 | 59 | 385 | 461 | 246 | 220 | 0 | 0 | 402 | 59 | -104 | 2 | 10
2016-01-11 | 7:27 | 6629 | 3 | -103 | 383 | 378 | 494 | 508 | 30 | 62 | 381 | 448 | 257 | 220 | 0 | 0 | 403 | 38 | -104 | 2 | 10
2016-01-11 | 7:28 | 6629 | 3 | -103 | 380 | 374 | 494 | 508 | 31 | 62 | 378 | 438 | 266 | 220 | 0 | 0 | 404 | 12 | -104 | 2 | 10
2016-01-11 | 7:29 | 6629 | 3 | -104 | 376 | 371 | 494 | 508 | 34 | 59 | 374 | 428 | 273 | 220 | 0 | 0 | 402 | -15 | -104 | 2 | 10
2016-01-11 | 7:30 | 6629 | 3 | -103 | 372 | 366 | 494 | 508 | 34 | 59 | 370 | 420 | 279 | 220 | 0 | 0 | 402 | -46 | -104 | 2 | 10
2016-01-11 | 7:31 | 6629 | 3 | -104 | 368 | 362 | 494 | 508 | 35 | 57 | 365 | 414 | 284 | 220 | 0 | 0 | 403 | -82 | -104 | 2 | 10
2016-01-11 | 7:32 | 6629 | 3 | -104 | 364 | 358 | 494 | 508 | 36 | 56 | 362 | 408 | 288 | 220 | 0 | 0 | 402 | -121 | -104 | 2 | 10
2016-01-11 | 7:33 | 6629 | 3 | -103 | 360 | 355 | 493 | 508 | 37 | 54 | 358 | 403 | 291 | 220 | 0 | 0 | 402 | -164 | -104 | 2 | 10
2016-01-11 | 7:34 | 6629 | 3 | -104 | 358 | 353 | 493 | 508 | 39 | 51 | 354 | 399 | 293 | 220 | 0 | 0 | 403 | -212 | -104 | 2 | 10
2016-01-11 | 7:35 | 6629 | 3 | -104 | 354 | 348 | 493 | 507 | 38 | 52 | 352 | 395 | 294 | 220 | 0 | 0 | 402 | -261 | -104 | 2 | 10
2016-01-11 | 7:36 | 6629 | 3 | -104 | 351 | 345 | 493 | 507 | 40 | 52 | 348 | 391 | 296 | 220 | 0 | 0 | 403 | -315 | -104 | 2 | 10
2016-01-11 | 7:37 | 6629 | 3 | -103 | 348 | 342 | 493 | 507 | 40 | 52 | 345 | 388 | 297 | 220 | 0 | 0 | 403 | -372 | -104 | 2 | 10
2016-01-11 | 7:38 | 6629 | 3 | -103 | 344 | 338 | 493 | 507 | 41 | 52 | 342 | 386 | 297 | 220 | 0 | 0 | 403 | -432 | -104 | 2 | 10
2016-01-11 | 7:39 | 6629 | 3 | -104 | 341 | 335 | 493 | 508 | 43 | 50 | 339 | 383 | 297 | 220 | 0 | 0 | 403 | -496 | -104 | 2 | 10
2016-01-11 | 7:40 | 6629 | 3 | -104 | 338 | 332 | 493 | 507 | 43 | 52 | 335 | 380 | 297 | 220 | 0 | 0 | 403 | -563 | -104 | 2 | 10
2016-01-11 | 7:41 | 6629 | 3 | -103 | 335 | 330 | 493 | 507 | 29 | 49 | 332 | 377 | 298 | 220 | 0 | 0 | 403 | -633 | -104 | 7 | 30
2016-01-11 | 7:42 | 6629 | 3 | -104 | 377 | 327 | 493 | 507 | 13 | 17 | 395 | 549 | 1 | 220 | 0 | 0 | 402 | -693 | -104 | 7 | 30
2016-01-11 | 7:43 | 6629 | 3 | -104 | 403 | 326 | 492 | 507 | 13 | -7 | 405 | 586 | 7 | 220 | 0 | 0 | 402 | -700 | -104 | 7 | 30
2016-01-11 | 7:44 | 6629 | 3 | -104 | 406 | 329 | 493 | 507 | 18 | -16 | 405 | 632 | 41 | 220 | 0 | 0 | 403 | -701 | -104 | 7 | 30
2016-01-11 | 7:45 | 6629 | 3 | -104 | 409 | 333 | 492 | 507 | 21 | -15 | 407 | 649 | 46 | 220 | 0 | 0 | 403 | -700 | -104 | 7 | 30
2016-01-11 | 7:46 | 6629 | 3 | -104 | 414 | 339 | 492 | 507 | 21 | -15 | 414 | 659 | 45 | 220 | 0 | 0 | 403 | -694 | -104 | 7 | 30
2016-01-11 | 7:47 | 6629 | 3 | -104 | 419 | 344 | 492 | 507 | 20 | -15 | 417 | 669 | 46 | 220 | 0 | 0 | 402 | -682 | -104 | 7 | 30
2016-01-11 | 7:48 | 6629 | 3 | -103 | 422 | 349 | 492 | 507 | 19 | -13 | 422 | 677 | 46 | 220 | 0 | 0 | 402 | -667 | -104 | 7 | 30
2016-01-11 | 7:49 | 6629 | 3 | -104 | 427 | 354 | 492 | 507 | 21 | -14 | 427 | 686 | 46 | 220 | 0 | 0 | 404 | -649 | -104 | 7 | 30
2016-01-11 | 7:50 | 6629 | 3 | -103 | 432 | 358 | 492 | 507 | 19 | -12 | 431 | 694 | 47 | 220 | 0 | 0 | 402 | -624 | -104 | 7 | 30
2016-01-11 | 7:51 | 6629 | 3 | -104 | 436 | 363 | 492 | 507 | 21 | -14 | 436 | 701 | 47 | 219 | 0 | 0 | 405 | -598 | -104 | 7 | 30
2016-01-11 | 7:52 | 6629 | 3 | -104 | 440 | 367 | 492 | 507 | 21 | -13 | 439 | 708 | 47 | 220 | 0 | 0 | 405 | -567 | -104 | 7 | 30
2016-01-11 | 7:53 | 6629 | 3 | -104 | 444 | 371 | 491 | 507 | 22 | -12 | 443 | 716 | 50 | 220 | 0 | 0 | 402 | -529 | -104 | 7 | 30
2016-01-11 | 7:54 | 6629 | 3 | -104 | 448 | 375 | 492 | 506 | 19 | -10 | 447 | 722 | 47 | 220 | 0 | 0 | 402 | -488 | -104 | 7 | 30
2016-01-11 | 7:55 | 6629 | 3 | -103 | 451 | 379 | 491 | 506 | 19 | -10 | 450 | 728 | 50 | 220 | 0 | 0 | 403 | -444 | -104 | 7 | 30
2016-01-11 | 7:56 | 6629 | 3 | -104 | 455 | 383 | 491 | 506 | 19 | -10 | 454 | 732 | 48 | 220 | 0 | 0 | 403 | -396 | -104 | 7 | 30
2016-01-11 | 7:57 | 6629 | 3 | -104 | 457 | 386 | 491 | 506 | 19 | -10 | 457 | 740 | 51 | 220 | 0 | 0 | 403 | -345 | -104 | 7 | 30
2016-01-11 | 7:58 | 6629 | 3 | -103 | 461 | 389 | 491 | 506 | 19 | -10 | 460 | 745 | 49 | 220 | 0 | 0 | 403 | -292 | -104 | 7 | 30
2016-01-11 | 7:59 | 6629 | 3 | -104 | 463 | 392 | 491 | 506 | 18 | -10 | 463 | 750 | 50 | 219 | 0 | 0 | 405 | -236 | -104 | 7 | 30
2016-01-11 | 8:00 | 6629 | 3 | -103 | 466 | 396 | 491 | 506 | 18 | -11 | 466 | 756 | 50 | 220 | 0 | 0 | 402 | -179 | -104 | 7 | 30
2016-01-11 | 8:01 | 6629 | 3 | -103 | 469 | 399 | 491 | 506 | 18 | -12 | 468 | 759 | 48 | 220 | 0 | 0 | 403 | -116 | -104 | 7 | 30
2016-01-11 | 8:02 | 6629 | 3 | -104 | 471 | 401 | 491 | 506 | 18 | -13 | 470 | 766 | 50 | 220 | 0 | 0 | 403 | -52 | -104 | 7 | 30
2016-01-11 | 8:03 | 6629 | 3 | -104 | 473 | 405 | 491 | 506 | 18 | -11 | 466 | 761 | 55 | 220 | 0 | 0 | 402 | 15 | -104 | 2 | 10
2016-01-11 | 8:04 | 6629 | 3 | -104 | 420 | 402 | 491 | 506 | 21 | 8 | 409 | 690 | 94 | 220 | 0 | 0 | 403 | 54 | -104 | 2 | 10
2016-01-11 | 8:05 | 6629 | 3 | -104 | 405 | 401 | 490 | 506 | 21 | 19 | 403 | 621 | 132 | 220 | 0 | 0 | 403 | 58 | -104 | 2 | 10
2016-01-11 | 8:06 | 6629 | 3 | -104 | 402 | 396 | 490 | 506 | 26 | 27 | 400 | 564 | 167 | 220 | 0 | 0 | 402 | 55 | -104 | 2 | 10
2016-01-11 | 8:07 | 6629 | 3 | -103 | 397 | 391 | 490 | 506 | 26 | 40 | 394 | 523 | 196 | 220 | 0 | 0 | 403 | 49 | -104 | 2 | 10
2016-01-11 | 8:08 | 6629 | 3 | -104 | 391 | 387 | 490 | 506 | 27 | 49 | 389 | 495 | 214 | 220 | 0 | 0 | 403 | 36 | -104 | 2 | 10
2016-01-11 | 8:09 | 6629 | 3 | -104 | 388 | 383 | 490 | 506 | 29 | 56 | 387 | 474 | 232 | 220 | 0 | 0 | 403 | 19 | -104 | 2 | 10
2016-01-11 | 8:10 | 6629 | 3 | -103 | 385 | 379 | 490 | 506 | 30 | 61 | 383 | 458 | 246 | 220 | 0 | 0 | 403 | -1 | -104 | 2 | 10
2016-01-11 | 8:11 | 6629 | 3 | -104 | 381 | 375 | 490 | 506 | 32 | 60 | 379 | 446 | 257 | 220 | 0 | 0 | 403 | -24 | -104 | 2 | 10
2016-01-11 | 8:12 | 6629 | 3 | -104 | 378 | 372 | 490 | 506 | 32 | 63 | 376 | 435 | 266 | 220 | 0 | 0 | 403 | -51 | -104 | 2 | 10
2016-01-11 | 8:13 | 6629 | 3 | -104 | 374 | 368 | 490 | 506 | 34 | 62 | 372 | 425 | 273 | 220 | 0 | 0 | 403 | -82 | -104 | 2 | 10
2016-01-11 | 8:14 | 6629 | 3 | -104 | 367 | 365 | 489 | 506 | 37 | 57 | 367 | 418 | 278 | 220 | 0 | 0 | 403 | -116 | -104 | 2 | 10
2016-01-11 | 8:15 | 6629 | 3 | -104 | 366 | 360 | 489 | 506 | 37 | 56 | 364 | 411 | 283 | 220 | 0 | 0 | 403 | -154 | -104 | 2 | 10
2016-01-11 | 8:16 | 6629 | 3 | -104 | 362 | 357 | 489 | 505 | 39 | 54 | 361 | 405 | 287 | 220 | 0 | 0 | 403 | -196 | -104 | 2 | 10
2016-01-11 | 8:17 | 6629 | 3 | -104 | 359 | 353 | 489 | 505 | 37 | 55 | 357 | 400 | 290 | 220 | 0 | 0 | 403 | -242 | -104 | 2 | 10
2016-01-11 | 8:18 | 6629 | 3 | -104 | 353 | 351 | 489 | 505 | 40 | 52 | 352 | 396 | 292 | 220 | 0 | 0 | 403 | -291 | -104 | 2 | 10
2016-01-11 | 8:19 | 6629 | 3 | -104 | 353 | 347 | 489 | 505 | 38 | 53 | 350 | 392 | 294 | 220 | 0 | 0 | 403 | -343 | -104 | 2 | 10
2016-01-11 | 8:20 | 6629 | 3 | -104 | 350 | 344 | 489 | 505 | 42 | 52 | 347 | 388 | 294 | 220 | 0 | 0 | 403 | -398 | -104 | 2 | 10
2016-01-11 | 8:21 | 6629 | 3 | -104 | 346 | 340 | 489 | 505 | 40 | 52 | 344 | 386 | 295 | 221 | 0 | 0 | 403 | -456 | -104 | 2 | 10
2016-01-11 | 8:22 | 6629 | 3 | -105 | 343 | 337 | 489 | 505 | 43 | 50 | 339 | 383 | 295 | 220 | 0 | 0 | 403 | -518 | -104 | 2 | 10
2016-01-11 | 8:23 | 6629 | 3 | -104 | 340 | 335 | 489 | 505 | 45 | 50 | 336 | 380 | 296 | 220 | 0 | 0 | 403 | -583 | -104 | 2 | 10
2016-01-11 | 8:24 | 6629 | 3 | -104 | 336 | 331 | 489 | 505 | 31 | 47 | 334 | 377 | 297 | 221 | 0 | 0 | 403 | -651 | -104 | 7 | 30
2016-01-11 | 8:25 | 6629 | 3 | -104 | 378 | 328 | 489 | 505 | 13 | 18 | 395 | 550 | 1 | 220 | 0 | 0 | 403 | -709 | -104 | 7 | 30
2016-01-11 | 8:26 | 6629 | 3 | -104 | 403 | 328 | 488 | 505 | 14 | -6 | 405 | 587 | 9 | 220 | 0 | 0 | 403 | -717 | -104 | 7 | 30
2016-01-11 | 8:27 | 6629 | 3 | -104 | 406 | 331 | 488 | 505 | 18 | -13 | 405 | 632 | 43 | 220 | 0 | 0 | 403 | -718 | -104 | 7 | 30
2016-01-11 | 8:28 | 6629 | 3 | -104 | 409 | 335 | 488 | 505 | 21 | -15 | 409 | 650 | 46 | 220 | 0 | 0 | 403 | -716 | -104 | 7 | 30
2016-01-11 | 8:29 | 6629 | 3 | -105 | 415 | 340 | 488 | 505 | 21 | -13 | 415 | 659 | 44 | 220 | 0 | 0 | 403 | -709 | -104 | 7 | 30
2016-01-11 | 8:30 | 6629 | 3 | -104 | 417 | 346 | 488 | 505 | 21 | -15 | 419 | 670 | 46 | 220 | 0 | 0 | 403 | -697 | -104 | 7 | 30
2016-01-11 | 8:31 | 6629 | 3 | -104 | 420 | 351 | 488 | 505 | 21 | -15 | 422 | 678 | 46 | 220 | 0 | 0 | 403 | -682 | -104 | 7 | 30
2016-01-11 | 8:32 | 6629 | 3 | -104 | 428 | 355 | 488 | 505 | 21 | -15 | 427 | 687 | 47 | 220 | 0 | 0 | 403 | -662 | -104 | 7 | 30
2016-01-11 | 8:33 | 6629 | 3 | -104 | 433 | 359 | 488 | 505 | 19 | -12 | 432 | 695 | 47 | 220 | 0 | 0 | 403 | -637 | -104 | 7 | 30
2016-01-11 | 8:34 | 6629 | 3 | -104 | 437 | 364 | 488 | 505 | 19 | -12 | 437 | 702 | 47 | 220 | 0 | 0 | 403 | -608 | -104 | 7 | 30
2016-01-11 | 8:35 | 6629 | 3 | -105 | 441 | 368 | 488 | 504 | 19 | -12 | 441 | 708 | 47 | 220 | 0 | 0 | 403 | -574 | -104 | 7 | 30
2016-01-11 | 8:36 | 6629 | 3 | -105 | 445 | 373 | 487 | 504 | 19 | -11 | 444 | 717 | 50 | 220 | 0 | 0 | 403 | -536 | -104 | 7 | 30
2016-01-11 | 8:37 | 6629 | 3 | -105 | 448 | 377 | 487 | 504 | 19 | -10 | 448 | 722 | 48 | 220 | 0 | 0 | 403 | -495 | -104 | 7 | 30
2016-01-11 | 8:38 | 6629 | 3 | -105 | 452 | 381 | 487 | 504 | 21 | -13 | 450 | 729 | 50 | 220 | 0 | 0 | 403 | -450 | -104 | 7 | 30
2016-01-11 | 8:39 | 6629 | 3 | -104 | 455 | 384 | 486 | 504 | 21 | -12 | 455 | 734 | 47 | 220 | 0 | 0 | 403 | -402 | -104 | 7 | 30
2016-01-11 | 8:40 | 6629 | 3 | -105 | 458 | 387 | 486 | 504 | 19 | -10 | 457 | 740 | 51 | 220 | 0 | 0 | 403 | -351 | -104 | 7 | 30
2016-01-11 | 8:41 | 6629 | 3 | -105 | 461 | 390 | 486 | 504 | 18 | -10 | 461 | 745 | 49 | 220 | 0 | 0 | 403 | -297 | -104 | 7 | 30
2016-01-11 | 8:42 | 6629 | 3 | -105 | 464 | 393 | 486 | 504 | 20 | -12 | 463 | 751 | 50 | 220 | 0 | 0 | 403 | -240 | -104 | 7 | 30
2016-01-11 | 8:43 | 6629 | 3 | -104 | 464 | 397 | 486 | 504 | 20 | -13 | 465 | 756 | 50 | 220 | 0 | 0 | 403 | -180 | -104 | 7 | 30
2016-01-11 | 8:44 | 6629 | 3 | -104 | 466 | 400 | 486 | 504 | 19 | -13 | 468 | 761 | 49 | 220 | 0 | 0 | 403 | -118 | -104 | 7 | 30
2016-01-11 | 8:45 | 6629 | 3 | -105 | 472 | 402 | 486 | 504 | 16 | -12 | 471 | 766 | 50 | 220 | 0 | 0 | 403 | -53 | -104 | 7 | 30
2016-01-11 | 8:46 | 6629 | 3 | -105 | 474 | 405 | 486 | 504 | 17 | -11 | 466 | 761 | 54 | 220 | 0 | 0 | 403 | 14 | -104 | 2 | 10
2016-01-11 | 8:47 | 6629 | 3 | -105 | 423 | 402 | 486 | 504 | 19 | 11 | 410 | 688 | 94 | 220 | 0 | 0 | 403 | 53 | -104 | 2 | 10
2016-01-11 | 8:48 | 6629 | 3 | -105 | 406 | 401 | 486 | 504 | 22 | 20 | 403 | 620 | 132 | 220 | 0 | 0 | 403 | 57 | -104 | 2 | 10
2016-01-11 | 8:49 | 6629 | 3 | -105 | 403 | 396 | 485 | 504 | 25 | 29 | 401 | 563 | 165 | 220 | 0 | 0 | 403 | 54 | -104 | 2 | 10
2016-01-11 | 8:50 | 6629 | 3 | -104 | 394 | 392 | 485 | 504 | 29 | 36 | 393 | 523 | 193 | 220 | 0 | 0 | 403 | 48 | -104 | 2 | 10
2016-01-11 | 8:51 | 6629 | 3 | -105 | 392 | 388 | 485 | 504 | 30 | 45 | 390 | 494 | 213 | 221 | 0 | 0 | 403 | 35 | -104 | 2 | 10
2016-01-11 | 8:52 | 6629 | 3 | -105 | 388 | 384 | 485 | 504 | 31 | 53 | 386 | 473 | 230 | 220 | 0 | 0 | 403 | 19 | -104 | 2 | 10
2016-01-11 | 8:53 | 6629 | 3 | -104 | 386 | 380 | 485 | 504 | 30 | 59 | 384 | 458 | 244 | 220 | 0 | 0 | 403 | 0 | -104 | 2 | 10
2016-01-11 | 8:54 | 6629 | 3 | -104 | 382 | 376 | 485 | 504 | 32 | 62 | 380 | 445 | 255 | 220 | 0 | 0 | 403 | -23 | -104 | 2 | 10
2016-01-11 | 8:55 | 6629 | 3 | -105 | 378 | 372 | 485 | 504 | 34 | 62 | 376 | 434 | 264 | 221 | 0 | 0 | 403 | -50 | -104 | 2 | 10
2016-01-11 | 8:56 | 6629 | 3 | -105 | 374 | 368 | 485 | 504 | 34 | 61 | 372 | 425 | 271 | 220 | 0 | 0 | 403 | -80 | -104 | 2 | 10
2016-01-11 | 8:57 | 6629 | 3 | -105 | 370 | 364 | 485 | 503 | 35 | 59 | 368 | 418 | 277 | 220 | 0 | 0 | 403 | -114 | -104 | 2 | 10
2016-01-11 | 8:58 | 6629 | 3 | -105 | 366 | 360 | 485 | 503 | 37 | 55 | 363 | 411 | 282 | 220 | 0 | 0 | 403 | -152 | -104 | 2 | 10
2016-01-11 | 8:59 | 6629 | 3 | -105 | 363 | 357 | 484 | 503 | 37 | 55 | 360 | 405 | 286 | 220 | 0 | 0 | 403 | -194 | -104 | 2 | 10
2016-01-11 | 9:00 | 6629 | 3 | -105 | 359 | 354 | 484 | 503 | 37 | 54 | 357 | 401 | 289 | 220 | 0 | 0 | 403 | -240 | -104 | 2 | 10
2016-01-11 | 9:01 | 6629 | 3 | -105 | 356 | 350 | 484 | 503 | 38 | 53 | 354 | 396 | 291 | 221 | 0 | 0 | 403 | -288 | -104 | 2 | 10
2016-01-11 | 9:02 | 6629 | 3 | -105 | 353 | 347 | 484 | 503 | 39 | 52 | 350 | 392 | 293 | 220 | 0 | 0 | 403 | -340 | -104 | 2 | 10
2016-01-11 | 9:03 | 6629 | 3 | -105 | 350 | 344 | 484 | 503 | 40 | 52 | 347 | 389 | 294 | 221 | 0 | 0 | 403 | -395 | -104 | 2 | 10
2016-01-11 | 9:04 | 6629 | 3 | -105 | 346 | 340 | 484 | 503 | 41 | 52 | 344 | 386 | 294 | 220 | 0 | 0 | 403 | -453 | -104 | 2 | 10
2016-01-11 | 9:05 | 6629 | 3 | -104 | 343 | 337 | 484 | 503 | 43 | 50 | 340 | 383 | 295 | 220 | 0 | 0 | 403 | -515 | -104 | 2 | 10
2016-01-11 | 9:06 | 6629 | 3 | -104 | 340 | 334 | 484 | 503 | 42 | 51 | 337 | 380 | 295 | 220 | 0 | 0 | 403 | -580 | -104 | 2 | 10
2016-01-11 | 9:07 | 6629 | 3 | -105 | 337 | 331 | 484 | 503 | 29 | 49 | 334 | 378 | 296 | 220 | 0 | 0 | 403 | -648 | -104 | 7 | 30
2016-01-11 | 9:08 | 6629 | 3 | -105 | 376 | 329 | 484 | 503 | 15 | 16 | 396 | 552 | 1 | 220 | 0 | 0 | 403 | -706 | -104 | 7 | 30
2016-01-11 | 9:09 | 6629 | 3 | -105 | 405 | 328 | 484 | 503 | 14 | -7 | 407 | 589 | 11 | 220 | 0 | 0 | 403 | -712 | -104 | 7 | 30
2016-01-11 | 9:10 | 6629 | 3 | -104 | 408 | 331 | 484 | 503 | 17 | -14 | 406 | 633 | 43 | 220 | 0 | 0 | 403 | -711 | -104 | 7 | 30
2016-01-11 | 9:11 | 6629 | 3 | -105 | 410 | 335 | 484 | 503 | 19 | -13 | 409 | 650 | 47 | 220 | 0 | 0 | 403 | -708 | -104 | 7 | 30
2016-01-11 | 9:12 | 6629 | 3 | -105 | 415 | 340 | 483 | 503 | 19 | -12 | 415 | 660 | 44 | 220 | 0 | 0 | 403 | -701 | -104 | 7 | 30
2016-01-11 | 9:13 | 6629 | 3 | -105 | 420 | 346 | 483 | 503 | 21 | -15 | 420 | 670 | 46 | 220 | 0 | 0 | 403 | -689 | -104 | 7 | 30
2016-01-11 | 9:14 | 6629 | 3 | -105 | 423 | 351 | 484 | 502 | 19 | -12 | 423 | 678 | 46 | 220 | 0 | 0 | 403 | -673 | -104 | 7 | 30
2016-01-11 | 9:15 | 6629 | 3 | -105 | 428 | 356 | 483 | 502 | 19 | -12 | 428 | 688 | 47 | 220 | 0 | 0 | 403 | -652 | -104 | 7 | 30
2016-01-11 | 9:16 | 6629 | 3 | -105 | 433 | 359 | 483 | 502 | 19 | -12 | 432 | 695 | 47 | 220 | 0 | 0 | 403 | -627 | -104 | 7 | 30
2016-01-11 | 9:17 | 6629 | 3 | -105 | 437 | 365 | 483 | 503 | 19 | -10 | 437 | 702 | 47 | 220 | 0 | 0 | 403 | -597 | -104 | 7 | 30
2016-01-11 | 9:18 | 6629 | 3 | -105 | 441 | 369 | 483 | 502 | 21 | -11 | 441 | 710 | 49 | 220 | 0 | 0 | 403 | -563 | -104 | 7 | 30
2016-01-11 | 9:19 | 6629 | 3 | -105 | 445 | 373 | 483 | 502 | 19 | -10 | 445 | 716 | 49 | 220 | 0 | 0 | 403 | -525 | -104 | 7 | 30
2016-01-11 | 9:20 | 6629 | 3 | -105 | 449 | 377 | 483 | 502 | 21 | -12 | 447 | 722 | 48 | 220 | 0 | 0 | 403 | -484 | -104 | 7 | 30
2016-01-11 | 9:21 | 6629 | 3 | -106 | 452 | 381 | 483 | 502 | 21 | -12 | 451 | 728 | 49 | 220 | 0 | 0 | 403 | -439 | -104 | 7 | 30
2016-01-11 | 9:22 | 6629 | 3 | -105 | 456 | 384 | 483 | 502 | 19 | -10 | 455 | 734 | 50 | 220 | 0 | 0 | 403 | -391 | -104 | 7 | 30
2016-01-11 | 9:23 | 6629 | 3 | -105 | 458 | 387 | 483 | 502 | 19 | -10 | 458 | 739 | 48 | 220 | 0 | 0 | 403 | -340 | -104 | 7 | 30
2016-01-11 | 9:24 | 6629 | 3 | -105 | 461 | 390 | 483 | 502 | 19 | -10 | 460 | 746 | 51 | 219 | 0 | 0 | 402 | -285 | -104 | 7 | 30
2016-01-11 | 9:25 | 6629 | 3 | -105 | 464 | 395 | 482 | 502 | 20 | -12 | 463 | 750 | 49 | 220 | 0 | 0 | 402 | -227 | -104 | 7 | 30
2016-01-11 | 9:26 | 6629 | 3 | -105 | 464 | 398 | 483 | 502 | 20 | -12 | 465 | 756 | 50 | 220 | 0 | 0 | 402 | -166 | -104 | 7 | 30
2016-01-11 | 9:27 | 6629 | 3 | -105 | 470 | 399 | 482 | 502 | 17 | -11 | 469 | 761 | 50 | 220 | 0 | 0 | 402 | -102 | -104 | 7 | 30
2016-01-11 | 9:28 | 6629 | 3 | -105 | 472 | 402 | 483 | 502 | 17 | -10 | 471 | 766 | 47 | 220 | 0 | 0 | 402 | -36 | -104 | 7 | 30
2016-01-11 | 9:29 | 6629 | 3 | -105 | 474 | 404 | 482 | 502 | 16 | -7 | 463 | 760 | 57 | 219 | 0 | 0 | 402 | 33 | -104 | 2 | 10
2016-01-11 | 9:30 | 6629 | 3 | -106 | 421 | 402 | 482 | 502 | 21 | 11 | 410 | 689 | 96 | 220 | 0 | 0 | 402 | 69 | -104 | 2 | 10
2016-01-11 | 9:31 | 6629 | 3 | -106 | 406 | 402 | 482 | 502 | 21 | 21 | 403 | 620 | 134 | 220 | 0 | 0 | 402 | 74 | -104 | 2 | 10
2016-01-11 | 9:32 | 6629 | 3 | -106 | 403 | 396 | 482 | 502 | 24 | 30 | 401 | 562 | 169 | 220 | 0 | 0 | 402 | 73 | -104 | 2 | 10
2016-01-11 | 9:33 | 6629 | 3 | -106 | 397 | 392 | 482 | 502 | 26 | 40 | 394 | 522 | 196 | 220 | 0 | 0 | 402 | 68 | -104 | 2 | 10
2016-01-11 | 9:34 | 6629 | 3 | -106 | 391 | 388 | 482 | 501 | 27 | 49 | 390 | 494 | 215 | 220 | 0 | 0 | 402 | 56 | -104 | 2 | 10
2016-01-11 | 9:35 | 6629 | 3 | -106 | 388 | 384 | 482 | 501 | 29 | 56 | 387 | 473 | 232 | 220 | 0 | 0 | 402 | 40 | -104 | 2 | 10
2016-01-11 | 9:36 | 6629 | 3 | -106 | 386 | 380 | 482 | 501 | 29 | 61 | 384 | 458 | 246 | 220 | 0 | 0 | 402 | 21 | -104 | 2 | 10
2016-01-11 | 9:37 | 6629 | 3 | -106 | 382 | 376 | 482 | 501 | 32 | 60 | 378 | 446 | 257 | 220 | 0 | 0 | 402 | -1 | -104 | 2 | 10
2016-01-11 | 9:38 | 6629 | 3 | -106 | 378 | 372 | 482 | 501 | 34 | 61 | 375 | 435 | 266 | 220 | 0 | 0 | 402 | -27 | -104 | 2 | 10
2016-01-11 | 9:39 | 6629 | 3 | -106 | 374 | 368 | 481 | 501 | 36 | 61 | 372 | 425 | 273 | 220 | 0 | 0 | 402 | -56 | -104 | 2 | 10
2016-01-11 | 9:40 | 6629 | 3 | -106 | 370 | 364 | 481 | 501 | 34 | 59 | 368 | 418 | 279 | 220 | 0 | 0 | 402 | -89 | -104 | 2 | 10
2016-01-11 | 9:41 | 6629 | 3 | -106 | 363 | 361 | 481 | 501 | 37 | 55 | 363 | 411 | 283 | 221 | 0 | 0 | 402 | -126 | -104 | 2 | 10
2016-01-11 | 9:42 | 6629 | 3 | -106 | 363 | 358 | 481 | 501 | 37 | 53 | 360 | 405 | 287 | 221 | 0 | 0 | 402 | -167 | -104 | 2 | 10
2016-01-11 | 9:43 | 6629 | 3 | -106 | 359 | 354 | 481 | 501 | 39 | 51 | 356 | 400 | 289 | 220 | 0 | 0 | 402 | -212 | -104 | 2 | 10
2016-01-11 | 9:44 | 6629 | 3 | -106 | 356 | 350 | 481 | 501 | 38 | 53 | 354 | 396 | 292 | 220 | 0 | 0 | 402 | -259 | -104 | 2 | 10
2016-01-11 | 9:45 | 6629 | 3 | -106 | 353 | 347 | 481 | 501 | 38 | 53 | 350 | 392 | 294 | 220 | 0 | 0 | 402 | -310 | -104 | 2 | 10
2016-01-11 | 9:46 | 6629 | 3 | -106 | 349 | 345 | 481 | 501 | 42 | 50 | 347 | 388 | 294 | 221 | 0 | 0 | 402 | -364 | -104 | 2 | 10
2016-01-11 | 9:47 | 6629 | 3 | -106 | 346 | 340 | 481 | 501 | 40 | 52 | 344 | 386 | 295 | 220 | 0 | 0 | 402 | -421 | -104 | 2 | 10
2016-01-11 | 9:48 | 6629 | 3 | -107 | 343 | 338 | 481 | 501 | 43 | 50 | 340 | 383 | 295 | 220 | 0 | 0 | 402 | -482 | -104 | 2 | 10
2016-01-11 | 9:49 | 6629 | 3 | -106 | 340 | 334 | 481 | 501 | 41 | 52 | 337 | 380 | 295 | 220 | 0 | 0 | 402 | -546 | -104 | 2 | 10
2016-01-11 | 9:50 | 6629 | 3 | -106 | 337 | 331 | 481 | 501 | 29 | 50 | 334 | 377 | 296 | 221 | 0 | 0 | 402 | -613 | -104 | 7 | 30
2016-01-11 | 9:51 | 6629 | 3 | -107 | 377 | 328 | 481 | 501 | 13 | 18 | 395 | 549 | 2 | 220 | 0 | 0 | 402 | -672 | -104 | 7 | 30
2016-01-11 | 9:52 | 6629 | 3 | -107 | 403 | 328 | 480 | 501 | 14 | -6 | 405 | 586 | 9 | 220 | 0 | 0 | 402 | -679 | -104 | 7 | 30
2016-01-11 | 9:53 | 6629 | 3 | -106 | 407 | 331 | 480 | 501 | 20 | -15 | 405 | 632 | 42 | 220 | 0 | 0 | 402 | -679 | -104 | 7 | 30
2016-01-11 | 9:54 | 6629 | 3 | -107 | 410 | 335 | 480 | 501 | 21 | -15 | 409 | 649 | 47 | 220 | 0 | 0 | 402 | -675 | -104 | 7 | 30
2016-01-11 | 9:55 | 6629 | 3 | -107 | 415 | 340 | 480 | 501 | 21 | -15 | 414 | 659 | 45 | 220 | 0 | 0 | 402 | -667 | -104 | 7 | 30
2016-01-11 | 9:56 | 6629 | 3 | -107 | 420 | 345 | 480 | 500 | 21 | -15 | 420 | 670 | 46 | 220 | 0 | 0 | 402 | -654 | -104 | 7 | 30
2016-01-11 | 9:57 | 6629 | 3 | -107 | 423 | 350 | 480 | 500 | 19 | -12 | 423 | 678 | 46 | 220 | 0 | 0 | 402 | -638 | -104 | 7 | 30
2016-01-11 | 9:58 | 6629 | 3 | -107 | 428 | 355 | 480 | 500 | 19 | -13 | 428 | 688 | 47 | 220 | 0 | 0 | 402 | -617 | -104 | 7 | 30
2016-01-11 | 9:59 | 6629 | 3 | -107 | 433 | 359 | 480 | 500 | 19 | -12 | 432 | 695 | 47 | 220 | 0 | 0 | 402 | -591 | -105 | 7 | 30
2016-01-11 | 10:00 | 6629 | 3 | -107 | 437 | 364 | 480 | 500 | 21 | -14 | 436 | 702 | 48 | 220 | 0 | 0 | 402 | -561 | -105 | 7 | 30
2016-01-11 | 10:01 | 6629 | 3 | -106 | 438 | 369 | 480 | 500 | 21 | -13 | 440 | 708 | 47 | 220 | 0 | 0 | 402 | -526 | -105 | 7 | 30
2016-01-11 | 10:02 | 6629 | 3 | -107 | 445 | 372 | 480 | 500 | 22 | -13 | 444 | 716 | 49 | 220 | 0 | 0 | 403 | -487 | -105 | 7 | 30
2016-01-11 | 10:03 | 6629 | 3 | -107 | 449 | 376 | 480 | 500 | 19 | -10 | 448 | 722 | 48 | 220 | 0 | 0 | 403 | -446 | -105 | 7 | 30
2016-01-11 | 10:04 | 6629 | 3 | -107 | 452 | 380 | 480 | 500 | 19 | -10 | 451 | 729 | 50 | 220 | 0 | 0 | 403 | -401 | -105 | 7 | 30
2016-01-11 | 10:05 | 6629 | 3 | -107 | 456 | 384 | 480 | 500 | 19 | -10 | 455 | 734 | 49 | 220 | 0 | 0 | 403 | -353 | -105 | 7 | 30
2016-01-11 | 10:06 | 6629 | 3 | -107 | 459 | 386 | 480 | 500 | 19 | -10 | 458 | 740 | 49 | 220 | 0 | 0 | 403 | -302 | -105 | 7 | 30
2016-01-11 | 10:07 | 6629 | 3 | -107 | 462 | 390 | 479 | 500 | 18 | -10 | 461 | 746 | 50 | 220 | 0 | 0 | 403 | -248 | -105 | 7 | 30
2016-01-11 | 10:08 | 6629 | 3 | -107 | 464 | 393 | 479 | 500 | 18 | -12 | 463 | 750 | 47 | 220 | 0 | 0 | 403 | -191 | -105 | 7 | 30
2016-01-11 | 10:09 | 6629 | 3 | -107 | 464 | 397 | 479 | 500 | 20 | -12 | 465 | 756 | 51 | 220 | 0 | 0 | 403 | -131 | -105 | 7 | 30
2016-01-11 | 10:10 | 6629 | 3 | -107 | 470 | 399 | 479 | 500 | 18 | -10 | 469 | 761 | 49 | 220 | 0 | 0 | 403 | -69 | -105 | 7 | 30
2016-01-11 | 10:11 | 6629 | 3 | -107 | 472 | 402 | 479 | 500 | 16 | -11 | 471 | 766 | 50 | 220 | 0 | 0 | 403 | -4 | -105 | 7 | 30
2016-01-11 | 10:12 | 6629 | 3 | -108 | 472 | 448 | 479 | 500 | 18 | -14 | 467 | 771 | 49 | 220 | 0 | 0 | 403 | 63 | -105 | 15 | 20
2016-01-11 | 10:13 | 6629 | 3 | -107 | 513 | 512 | 479 | 499 | 14 | -8 | 528 | 825 | 51 | 220 | 0 | 0 | 403 | 63 | -105 | 15 | 20
2016-01-11 | 10:14 | 6629 | 3 | -107 | 554 | 540 | 480 | 502 | 14 | -8 | 565 | 867 | 60 | 220 | 0 | 0 | 403 | 63 | -105 | 15 | 20
2016-01-11 | 10:15 | 6629 | 3 | -108 | 579 | 550 | 484 | 506 | 14 | -6 | 587 | 891 | 58 | 220 | 0 | 0 | 403 | 63 | -105 | 15 | 20
2016-01-11 | 10:16 | 6629 | 3 | -107 | 595 | 554 | 488 | 506 | 13 | -6 | 600 | 909 | 58 | 219 | 0 | 0 | 403 | 63 | -105 | 15 | 20
2016-01-11 | 10:17 | 6629 | 3 | -108 | 607 | 558 | 493 | 508 | 15 | -10 | 611 | 923 | 62 | 220 | 0 | 0 | 403 | 63 | -105 | 15 | 20
2016-01-11 | 10:18 | 6629 | 3 | -107 | 616 | 560 | 496 | 511 | 13 | -10 | 619 | 936 | 56 | 220 | 0 | 0 | 403 | 63 | -105 | 15 | 20
2016-01-11 | 10:19 | 6629 | 3 | -108 | 623 | 564 | 499 | 516 | 12 | -6 | 626 | 946 | 58 | 220 | 0 | 0 | 403 | 63 | -105 | 15 | 20
2016-01-11 | 10:20 | 6629 | 3 | -107 | 593 | 441 | 503 | 518 | 14 | 2 | 581 | 886 | 88 | 220 | 0 | 0 | 403 | 63 | -105 | 2 | 10
2016-01-11 | 10:21 | 6629 | 3 | -107 | 470 | 363 | 506 | 519 | 18 | 13 | 409 | 776 | 131 | 220 | 0 | 0 | 403 | 207 | -105 | 2 | 10
2016-01-11 | 10:22 | 6629 | 3 | -107 | 383 | 362 | 507 | 519 | 21 | 24 | 366 | 696 | 174 | 220 | 0 | 0 | 403 | 205 | -105 | 2 | 10
2016-01-11 | 10:23 | 6629 | 3 | -107 | 368 | 366 | 507 | 520 | 24 | 35 | 367 | 634 | 206 | 220 | 0 | 0 | 403 | 169 | -105 | 2 | 10
2016-01-11 | 10:24 | 6629 | 3 | -107 | 366 | 360 | 508 | 520 | 26 | 45 | 364 | 589 | 228 | 220 | 0 | 0 | 403 | 131 | -105 | 2 | 10
2016-01-11 | 10:25 | 6629 | 3 | -108 | 362 | 358 | 508 | 519 | 27 | 53 | 361 | 559 | 249 | 220 | 0 | 0 | 403 | 89 | -105 | 2 | 10
2016-01-11 | 10:26 | 6629 | 3 | -108 | 360 | 356 | 508 | 519 | 29 | 59 | 359 | 536 | 265 | 220 | 0 | 0 | 403 | 44 | -105 | 2 | 10
2016-01-11 | 10:27 | 6629 | 3 | -108 | 358 | 353 | 507 | 518 | 32 | 60 | 356 | 517 | 278 | 220 | 0 | 0 | 403 | -3 | -105 | 2 | 10
2016-01-11 | 10:28 | 6629 | 3 | -108 | 356 | 350 | 507 | 518 | 32 | 62 | 354 | 501 | 288 | 220 | 0 | 0 | 403 | -52 | -105 | 2 | 10
2016-01-11 | 10:29 | 6629 | 3 | -108 | 353 | 348 | 507 | 518 | 34 | 62 | 351 | 486 | 296 | 220 | 0 | 0 | 403 | -104 | -105 | 2 | 10
2016-01-11 | 10:30 | 6629 | 3 | -108 | 350 | 345 | 507 | 517 | 35 | 61 | 349 | 475 | 303 | 220 | 0 | 0 | 403 | -159 | -105 | 2 | 10
2016-01-11 | 10:31 | 6629 | 3 | -108 | 347 | 342 | 507 | 517 | 36 | 59 | 345 | 465 | 308 | 220 | 0 | 0 | 403 | -216 | -105 | 2 | 10
2016-01-11 | 10:32 | 6629 | 3 | -108 | 344 | 339 | 507 | 517 | 39 | 54 | 342 | 457 | 312 | 220 | 0 | 0 | 403 | -276 | -105 | 2 | 10
2016-01-11 | 10:33 | 6629 | 3 | -108 | 341 | 336 | 507 | 517 | 38 | 56 | 339 | 450 | 315 | 220 | 0 | 0 | 403 | -339 | -105 | 2 | 10
2016-01-11 | 10:34 | 6629 | 3 | -108 | 339 | 333 | 507 | 517 | 40 | 55 | 336 | 445 | 317 | 220 | 0 | 0 | 403 | -405 | -105 | 2 | 10
2016-01-11 | 10:35 | 6629 | 3 | -108 | 336 | 331 | 507 | 517 | 40 | 54 | 334 | 439 | 319 | 220 | 0 | 0 | 403 | -474 | -105 | 2 | 10
2016-01-11 | 10:36 | 6629 | 3 | -108 | 333 | 328 | 507 | 516 | 41 | 55 | 331 | 435 | 320 | 220 | 0 | 0 | 403 | -546 | -105 | 2 | 10
2016-01-11 | 10:37 | 6629 | 3 | -108 | 331 | 325 | 507 | 516 | 29 | 52 | 329 | 430 | 322 | 220 | 0 | 0 | 403 | -620 | -105 | 7 | 30
2016-01-11 | 10:38 | 6629 | 3 | -108 | 373 | 323 | 507 | 516 | 15 | 24 | 390 | 582 | -3 | 220 | 0 | 0 | 404 | -687 | -105 | 7 | 30
2016-01-11 | 10:39 | 6629 | 3 | -107 | 397 | 323 | 507 | 516 | 11 | -2 | 398 | 595 | -19 | 220 | 0 | 0 | 404 | -701 | -105 | 7 | 30
2016-01-11 | 10:40 | 6629 | 3 | -108 | 400 | 327 | 507 | 516 | 15 | -19 | 399 | 644 | 30 | 220 | 0 | 0 | 404 | -709 | -105 | 7 | 30
2016-01-11 | 10:41 | 6629 | 3 | -108 | 403 | 330 | 507 | 516 | 14 | -19 | 402 | 664 | 33 | 220 | 0 | 0 | 404 | -715 | -105 | 7 | 30
2016-01-11 | 10:42 | 6629 | 3 | -108 | 408 | 335 | 507 | 516 | 16 | -20 | 408 | 680 | 42 | 220 | 0 | 0 | 404 | -716 | -105 | 7 | 30
2016-01-11 | 10:43 | 6629 | 3 | -108 | 414 | 340 | 507 | 516 | 18 | -19 | 414 | 685 | 41 | 220 | 0 | 0 | 404 | -712 | -105 | 7 | 30
2016-01-11 | 10:44 | 6629 | 3 | -108 | 419 | 345 | 507 | 516 | 20 | -22 | 418 | 694 | 46 | 220 | 0 | 0 | 404 | -701 | -105 | 7 | 30
2016-01-11 | 10:45 | 6629 | 3 | -108 | 423 | 350 | 507 | 516 | 20 | -21 | 422 | 698 | 44 | 220 | 0 | 0 | 404 | -687 | -105 | 7 | 30
2016-01-11 | 10:46 | 6629 | 3 | -108 | 429 | 355 | 507 | 516 | 19 | -17 | 428 | 705 | 47 | 220 | 0 | 0 | 404 | -667 | -105 | 7 | 30
2016-01-11 | 10:47 | 6629 | 3 | -108 | 433 | 358 | 507 | 516 | 18 | -15 | 432 | 710 | 46 | 220 | 0 | 0 | 404 | -643 | -105 | 7 | 30
2016-01-11 | 10:48 | 6629 | 3 | -108 | 438 | 362 | 506 | 516 | 19 | -13 | 437 | 717 | 49 | 219 | 0 | 0 | 404 | -614 | -105 | 7 | 30
2016-01-11 | 10:49 | 6629 | 3 | -108 | 441 | 367 | 506 | 516 | 21 | -12 | 441 | 720 | 46 | 220 | 0 | 0 | 404 | -582 | -105 | 7 | 30
2016-01-11 | 10:50 | 6629 | 3 | -108 | 445 | 371 | 506 | 516 | 21 | -15 | 443 | 728 | 50 | 220 | 0 | 0 | 404 | -545 | -105 | 7 | 30
2016-01-11 | 10:51 | 6629 | 3 | -108 | 449 | 375 | 506 | 516 | 21 | -14 | 448 | 732 | 47 | 219 | 0 | 0 | 404 | -505 | -105 | 7 | 30
2016-01-11 | 10:52 | 6629 | 3 | -108 | 452 | 378 | 506 | 516 | 19 | -12 | 451 | 739 | 51 | 220 | 0 | 0 | 404 | -461 | -105 | 7 | 30
2016-01-11 | 10:53 | 6629 | 3 | -108 | 456 | 382 | 506 | 516 | 19 | -12 | 455 | 743 | 49 | 220 | 0 | 0 | 404 | -414 | -105 | 7 | 30
2016-01-11 | 10:54 | 6629 | 3 | -108 | 458 | 386 | 506 | 516 | 19 | -12 | 458 | 748 | 51 | 220 | 0 | 0 | 404 | -364 | -105 | 7 | 30
2016-01-11 | 10:55 | 6629 | 3 | -108 | 459 | 389 | 506 | 516 | 21 | -14 | 460 | 753 | 50 | 220 | 0 | 0 | 404 | -310 | -105 | 7 | 30
2016-01-11 | 10:56 | 6629 | 3 | -108 | 465 | 391 | 506 | 516 | 19 | -10 | 464 | 758 | 48 | 219 | 0 | 0 | 404 | -253 | -105 | 7 | 30
2016-01-11 | 10:57 | 6629 | 3 | -108 | 467 | 395 | 506 | 516 | 19 | -12 | 466 | 763 | 52 | 220 | 0 | 0 | 404 | -194 | -105 | 7 | 30
2016-01-11 | 10:58 | 6629 | 3 | -108 | 470 | 398 | 506 | 516 | 18 | -12 | 469 | 766 | 49 | 220 | 0 | 0 | 404 | -132 | -105 | 7 | 30
2016-01-11 | 10:59 | 6629 | 3 | -108 | 472 | 401 | 506 | 516 | 20 | -14 | 471 | 771 | 51 | 219 | 0 | 0 | 404 | -68 | -105 | 7 | 30
2016-01-11 | 11:00 | 6629 | 3 | -108 | 475 | 403 | 506 | 515 | 18 | -12 | 474 | 776 | 49 | 220 | 0 | 0 | 404 | -1 | -105 | 7 | 30
2016-01-11 | 11:01 | 6629 | 3 | -108 | 476 | 405 | 506 | 515 | 16 | -9 | 466 | 768 | 57 | 220 | 0 | 0 | 404 | 68 | -105 | 2 | 10
2016-01-11 | 11:02 | 6629 | 3 | -108 | 423 | 403 | 506 | 515 | 21 | 7 | 410 | 696 | 97 | 219 | 0 | 0 | 404 | 105 | -105 | 2 | 10
2016-01-11 | 11:03 | 6629 | 3 | -108 | 407 | 403 | 506 | 515 | 24 | 16 | 403 | 628 | 134 | 220 | 0 | 0 | 404 | 109 | -105 | 2 | 10
2016-01-11 | 11:04 | 6629 | 3 | -108 | 404 | 397 | 506 | 515 | 26 | 25 | 402 | 572 | 170 | 220 | 0 | 0 | 404 | 107 | -105 | 2 | 10
2016-01-11 | 11:05 | 6629 | 3 | -108 | 398 | 392 | 505 | 515 | 29 | 35 | 396 | 532 | 197 | 220 | 0 | 0 | 404 | 101 | -105 | 2 | 10
2016-01-11 | 11:06 | 6629 | 3 | -108 | 393 | 389 | 505 | 515 | 29 | 47 | 392 | 502 | 218 | 220 | 0 | 0 | 404 | 88 | -105 | 2 | 10
2016-01-11 | 11:07 | 6629 | 3 | -108 | 390 | 385 | 506 | 515 | 30 | 55 | 388 | 483 | 235 | 220 | 0 | 0 | 404 | 72 | -105 | 2 | 10
2016-01-11 | 11:08 | 6629 | 3 | -108 | 386 | 381 | 505 | 515 | 31 | 59 | 385 | 468 | 249 | 220 | 0 | 0 | 404 | 53 | -105 | 2 | 10
2016-01-11 | 11:09 | 6629 | 3 | -108 | 383 | 377 | 505 | 515 | 32 | 62 | 381 | 455 | 261 | 220 | 0 | 0 | 404 | 31 | -105 | 2 | 10
2016-01-11 | 11:10 | 6629 | 3 | -108 | 379 | 373 | 505 | 515 | 34 | 62 | 378 | 443 | 270 | 220 | 0 | 0 | 404 | 5 | -105 | 2 | 10
2016-01-11 | 11:11 | 6629 | 3 | -108 | 375 | 369 | 505 | 515 | 35 | 61 | 373 | 434 | 277 | 220 | 0 | 0 | 404 | -25 | -105 | 2 | 10
2016-01-11 | 11:12 | 6629 | 3 | -108 | 372 | 365 | 505 | 515 | 36 | 59 | 369 | 426 | 283 | 220 | 0 | 0 | 404 | -59 | -105 | 2 | 10
2016-01-11 | 11:13 | 6629 | 3 | -109 | 368 | 361 | 505 | 515 | 37 | 57 | 365 | 420 | 288 | 220 | 0 | 0 | 404 | -97 | -105 | 2 | 10
2016-01-11 | 11:14 | 6629 | 3 | -108 | 364 | 358 | 505 | 515 | 37 | 55 | 361 | 414 | 292 | 220 | 0 | 0 | 404 | -139 | -105 | 2 | 10
2016-01-11 | 11:15 | 6629 | 3 | -108 | 360 | 355 | 505 | 515 | 39 | 55 | 358 | 409 | 294 | 220 | 0 | 0 | 404 | -184 | -105 | 2 | 10
2016-01-11 | 11:16 | 6629 | 3 | -108 | 357 | 351 | 505 | 514 | 39 | 53 | 355 | 405 | 296 | 220 | 0 | 0 | 404 | -233 | -105 | 2 | 10
2016-01-11 | 11:17 | 6629 | 3 | -108 | 354 | 348 | 505 | 515 | 40 | 53 | 351 | 400 | 298 | 220 | 0 | 0 | 404 | -285 | -105 | 2 | 10
2016-01-11 | 11:18 | 6629 | 3 | -108 | 351 | 345 | 505 | 515 | 41 | 52 | 348 | 397 | 299 | 220 | 0 | 0 | 404 | -340 | -105 | 2 | 10
2016-01-11 | 11:19 | 6629 | 3 | -108 | 348 | 342 | 505 | 515 | 43 | 50 | 346 | 393 | 300 | 220 | 0 | 0 | 404 | -398 | -105 | 2 | 10
2016-01-11 | 11:20 | 6629 | 3 | -108 | 344 | 338 | 505 | 515 | 42 | 52 | 342 | 390 | 301 | 220 | 0 | 0 | 405 | -460 | -105 | 2 | 10
2016-01-11 | 11:21 | 6629 | 3 | -108 | 341 | 335 | 505 | 514 | 43 | 52 | 338 | 387 | 302 | 220 | 0 | 0 | 405 | -526 | -105 | 2 | 10
2016-01-11 | 11:22 | 6629 | 3 | -108 | 338 | 332 | 505 | 514 | 44 | 52 | 335 | 386 | 301 | 220 | 0 | 0 | 405 | -595 | -105 | 2 | 10
2016-01-11 | 11:23 | 6629 | 3 | -108 | 335 | 329 | 505 | 514 | 31 | 50 | 332 | 383 | 302 | 220 | 0 | 0 | 405 | -667 | -105 | 7 | 30
2016-01-11 | 11:24 | 6629 | 3 | -108 | 375 | 326 | 504 | 514 | 13 | 20 | 394 | 552 | 1 | 220 | 0 | 0 | 405 | -731 | -105 | 7 | 30
2016-01-11 | 11:25 | 6629 | 3 | -108 | 403 | 326 | 504 | 514 | 14 | -6 | 405 | 584 | 0 | 220 | 0 | 0 | 405 | -741 | -105 | 7 | 30
2016-01-11 | 11:26 | 6629 | 3 | -108 | 406 | 329 | 504 | 514 | 16 | -15 | 404 | 632 | 41 | 220 | 0 | 0 | 405 | -744 | -105 | 7 | 30
2016-01-11 | 11:27 | 6629 | 3 | -108 | 408 | 333 | 504 | 514 | 18 | -15 | 408 | 649 | 46 | 220 | 0 | 0 | 405 | -745 | -105 | 7 | 30
2016-01-11 | 11:28 | 6629 | 3 | -108 | 410 | 339 | 504 | 514 | 20 | -15 | 412 | 659 | 44 | 220 | 0 | 0 | 405 | -742 | -105 | 7 | 30
2016-01-11 | 11:29 | 6629 | 3 | -108 | 415 | 344 | 504 | 514 | 20 | -15 | 416 | 670 | 46 | 220 | 0 | 0 | 405 | -734 | -105 | 7 | 30
2016-01-11 | 11:30 | 6629 | 3 | -108 | 422 | 349 | 504 | 514 | 20 | -16 | 421 | 677 | 44 | 220 | 0 | 0 | 405 | -722 | -105 | 7 | 30
2016-01-11 | 11:31 | 6629 | 3 | -107 | 426 | 353 | 504 | 514 | 18 | -13 | 426 | 688 | 47 | 220 | 0 | 0 | 405 | -705 | -105 | 7 | 30
2016-01-11 | 11:32 | 6629 | 3 | -108 | 431 | 358 | 504 | 514 | 19 | -13 | 431 | 694 | 45 | 220 | 0 | 0 | 405 | -684 | -105 | 7 | 30
2016-01-11 | 11:33 | 6629 | 3 | -107 | 436 | 362 | 504 | 514 | 19 | -13 | 435 | 702 | 49 | 220 | 0 | 0 | 405 | -658 | -105 | 7 | 30
2016-01-11 | 11:34 | 6629 | 3 | -108 | 440 | 367 | 504 | 514 | 19 | -12 | 439 | 708 | 46 | 220 | 0 | 0 | 405 | -628 | -105 | 7 | 30
2016-01-11 | 11:35 | 6629 | 3 | -108 | 444 | 372 | 504 | 514 | 21 | -14 | 442 | 716 | 49 | 220 | 0 | 0 | 405 | -594 | -105 | 7 | 30
2016-01-11 | 11:36 | 6629 | 3 | -108 | 448 | 375 | 504 | 514 | 19 | -12 | 447 | 722 | 47 | 220 | 0 | 0 | 404 | -555 | -105 | 7 | 30
2016-01-11 | 11:37 | 6629 | 3 | -108 | 451 | 378 | 504 | 514 | 21 | -14 | 449 | 728 | 49 | 220 | 0 | 0 | 405 | -513 | -105 | 7 | 30
2016-01-11 | 11:38 | 6629 | 3 | -107 | 454 | 382 | 504 | 514 | 19 | -12 | 454 | 734 | 49 | 220 | 0 | 0 | 405 | -468 | -105 | 7 | 30
2016-01-11 | 11:39 | 6629 | 3 | -107 | 457 | 386 | 503 | 513 | 19 | -11 | 456 | 739 | 49 | 220 | 0 | 0 | 404 | -419 | -105 | 7 | 30
2016-01-11 | 11:40 | 6629 | 3 | -107 | 460 | 388 | 504 | 514 | 19 | -12 | 460 | 745 | 50 | 220 | 0 | 0 | 404 | -367 | -105 | 7 | 30
2016-01-11 | 11:41 | 6629 | 3 | -107 | 463 | 392 | 504 | 514 | 18 | -12 | 463 | 750 | 49 | 220 | 0 | 0 | 405 | -313 | -105 | 7 | 30
2016-01-11 | 11:42 | 6629 | 3 | -107 | 466 | 395 | 503 | 514 | 18 | -11 | 465 | 755 | 50 | 220 | 0 | 0 | 405 | -256 | -105 | 7 | 30
2016-01-11 | 11:43 | 6629 | 3 | -108 | 469 | 398 | 503 | 513 | 18 | -12 | 468 | 759 | 50 | 220 | 0 | 0 | 404 | -195 | -105 | 7 | 30
2016-01-11 | 11:44 | 6629 | 3 | -108 | 471 | 401 | 503 | 513 | 19 | -14 | 469 | 764 | 49 | 220 | 0 | 0 | 405 | -133 | -105 | 7 | 30
2016-01-11 | 11:45 | 6629 | 3 | -107 | 473 | 403 | 503 | 513 | 18 | -14 | 472 | 769 | 50 | 220 | 0 | 0 | 405 | -69 | -105 | 7 | 30
2016-01-11 | 11:46 | 6629 | 3 | -107 | 476 | 407 | 503 | 513 | 17 | -15 | 475 | 773 | 47 | 220 | 0 | 0 | 405 | -2 | -105 | 7 | 30
2016-01-11 | 11:47 | 6629 | 3 | -108 | 477 | 409 | 503 | 513 | 16 | -12 | 467 | 768 | 57 | 220 | 0 | 0 | 405 | 66 | -105 | 2 | 10
2016-01-11 | 11:48 | 6629 | 3 | -107 | 425 | 405 | 503 | 513 | 18 | 9 | 413 | 695 | 97 | 220 | 0 | 0 | 405 | 103 | -105 | 2 | 10
2016-01-11 | 11:49 | 6629 | 3 | -107 | 409 | 405 | 503 | 513 | 21 | 19 | 406 | 626 | 136 | 220 | 0 | 0 | 404 | 109 | -105 | 2 | 10
2016-01-11 | 11:50 | 6629 | 3 | -108 | 406 | 400 | 503 | 513 | 22 | 29 | 404 | 567 | 172 | 220 | 0 | 0 | 405 | 108 | -105 | 2 | 10
2016-01-11 | 11:51 | 6629 | 3 | -107 | 397 | 395 | 503 | 513 | 27 | 38 | 396 | 527 | 198 | 220 | 0 | 0 | 405 | 103 | -105 | 2 | 10
2016-01-11 | 11:52 | 6629 | 3 | -107 | 395 | 391 | 503 | 513 | 26 | 49 | 394 | 499 | 218 | 220 | 0 | 0 | 404 | 92 | -105 | 2 | 10
2016-01-11 | 11:53 | 6629 | 3 | -107 | 392 | 386 | 503 | 513 | 28 | 55 | 390 | 479 | 235 | 220 | 0 | 0 | 404 | 78 | -105 | 2 | 10
2016-01-11 | 11:54 | 6629 | 3 | -107 | 388 | 383 | 503 | 513 | 29 | 59 | 386 | 464 | 249 | 220 | 0 | 0 | 405 | 61 | -105 | 2 | 10
2016-01-11 | 11:55 | 6629 | 3 | -107 | 385 | 379 | 502 | 513 | 30 | 61 | 382 | 451 | 260 | 220 | 0 | 0 | 405 | 39 | -105 | 2 | 10
2016-01-11 | 11:56 | 6629 | 3 | -108 | 381 | 375 | 502 | 513 | 30 | 61 | 379 | 439 | 268 | 220 | 0 | 0 | 404 | 13 | -105 | 2 | 10
2016-01-11 | 11:57 | 6629 | 3 | -107 | 377 | 371 | 503 | 513 | 34 | 57 | 375 | 430 | 276 | 220 | 0 | 0 | 404 | -15 | -105 | 2 | 10
2016-01-11 | 11:58 | 6629 | 3 | -107 | 370 | 368 | 502 | 513 | 35 | 55 | 370 | 421 | 281 | 220 | 0 | 0 | 405 | -47 | -105 | 2 | 10
2016-01-11 | 11:59 | 6629 | 3 | -107 | 369 | 364 | 502 | 513 | 36 | 53 | 366 | 416 | 286 | 220 | 0 | 0 | 404 | -84 | -105 | 2 | 10
2016-01-11 | 12:00 | 6629 | 3 | -107 | 365 | 359 | 502 | 513 | 35 | 53 | 363 | 410 | 290 | 220 | 0 | 0 | 405 | -124 | -105 | 2 | 10
2016-01-11 | 12:01 | 6629 | 3 | -107 | 361 | 356 | 502 | 513 | 35 | 52 | 359 | 405 | 293 | 220 | 0 | 0 | 404 | -169 | -105 | 2 | 10
2016-01-11 | 12:02 | 6629 | 3 | -107 | 358 | 352 | 502 | 512 | 39 | 50 | 356 | 400 | 294 | 220 | 0 | 0 | 404 | -217 | -105 | 2 | 10
2016-01-11 | 12:03 | 6629 | 3 | -107 | 355 | 349 | 502 | 511 | 39 | 48 | 352 | 396 | 296 | 220 | 0 | 0 | 404 | -267 | -105 | 2 | 10
2016-01-11 | 12:04 | 6629 | 3 | -107 | 352 | 346 | 502 | 512 | 40 | 48 | 348 | 393 | 297 | 220 | 0 | 0 | 404 | -321 | -105 | 2 | 10
2016-01-11 | 12:05 | 6629 | 3 | -107 | 349 | 342 | 502 | 511 | 42 | 48 | 346 | 389 | 298 | 220 | 0 | 0 | 404 | -378 | -105 | 2 | 10
2016-01-11 | 12:06 | 6629 | 3 | -107 | 345 | 339 | 502 | 512 | 40 | 50 | 343 | 386 | 299 | 220 | 0 | 0 | 405 | -438 | -105 | 2 | 10
2016-01-11 | 12:07 | 6629 | 3 | -107 | 342 | 336 | 502 | 511 | 41 | 50 | 339 | 384 | 299 | 220 | 0 | 0 | 404 | -503 | -105 | 2 | 10
2016-01-11 | 12:08 | 6629 | 3 | -107 | 339 | 333 | 502 | 511 | 41 | 50 | 336 | 382 | 299 | 220 | 0 | 0 | 404 | -570 | -105 | 2 | 10
2016-01-11 | 12:09 | 6629 | 3 | -107 | 336 | 331 | 502 | 511 | 31 | 47 | 333 | 379 | 299 | 220 | 0 | 0 | 404 | -640 | -105 | 7 | 30
2016-01-11 | 12:10 | 6629 | 3 | -107 | 376 | 327 | 502 | 511 | 15 | 16 | 393 | 551 | 1 | 220 | 0 | 0 | 404 | -703 | -105 | 7 | 30
2016-01-11 | 12:11 | 6629 | 3 | -106 | 404 | 327 | 502 | 511 | 13 | -7 | 405 | 585 | 4 | 220 | 0 | 0 | 404 | -712 | -105 | 7 | 30
2016-01-11 | 12:12 | 6629 | 3 | -107 | 406 | 330 | 502 | 511 | 16 | -15 | 405 | 632 | 41 | 220 | 0 | 0 | 404 | -713 | -105 | 7 | 30
2016-01-11 | 12:13 | 6629 | 3 | -107 | 409 | 333 | 501 | 511 | 20 | -17 | 408 | 649 | 46 | 220 | 0 | 0 | 404 | -712 | -105 | 7 | 30
2016-01-11 | 12:14 | 6629 | 3 | -107 | 415 | 339 | 501 | 511 | 21 | -15 | 413 | 659 | 46 | 220 | 0 | 0 | 404 | -707 | -105 | 7 | 30
2016-01-11 | 12:15 | 6629 | 3 | -107 | 419 | 344 | 501 | 511 | 19 | -13 | 418 | 669 | 46 | 220 | 0 | 0 | 404 | -697 | -105 | 7 | 30
2016-01-11 | 12:16 | 6629 | 3 | -106 | 422 | 349 | 501 | 511 | 19 | -12 | 422 | 678 | 46 | 220 | 0 | 0 | 404 | -684 | -105 | 7 | 30
2016-01-11 | 12:17 | 6629 | 3 | -107 | 427 | 354 | 501 | 511 | 21 | -14 | 427 | 686 | 47 | 220 | 0 | 0 | 404 | -666 | -105 | 7 | 30
2016-01-11 | 12:18 | 6629 | 3 | -107 | 432 | 358 | 501 | 511 | 19 | -12 | 432 | 694 | 47 | 220 | 0 | 0 | 404 | -643 | -105 | 7 | 30
2016-01-11 | 12:19 | 6629 | 3 | -106 | 437 | 363 | 501 | 511 | 19 | -12 | 436 | 701 | 47 | 220 | 0 | 0 | 404 | -615 | -105 | 7 | 30
2016-01-11 | 12:20 | 6629 | 3 | -107 | 440 | 368 | 502 | 511 | 22 | -12 | 439 | 707 | 47 | 220 | 0 | 0 | 404 | -583 | -105 | 7 | 30
2016-01-11 | 12:21 | 6629 | 3 | -106 | 444 | 372 | 501 | 511 | 21 | -12 | 443 | 715 | 49 | 219 | 0 | 0 | 404 | -547 | -105 | 7 | 30
2016-01-11 | 12:22 | 6629 | 3 | -106 | 448 | 376 | 501 | 510 | 19 | -10 | 448 | 720 | 48 | 219 | 0 | 0 | 404 | -508 | -105 | 7 | 30
2016-01-11 | 12:23 | 6629 | 3 | -107 | 451 | 380 | 501 | 510 | 19 | -10 | 451 | 728 | 50 | 219 | 0 | 0 | 404 | -465 | -105 | 7 | 30
2016-01-11 | 12:24 | 6629 | 3 | -106 | 455 | 384 | 501 | 510 | 21 | -12 | 455 | 732 | 49 | 220 | 0 | 0 | 404 | -419 | -105 | 7 | 30
2016-01-11 | 12:25 | 6629 | 3 | -106 | 455 | 387 | 501 | 510 | 21 | -12 | 456 | 739 | 50 | 220 | 0 | 0 | 404 | -369 | -105 | 7 | 30
2016-01-11 | 12:26 | 6629 | 3 | -106 | 461 | 389 | 501 | 510 | 18 | -10 | 460 | 744 | 49 | 220 | 0 | 0 | 404 | -316 | -105 | 7 | 30
2016-01-11 | 12:27 | 6629 | 3 | -106 | 464 | 393 | 501 | 510 | 21 | -12 | 463 | 750 | 50 | 220 | 0 | 0 | 404 | -260 | -105 | 7 | 30
2016-01-11 | 12:28 | 6629 | 3 | -106 | 467 | 396 | 501 | 510 | 18 | -11 | 466 | 755 | 50 | 220 | 0 | 0 | 404 | -201 | -105 | 7 | 30
2016-01-11 | 12:29 | 6629 | 3 | -105 | 469 | 399 | 500 | 510 | 18 | -10 | 468 | 759 | 47 | 220 | 0 | 0 | 404 | -140 | -105 | 7 | 30
2016-01-11 | 12:30 | 6629 | 3 | -105 | 471 | 402 | 500 | 510 | 16 | -11 | 470 | 764 | 50 | 220 | 0 | 0 | 404 | -76 | -105 | 7 | 30
2016-01-11 | 12:31 | 6629 | 3 | -105 | 474 | 404 | 500 | 510 | 18 | -14 | 473 | 769 | 47 | 220 | 0 | 0 | 404 | -10 | -105 | 7 | 30
2016-01-11 | 12:32 | 6629 | 3 | -105 | 475 | 408 | 500 | 510 | 16 | -10 | 464 | 763 | 57 | 220 | 0 | 0 | 404 | 58 | -105 | 2 | 10
2016-01-11 | 12:33 | 6629 | 3 | -105 | 420 | 405 | 500 | 510 | 21 | 9 | 411 | 691 | 97 | 220 | 0 | 0 | 404 | 94 | -105 | 2 | 10
2016-01-11 | 12:34 | 6629 | 3 | -105 | 408 | 403 | 500 | 510 | 21 | 20 | 405 | 622 | 135 | 220 | 0 | 0 | 404 | 99 | -105 | 2 | 10
2016-01-11 | 12:35 | 6629 | 3 | -105 | 405 | 398 | 500 | 510 | 23 | 29 | 403 | 563 | 171 | 220 | 0 | 0 | 404 | 98 | -105 | 2 | 10
2016-01-11 | 12:36 | 6629 | 3 | -106 | 398 | 393 | 500 | 510 | 26 | 40 | 396 | 524 | 198 | 220 | 0 | 0 | 404 | 93 | -105 | 2 | 10
2016-01-11 | 12:37 | 6629 | 3 | -105 | 394 | 389 | 500 | 510 | 27 | 49 | 392 | 496 | 217 | 220 | 0 | 0 | 404 | 81 | -105 | 2 | 10
2016-01-11 | 12:38 | 6629 | 3 | -105 | 391 | 386 | 500 | 510 | 29 | 56 | 389 | 475 | 233 | 220 | 0 | 0 | 404 | 66 | -105 | 2 | 10
2016-01-11 | 12:39 | 6629 | 3 | -105 | 387 | 381 | 500 | 510 | 31 | 58 | 386 | 460 | 247 | 220 | 0 | 0 | 404 | 47 | -105 | 2 | 10
2016-01-11 | 12:40 | 6629 | 3 | -105 | 383 | 378 | 500 | 510 | 30 | 62 | 381 | 448 | 258 | 220 | 0 | 0 | 404 | 25 | -105 | 2 | 10
2016-01-11 | 12:41 | 6629 | 3 | -105 | 380 | 374 | 500 | 510 | 32 | 62 | 378 | 437 | 267 | 221 | 0 | 0 | 404 | -1 | -105 | 2 | 10
2016-01-11 | 12:42 | 6629 | 3 | -106 | 376 | 370 | 500 | 510 | 33 | 59 | 373 | 427 | 274 | 220 | 0 | 0 | 404 | -30 | -105 | 2 | 10
2016-01-11 | 12:43 | 6629 | 3 | -105 | 372 | 366 | 500 | 510 | 34 | 58 | 370 | 420 | 280 | 220 | 0 | 0 | 404 | -63 | -105 | 2 | 10
2016-01-11 | 12:44 | 6629 | 3 | -105 | 368 | 362 | 500 | 509 | 35 | 56 | 365 | 413 | 284 | 220 | 0 | 0 | 404 | -100 | -105 | 2 | 10
2016-01-11 | 12:45 | 6629 | 3 | -106 | 364 | 358 | 499 | 510 | 36 | 55 | 362 | 407 | 288 | 221 | 0 | 0 | 404 | -141 | -105 | 2 | 10
2016-01-11 | 12:46 | 6629 | 3 | -105 | 360 | 355 | 499 | 509 | 37 | 53 | 358 | 402 | 291 | 220 | 0 | 0 | 404 | -186 | -105 | 2 | 10
2016-01-11 | 12:47 | 6629 | 3 | -106 | 358 | 351 | 499 | 509 | 38 | 52 | 355 | 398 | 293 | 220 | 0 | 0 | 404 | -235 | -105 | 2 | 10
2016-01-11 | 12:48 | 6629 | 3 | -106 | 354 | 348 | 499 | 509 | 38 | 52 | 352 | 394 | 294 | 220 | 0 | 0 | 404 | -286 | -105 | 2 | 10
2016-01-11 | 12:49 | 6629 | 3 | -105 | 348 | 346 | 499 | 509 | 42 | 49 | 347 | 390 | 295 | 220 | 0 | 0 | 404 | -341 | -105 | 2 | 10
2016-01-11 | 12:50 | 6629 | 3 | -105 | 348 | 342 | 499 | 509 | 42 | 49 | 344 | 387 | 296 | 220 | 0 | 0 | 404 | -399 | -105 | 2 | 10
2016-01-11 | 12:51 | 6629 | 3 | -105 | 344 | 338 | 499 | 509 | 41 | 50 | 342 | 385 | 297 | 221 | 0 | 0 | 404 | -460 | -105 | 2 | 10
2016-01-11 | 12:52 | 6629 | 3 | -105 | 341 | 335 | 499 | 509 | 42 | 50 | 338 | 382 | 297 | 220 | 0 | 0 | 404 | -525 | -105 | 2 | 10
2016-01-11 | 12:53 | 6629 | 3 | -105 | 338 | 332 | 499 | 509 | 45 | 49 | 334 | 379 | 297 | 220 | 0 | 0 | 403 | -593 | -105 | 2 | 10
2016-01-11 | 12:54 | 6629 | 3 | -105 | 332 | 330 | 499 | 509 | 31 | 47 | 331 | 376 | 298 | 220 | 0 | 0 | 403 | -663 | -105 | 7 | 30
2016-01-11 | 12:55 | 6629 | 3 | -105 | 375 | 328 | 499 | 509 | 15 | 16 | 394 | 547 | 1 | 220 | 0 | 0 | 403 | -726 | -105 | 7 | 30
2016-01-11 | 12:56 | 6629 | 3 | -105 | 403 | 326 | 499 | 509 | 16 | -8 | 405 | 584 | 7 | 220 | 0 | 0 | 403 | -735 | -105 | 7 | 30
2016-01-11 | 12:58 | 6629 | 3 | -105 | 406 | 329 | 499 | 509 | 16 | -15 | 404 | 630 | 42 | 220 | 0 | 0 | 403 | -736 | -105 | 7 | 30
2016-01-11 | 12:58 | 6629 | 3 | -105 | 409 | 333 | 499 | 509 | 20 | -15 | 408 | 647 | 46 | 220 | 0 | 0 | 403 | -735 | -105 | 7 | 30
2016-01-11 | 13:00 | 6629 | 3 | -106 | 413 | 338 | 499 | 509 | 21 | -15 | 412 | 658 | 45 | 220 | 0 | 0 | 403 | -730 | -105 | 7 | 30
2016-01-11 | 13:00 | 6629 | 3 | -105 | 419 | 343 | 499 | 509 | 21 | -15 | 418 | 667 | 45 | 220 | 0 | 0 | 403 | -719 | -105 | 7 | 30
2016-01-11 | 13:02 | 6629 | 3 | -105 | 422 | 349 | 499 | 509 | 19 | -12 | 422 | 677 | 46 | 220 | 0 | 0 | 403 | -705 | -105 | 7 | 30
2016-01-11 | 13:02 | 6629 | 3 | -105 | 427 | 354 | 498 | 508 | 19 | -13 | 427 | 685 | 46 | 220 | 0 | 0 | 403 | -686 | -105 | 7 | 30
2016-01-11 | 13:04 | 6629 | 3 | -105 | 431 | 358 | 498 | 508 | 21 | -14 | 431 | 692 | 48 | 220 | 0 | 0 | 403 | -663 | -105 | 7 | 30
2016-01-11 | 13:04 | 6629 | 3 | -105 | 436 | 363 | 498 | 508 | 21 | -12 | 436 | 699 | 47 | 220 | 0 | 0 | 403 | -635 | -105 | 7 | 30
2016-01-11 | 13:06 | 6629 | 3 | -105 | 437 | 368 | 498 | 508 | 22 | -13 | 439 | 707 | 48 | 220 | 0 | 0 | 403 | -603 | -105 | 7 | 30
2016-01-11 | 13:06 | 6629 | 3 | -105 | 444 | 371 | 498 | 508 | 19 | -11 | 443 | 714 | 49 | 220 | 0 | 0 | 403 | -567 | -105 | 7 | 30
2016-01-11 | 13:08 | 6629 | 3 | -105 | 447 | 375 | 498 | 509 | 19 | -10 | 447 | 720 | 47 | 220 | 0 | 0 | 403 | -527 | -105 | 7 | 30
2016-01-11 | 13:08 | 6629 | 3 | -106 | 451 | 379 | 498 | 508 | 19 | -10 | 450 | 726 | 50 | 220 | 0 | 0 | 403 | -483 | -105 | 7 | 30
2016-01-11 | 13:10 | 6629 | 3 | -105 | 455 | 383 | 498 | 508 | 21 | -12 | 454 | 732 | 49 | 220 | 0 | 0 | 403 | -436 | -105 | 7 | 30
2016-01-11 | 13:10 | 6629 | 3 | -105 | 457 | 386 | 498 | 508 | 21 | -12 | 456 | 737 | 49 | 220 | 0 | 0 | 403 | -386 | -105 | 7 | 30
2016-01-11 | 13:12 | 6629 | 3 | -106 | 461 | 389 | 498 | 508 | 19 | -10 | 460 | 743 | 50 | 220 | 0 | 0 | 403 | -333 | -105 | 7 | 30
2016-01-11 | 13:12 | 6629 | 3 | -105 | 464 | 392 | 498 | 508 | 18 | -10 | 463 | 748 | 48 | 220 | 0 | 0 | 403 | -277 | -105 | 7 | 30
2016-01-11 | 13:14 | 6629 | 3 | -105 | 466 | 396 | 498 | 508 | 20 | -12 | 464 | 755 | 52 | 220 | 0 | 0 | 403 | -218 | -105 | 7 | 30
2016-01-11 | 13:14 | 6629 | 3 | -105 | 469 | 398 | 498 | 508 | 18 | -10 | 468 | 759 | 49 | 220 | 0 | 0 | 403 | -156 | -105 | 7 | 30
2016-01-11 | 13:16 | 6629 | 3 | -105 | 471 | 401 | 498 | 508 | 16 | -10 | 470 | 764 | 50 | 220 | 0 | 0 | 403 | -92 | -105 | 7 | 30
2016-01-11 | 13:16 | 6629 | 3 | -106 | 474 | 404 | 498 | 508 | 16 | -12 | 473 | 769 | 49 | 220 | 0 | 0 | 403 | -25 | -105 | 7 | 30
2016-01-11 | 13:18 | 6629 | 3 | -105 | 475 | 406 | 498 | 508 | 14 | -7 | 465 | 761 | 55 | 219 | 0 | 0 | 403 | 43 | -105 | 2 | 10
2016-01-11 | 13:18 | 6629 | 3 | -106 | 423 | 403 | 498 | 508 | 18 | 11 | 411 | 689 | 96 | 220 | 0 | 0 | 403 | 80 | -105 | 2 | 10
2016-01-11 | 13:20 | 6629 | 3 | -105 | 408 | 403 | 498 | 508 | 21 | 21 | 404 | 620 | 133 | 220 | 0 | 0 | 403 | 86 | -105 | 2 | 10
2016-01-11 | 13:20 | 6629 | 3 | -105 | 404 | 398 | 497 | 508 | 22 | 29 | 403 | 562 | 169 | 220 | 0 | 0 | 403 | 85 | -105 | 2 | 10
2016-01-11 | 13:22 | 6629 | 3 | -105 | 398 | 393 | 498 | 508 | 26 | 38 | 396 | 523 | 196 | 220 | 0 | 0 | 403 | 80 | -105 | 2 | 10
2016-01-11 | 13:22 | 6629 | 3 | -106 | 393 | 389 | 497 | 508 | 27 | 48 | 392 | 495 | 215 | 220 | 0 | 0 | 403 | 69 | -105 | 2 | 10
2016-01-11 | 13:24 | 6629 | 3 | -105 | 390 | 385 | 497 | 508 | 29 | 55 | 388 | 475 | 232 | 220 | 0 | 0 | 403 | 54 | -105 | 2 | 10
2016-01-11 | 13:24 | 6629 | 3 | -105 | 386 | 381 | 497 | 508 | 29 | 59 | 385 | 460 | 247 | 220 | 0 | 0 | 403 | 36 | -105 | 2 | 10
2016-01-11 | 13:26 | 6629 | 3 | -105 | 380 | 378 | 497 | 508 | 32 | 60 | 380 | 447 | 257 | 220 | 0 | 0 | 403 | 15 | -105 | 2 | 10
2016-01-11 | 13:26 | 6629 | 3 | -105 | 379 | 373 | 497 | 508 | 32 | 62 | 377 | 436 | 266 | 220 | 0 | 0 | 403 | -10 | -105 | 2 | 10
2016-01-11 | 13:28 | 6629 | 3 | -105 | 376 | 369 | 497 | 508 | 33 | 59 | 373 | 427 | 273 | 220 | 0 | 0 | 403 | -39 | -105 | 2 | 10
2016-01-11 | 13:28 | 6629 | 3 | -105 | 372 | 365 | 497 | 507 | 34 | 58 | 369 | 420 | 279 | 220 | 0 | 0 | 403 | -72 | -105 | 2 | 10
2016-01-11 | 13:30 | 6629 | 3 | -105 | 368 | 361 | 497 | 507 | 37 | 54 | 364 | 413 | 284 | 220 | 0 | 0 | 403 | -109 | -105 | 2 | 10
2016-01-11 | 13:30 | 6629 | 3 | -105 | 361 | 359 | 497 | 507 | 38 | 53 | 360 | 407 | 287 | 220 | 0 | 0 | 403 | -150 | -105 | 2 | 10
2016-01-11 | 13:32 | 6629 | 3 | -105 | 360 | 355 | 497 | 507 | 37 | 53 | 358 | 402 | 290 | 220 | 0 | 0 | 403 | -194 | -105 | 2 | 10
2016-01-11 | 13:32 | 6629 | 3 | -105 | 357 | 351 | 497 | 507 | 38 | 52 | 355 | 397 | 293 | 220 | 0 | 0 | 403 | -242 | -105 | 2 | 10
2016-01-11 | 13:34 | 6629 | 3 | -106 | 354 | 348 | 497 | 507 | 38 | 52 | 351 | 393 | 294 | 220 | 0 | 0 | 403 | -293 | -105 | 2 | 10
2016-01-11 | 13:34 | 6629 | 3 | -105 | 351 | 345 | 496 | 507 | 39 | 52 | 348 | 389 | 294 | 220 | 0 | 0 | 403 | -347 | -105 | 2 | 10
2016-01-11 | 13:36 | 6629 | 3 | -105 | 345 | 342 | 496 | 507 | 42 | 49 | 344 | 386 | 295 | 220 | 0 | 0 | 403 | -404 | -105 | 2 | 10
2016-01-11 | 13:36 | 6629 | 3 | -105 | 344 | 338 | 496 | 507 | 43 | 48 | 341 | 384 | 296 | 220 | 0 | 0 | 403 | -464 | -105 | 2 | 10
2016-01-11 | 13:38 | 6629 | 3 | -105 | 338 | 336 | 496 | 507 | 43 | 48 | 337 | 381 | 297 | 220 | 0 | 0 | 403 | -528 | -105 | 2 | 10
2016-01-11 | 13:38 | 6629 | 3 | -105 | 338 | 332 | 496 | 507 | 45 | 51 | 335 | 379 | 297 | 220 | 0 | 0 | 403 | -595 | -105 | 2 | 10
2016-01-11 | 13:40 | 6629 | 3 | -105 | 335 | 329 | 496 | 507 | 29 | 49 | 332 | 376 | 297 | 220 | 0 | 0 | 403 | -665 | -105 | 7 | 30
2016-01-11 | 13:40 | 6629 | 3 | -105 | 376 | 327 | 496 | 507 | 15 | 17 | 392 | 548 | 1 | 220 | 0 | 0 | 402 | -727 | -105 | 7 | 30
2016-01-11 | 13:42 | 6629 | 3 | -105 | 403 | 326 | 496 | 507 | 16 | -8 | 404 | 585 | 9 | 220 | 0 | 0 | 402 | -735 | -105 | 7 | 30
2016-01-11 | 13:42 | 6629 | 3 | -105 | 406 | 329 | 496 | 507 | 19 | -17 | 404 | 630 | 41 | 220 | 0 | 0 | 402 | -735 | -105 | 7 | 30
2016-01-11 | 13:44 | 6629 | 3 | -105 | 409 | 333 | 496 | 507 | 20 | -15 | 407 | 647 | 46 | 220 | 0 | 0 | 402 | -733 | -105 | 7 | 30
2016-01-11 | 13:44 | 6629 | 3 | -105 | 413 | 338 | 496 | 507 | 19 | -13 | 413 | 657 | 46 | 220 | 0 | 0 | 402 | -727 | -105 | 7 | 30
2016-01-11 | 13:46 | 6629 | 3 | -105 | 419 | 343 | 496 | 507 | 19 | -13 | 418 | 667 | 45 | 220 | 0 | 0 | 402 | -716 | -105 | 7 | 30
2016-01-11 | 13:46 | 6629 | 3 | -106 | 422 | 349 | 496 | 507 | 19 | -13 | 421 | 676 | 46 | 220 | 0 | 0 | 402 | -701 | -105 | 7 | 30
2016-01-11 | 13:48 | 6629 | 3 | -105 | 427 | 354 | 496 | 507 | 19 | -12 | 427 | 684 | 46 | 220 | 0 | 0 | 402 | -681 | -105 | 7 | 30
2016-01-11 | 13:49 | 6629 | 3 | -105 | 431 | 358 | 496 | 506 | 19 | -12 | 431 | 694 | 48 | 220 | 0 | 0 | 402 | -656 | -105 | 7 | 30
2016-01-11 | 13:50 | 6629 | 3 | -105 | 433 | 364 | 496 | 506 | 21 | -14 | 435 | 699 | 47 | 220 | 0 | 0 | 402 | -627 | -105 | 7 | 30
2016-01-11 | 13:51 | 6629 | 3 | -105 | 440 | 367 | 496 | 506 | 21 | -13 | 438 | 707 | 49 | 220 | 0 | 0 | 402 | -594 | -105 | 7 | 30
2016-01-11 | 13:52 | 6629 | 3 | -105 | 444 | 371 | 495 | 506 | 22 | -13 | 443 | 714 | 49 | 220 | 0 | 0 | 403 | -557 | -105 | 7 | 30
2016-01-11 | 13:53 | 6629 | 3 | -106 | 447 | 375 | 495 | 507 | 20 | -10 | 447 | 720 | 49 | 220 | 0 | 0 | 403 | -517 | -105 | 7 | 30
2016-01-11 | 13:54 | 6629 | 3 | -106 | 451 | 379 | 495 | 506 | 19 | -10 | 450 | 726 | 50 | 220 | 0 | 0 | 403 | -473 | -105 | 7 | 30
2016-01-11 | 13:55 | 6629 | 3 | -106 | 454 | 383 | 495 | 506 | 19 | -10 | 454 | 731 | 49 | 220 | 0 | 0 | 402 | -426 | -105 | 7 | 30
2016-01-11 | 13:56 | 6629 | 3 | -105 | 457 | 386 | 495 | 506 | 19 | -10 | 457 | 739 | 51 | 220 | 0 | 0 | 402 | -375 | -105 | 7 | 30
2016-01-11 | 13:57 | 6629 | 3 | -105 | 460 | 389 | 495 | 506 | 19 | -10 | 460 | 743 | 47 | 220 | 0 | 0 | 402 | -321 | -105 | 7 | 30
2016-01-11 | 13:58 | 6629 | 3 | -106 | 463 | 392 | 495 | 506 | 18 | -10 | 463 | 750 | 52 | 220 | 0 | 0 | 403 | -264 | -105 | 7 | 30
2016-01-11 | 13:59 | 6629 | 3 | -106 | 466 | 395 | 495 | 506 | 18 | -9 | 466 | 754 | 49 | 220 | 0 | 0 | 403 | -205 | -105 | 7 | 30
2016-01-11 | 14:00 | 6629 | 3 | -105 | 469 | 398 | 495 | 506 | 18 | -10 | 468 | 759 | 50 | 220 | 0 | 0 | 403 | -143 | -105 | 7 | 30
2016-01-11 | 14:01 | 6629 | 3 | -106 | 471 | 401 | 495 | 506 | 16 | -11 | 470 | 764 | 50 | 220 | 0 | 0 | 402 | -78 | -105 | 7 | 30
2016-01-11 | 14:02 | 6629 | 3 | -105 | 473 | 404 | 495 | 506 | 16 | -12 | 473 | 768 | 47 | 220 | 0 | 0 | 403 | -11 | -105 | 7 | 30
2016-01-11 | 14:03 | 6629 | 3 | -106 | 476 | 406 | 495 | 506 | 15 | -9 | 470 | 765 | 55 | 220 | 0 | 0 | 403 | 58 | -105 | 2 | 10
2016-01-11 | 14:04 | 6629 | 3 | -106 | 425 | 403 | 495 | 506 | 19 | 9 | 412 | 694 | 95 | 220 | 0 | 0 | 402 | 100 | -105 | 2 | 10
2016-01-11 | 14:05 | 6629 | 3 | -105 | 408 | 403 | 495 | 506 | 24 | 17 | 405 | 625 | 133 | 220 | 0 | 0 | 403 | 108 | -105 | 2 | 10
2016-01-11 | 14:06 | 6629 | 3 | -105 | 404 | 398 | 495 | 506 | 26 | 27 | 402 | 566 | 169 | 220 | 0 | 0 | 403 | 107 | -105 | 2 | 10
2016-01-11 | 14:07 | 6629 | 3 | -106 | 399 | 393 | 495 | 506 | 26 | 39 | 396 | 526 | 195 | 220 | 0 | 0 | 403 | 103 | -105 | 2 | 10
2016-01-11 | 14:08 | 6629 | 3 | -106 | 393 | 390 | 495 | 506 | 27 | 49 | 392 | 496 | 215 | 220 | 0 | 0 | 403 | 92 | -105 | 2 | 10
2016-01-11 | 14:09 | 6629 | 3 | -105 | 390 | 386 | 494 | 505 | 29 | 55 | 389 | 476 | 232 | 220 | 0 | 0 | 403 | 78 | -105 | 2 | 10
2016-01-11 | 14:10 | 6629 | 3 | -106 | 387 | 381 | 494 | 506 | 30 | 61 | 386 | 460 | 247 | 221 | 0 | 0 | 402 | 60 | -105 | 2 | 10
2016-01-11 | 14:11 | 6629 | 3 | -106 | 384 | 378 | 494 | 505 | 30 | 62 | 382 | 448 | 257 | 221 | 0 | 0 | 403 | 40 | -105 | 2 | 10
2016-01-11 | 14:12 | 6629 | 3 | -105 | 380 | 374 | 494 | 505 | 32 | 62 | 378 | 436 | 266 | 220 | 0 | 0 | 403 | 15 | -105 | 2 | 10
2016-01-11 | 14:13 | 6629 | 3 | -106 | 376 | 370 | 494 | 506 | 34 | 61 | 374 | 426 | 273 | 220 | 0 | 0 | 403 | -13 | -105 | 2 | 10
2016-01-11 | 14:14 | 6629 | 3 | -105 | 372 | 366 | 494 | 505 | 35 | 59 | 370 | 419 | 279 | 220 | 0 | 0 | 402 | -45 | -105 | 2 | 10
2016-01-11 | 14:15 | 6629 | 3 | -105 | 368 | 362 | 494 | 505 | 36 | 56 | 366 | 413 | 284 | 221 | 0 | 0 | 399 | -77 | -105 | 2 | 10
2016-01-11 | 14:16 | 6629 | 3 | -106 | 364 | 358 | 494 | 505 | 39 | 53 | 361 | 407 | 288 | 220 | 0 | 0 | 403 | -117 | -105 | 2 | 10
2016-01-11 | 14:17 | 6629 | 3 | -106 | 360 | 355 | 494 | 505 | 37 | 53 | 358 | 402 | 290 | 220 | 0 | 0 | 402 | -160 | -105 | 2 | 10
2016-01-11 | 14:18 | 6629 | 3 | -105 | 358 | 352 | 494 | 505 | 40 | 51 | 355 | 397 | 293 | 220 | 0 | 0 | 403 | -208 | -105 | 2 | 10
2016-01-11 | 14:19 | 6629 | 3 | -105 | 354 | 348 | 495 | 506 | 38 | 52 | 352 | 393 | 294 | 220 | 0 | 0 | 398 | -253 | -105 | 2 | 10
2016-01-11 | 14:20 | 6629 | 3 | -105 | 351 | 345 | 494 | 505 | 40 | 52 | 349 | 390 | 295 | 221 | 0 | 0 | 398 | -302 | -105 | 2 | 10
2016-01-11 | 14:21 | 6629 | 3 | -106 | 348 | 342 | 494 | 505 | 42 | 49 | 344 | 386 | 296 | 221 | 0 | 0 | 402 | -358 | -105 | 2 | 10
2016-01-11 | 14:22 | 6629 | 3 | -106 | 344 | 340 | 494 | 505 | 43 | 49 | 341 | 384 | 296 | 220 | 0 | 0 | 398 | -413 | -105 | 2 | 10
2016-01-11 | 14:23 | 6629 | 3 | -105 | 338 | 336 | 494 | 505 | 44 | 50 | 338 | 381 | 297 | 220 | 0 | 0 | 398 | -471 | -105 | 2 | 10
2016-01-11 | 14:24 | 6629 | 3 | -105 | 338 | 332 | 494 | 505 | 45 | 50 | 335 | 378 | 297 | 220 | 0 | 0 | 402 | -537 | -105 | 2 | 10
2016-01-11 | 14:25 | 6629 | 3 | -105 | 335 | 330 | 493 | 505 | 29 | 49 | 332 | 376 | 297 | 220 | 0 | 0 | 399 | -603 | -105 | 7 | 30
2016-01-11 | 14:26 | 6629 | 3 | -105 | 376 | 328 | 493 | 505 | 15 | 16 | 394 | 548 | 1 | 221 | 0 | 0 | 398 | -660 | -105 | 7 | 30
2016-01-11 | 14:27 | 6629 | 3 | -106 | 402 | 327 | 493 | 505 | 14 | -7 | 404 | 585 | 6 | 221 | 0 | 0 | 402 | -668 | -105 | 7 | 30
2016-01-11 | 14:28 | 6629 | 3 | -105 | 405 | 330 | 493 | 505 | 18 | -15 | 405 | 631 | 42 | 220 | 0 | 0 | 403 | -670 | -105 | 7 | 30
2016-01-11 | 14:29 | 6629 | 3 | -105 | 406 | 334 | 493 | 505 | 21 | -15 | 407 | 648 | 47 | 220 | 0 | 0 | 403 | -668 | -105 | 7 | 30
2016-01-11 | 14:30 | 6629 | 3 | -105 | 414 | 339 | 493 | 505 | 19 | -13 | 413 | 659 | 46 | 221 | 0 | 0 | 399 | -659 | -105 | 7 | 30
2016-01-11 | 14:31 | 6629 | 3 | -106 | 419 | 344 | 493 | 504 | 20 | -13 | 419 | 669 | 46 | 220 | 0 | 0 | 402 | -647 | -105 | 7 | 30
2016-01-11 | 14:32 | 6629 | 3 | -106 | 422 | 350 | 493 | 505 | 21 | -14 | 421 | 678 | 47 | 220 | 0 | 0 | 403 | -633 | -105 | 7 | 30
2016-01-11 | 14:33 | 6629 | 3 | -106 | 424 | 355 | 493 | 504 | 21 | -14 | 426 | 685 | 46 | 221 | 0 | 0 | 403 | -614 | -105 | 7 | 30
2016-01-11 | 14:34 | 6629 | 3 | -106 | 432 | 358 | 493 | 504 | 21 | -14 | 431 | 694 | 47 | 220 | 0 | 0 | 402 | -589 | -105 | 7 | 30
2016-01-11 | 14:35 | 6629 | 3 | -105 | 437 | 364 | 493 | 504 | 22 | -14 | 435 | 701 | 47 | 220 | 0 | 0 | 402 | -560 | -105 | 7 | 30
2016-01-11 | 14:36 | 6629 | 3 | -106 | 440 | 368 | 493 | 504 | 19 | -10 | 440 | 708 | 49 | 221 | 0 | 0 | 403 | -527 | -105 | 7 | 30
2016-01-11 | 14:37 | 6629 | 3 | -106 | 445 | 372 | 493 | 504 | 19 | -10 | 444 | 716 | 49 | 221 | 0 | 0 | 399 | -486 | -105 | 7 | 30
2016-01-11 | 14:38 | 6629 | 3 | -106 | 448 | 376 | 493 | 504 | 19 | -10 | 447 | 722 | 49 | 220 | 0 | 0 | 398 | -441 | -105 | 7 | 30
2016-01-11 | 14:39 | 6629 | 3 | -105 | 452 | 380 | 493 | 504 | 21 | -13 | 450 | 728 | 50 | 220 | 0 | 0 | 403 | -397 | -105 | 7 | 30
2016-01-11 | 14:40 | 6629 | 3 | -106 | 455 | 383 | 493 | 504 | 19 | -10 | 454 | 734 | 48 | 220 | 0 | 0 | 398 | -345 | -105 | 7 | 30
2016-01-11 | 14:41 | 6629 | 3 | -106 | 458 | 386 | 493 | 504 | 19 | -10 | 457 | 740 | 50 | 220 | 0 | 0 | 403 | -294 | -105 | 7 | 30
2016-01-11 | 14:42 | 6629 | 3 | -105 | 461 | 389 | 493 | 504 | 21 | -12 | 459 | 745 | 50 | 221 | 0 | 0 | 403 | -241 | -105 | 7 | 30
2016-01-11 | 14:43 | 6629 | 3 | -106 | 460 | 393 | 493 | 504 | 20 | -12 | 462 | 750 | 50 | 220 | 0 | 0 | 402 | -184 | -105 | 7 | 30
2016-01-11 | 14:44 | 6629 | 3 | -105 | 466 | 395 | 493 | 504 | 18 | -10 | 466 | 756 | 50 | 220 | 0 | 0 | 402 | -124 | -105 | 7 | 30
2016-01-11 | 14:45 | 6629 | 3 | -105 | 469 | 398 | 493 | 504 | 18 | -10 | 468 | 759 | 47 | 220 | 0 | 0 | 403 | -62 | -105 | 7 | 30
2016-01-11 | 14:46 | 6629 | 3 | -105 | 471 | 401 | 492 | 504 | 18 | -10 | 462 | 756 | 57 | 220 | 0 | 0 | 403 | 2 | -105 | 2 | 10
2016-01-11 | 14:47 | 6629 | 3 | -106 | 420 | 398 | 492 | 504 | 19 | 11 | 407 | 685 | 95 | 220 | 0 | 0 | 403 | 38 | -105 | 2 | 10
2016-01-11 | 14:48 | 6629 | 3 | -106 | 403 | 398 | 492 | 504 | 24 | 19 | 399 | 618 | 133 | 220 | 0 | 0 | 403 | 39 | -105 | 2 | 10
2016-01-11 | 14:49 | 6629 | 3 | -105 | 400 | 394 | 492 | 504 | 27 | 30 | 398 | 560 | 167 | 220 | 0 | 0 | 399 | 38 | -105 | 2 | 10
2016-01-11 | 14:50 | 6629 | 3 | -106 | 394 | 389 | 492 | 504 | 26 | 40 | 392 | 520 | 195 | 220 | 0 | 0 | 403 | 30 | -105 | 2 | 10
2016-01-11 | 14:51 | 6629 | 3 | -106 | 389 | 386 | 492 | 504 | 27 | 50 | 387 | 491 | 214 | 220 | 0 | 0 | 402 | 15 | -105 | 2 | 10
2016-01-11 | 14:52 | 6629 | 3 | -106 | 386 | 381 | 492 | 503 | 31 | 54 | 384 | 471 | 231 | 220 | 0 | 0 | 399 | -3 | -105 | 2 | 10
2016-01-11 | 14:53 | 6629 | 3 | -105 | 383 | 377 | 492 | 503 | 30 | 61 | 381 | 456 | 244 | 220 | 0 | 0 | 402 | -20 | -105 | 2 | 10
2016-01-11 | 14:54 | 6629 | 3 | -106 | 379 | 373 | 492 | 503 | 32 | 63 | 377 | 443 | 256 | 220 | 0 | 0 | 399 | -44 | -105 | 2 | 10
2016-01-11 | 14:55 | 6629 | 3 | -106 | 376 | 370 | 492 | 503 | 32 | 62 | 374 | 432 | 264 | 220 | 0 | 0 | 403 | -69 | -105 | 2 | 10
2016-01-11 | 14:56 | 6629 | 3 | -105 | 372 | 366 | 492 | 503 | 34 | 62 | 370 | 423 | 271 | 220 | 0 | 0 | 403 | -102 | -105 | 2 | 10
2016-01-11 | 14:57 | 6629 | 3 | -106 | 368 | 362 | 492 | 503 | 34 | 59 | 366 | 416 | 277 | 220 | 0 | 0 | 403 | -138 | -105 | 2 | 10
2016-01-11 | 14:58 | 6629 | 3 | -106 | 364 | 358 | 492 | 503 | 37 | 55 | 361 | 409 | 281 | 221 | 0 | 0 | 403 | -178 | -105 | 2 | 10
2016-01-11 | 14:59 | 6629 | 3 | -105 | 361 | 355 | 492 | 503 | 37 | 53 | 357 | 403 | 285 | 221 | 0 | 0 | 399 | -222 | -105 | 2 | 10
2016-01-11 | 15:00 | 6629 | 3 | -105 | 358 | 352 | 492 | 503 | 37 | 53 | 355 | 398 | 288 | 220 | 0 | 0 | 399 | -266 | -105 | 2 | 10
2016-01-11 | 15:01 | 6629 | 3 | -106 | 354 | 348 | 492 | 503 | 38 | 53 | 352 | 394 | 291 | 220 | 0 | 0 | 403 | -312 | -105 | 2 | 10
2016-01-11 | 15:02 | 6629 | 3 | -105 | 351 | 345 | 492 | 503 | 38 | 52 | 349 | 389 | 292 | 221 | 0 | 0 | 398 | -366 | -105 | 2 | 10
2016-01-11 | 15:03 | 6629 | 3 | -106 | 348 | 342 | 491 | 503 | 40 | 52 | 345 | 386 | 294 | 220 | 0 | 0 | 402 | -418 | -105 | 2 | 10
2016-01-11 | 15:04 | 6629 | 3 | -106 | 342 | 340 | 491 | 503 | 42 | 50 | 341 | 384 | 294 | 221 | 0 | 0 | 399 | -477 | -105 | 2 | 10
2016-01-11 | 15:05 | 6629 | 3 | -106 | 341 | 335 | 491 | 503 | 41 | 52 | 339 | 381 | 294 | 220 | 0 | 0 | 399 | -536 | -105 | 2 | 10
2016-01-11 | 15:06 | 6629 | 3 | -106 | 338 | 332 | 491 | 503 | 41 | 52 | 336 | 378 | 294 | 221 | 0 | 0 | 399 | -598 | -105 | 2 | 10
2016-01-11 | 15:07 | 6629 | 3 | -105 | 335 | 330 | 491 | 503 | 33 | 49 | 332 | 375 | 295 | 221 | 0 | 0 | 403 | -664 | -105 | 7 | 30
2016-01-11 | 15:08 | 6629 | 3 | -106 | 377 | 327 | 491 | 503 | 14 | 19 | 394 | 548 | 2 | 220 | 0 | 0 | 399 | -724 | -105 | 7 | 30
2016-01-11 | 15:09 | 6629 | 3 | -106 | 402 | 327 | 491 | 503 | 15 | -6 | 404 | 586 | 9 | 221 | 0 | 0 | 403 | -729 | -105 | 7 | 30
2016-01-11 | 15:10 | 6629 | 3 | -106 | 405 | 330 | 491 | 503 | 18 | -13 | 404 | 631 | 43 | 220 | 0 | 0 | 403 | -731 | -105 | 7 | 30
2016-01-11 | 15:11 | 6629 | 3 | -106 | 408 | 333 | 491 | 502 | 21 | -15 | 407 | 647 | 47 | 220 | 0 | 0 | 403 | -730 | -105 | 7 | 30
2016-01-11 | 15:12 | 6629 | 3 | -105 | 414 | 339 | 491 | 502 | 21 | -14 | 412 | 658 | 45 | 220 | 0 | 0 | 403 | -725 | -105 | 7 | 30
2016-01-11 | 15:13 | 6629 | 3 | -106 | 415 | 344 | 491 | 502 | 21 | -15 | 417 | 667 | 46 | 220 | 0 | 0 | 403 | -714 | -105 | 7 | 30
2016-01-11 | 15:14 | 6629 | 3 | -105 | 422 | 349 | 491 | 502 | 21 | -15 | 422 | 677 | 46 | 220 | 0 | 0 | 402 | -699 | -105 | 7 | 30
2016-01-11 | 15:15 | 6629 | 3 | -106 | 427 | 354 | 491 | 502 | 19 | -12 | 427 | 685 | 46 | 220 | 0 | 0 | 402 | -679 | -105 | 7 | 30
2016-01-11 | 15:16 | 6629 | 3 | -105 | 431 | 358 | 491 | 502 | 19 | -12 | 431 | 694 | 47 | 220 | 0 | 0 | 403 | -656 | -105 | 7 | 30
2016-01-11 | 15:17 | 6629 | 3 | -106 | 436 | 363 | 491 | 502 | 19 | -12 | 436 | 701 | 48 | 220 | 0 | 0 | 403 | -628 | -105 | 7 | 30
2016-01-11 | 15:18 | 6629 | 3 | -106 | 440 | 367 | 491 | 502 | 19 | -11 | 440 | 708 | 47 | 220 | 0 | 0 | 403 | -596 | -105 | 7 | 30
2016-01-11 | 15:19 | 6629 | 3 | -106 | 444 | 371 | 491 | 502 | 19 | -11 | 443 | 715 | 49 | 220 | 0 | 0 | 403 | -560 | -105 | 7 | 30
2016-01-11 | 15:20 | 6629 | 3 | -106 | 448 | 375 | 491 | 502 | 19 | -10 | 447 | 720 | 47 | 220 | 0 | 0 | 402 | -519 | -105 | 7 | 30
2016-01-11 | 15:21 | 6629 | 3 | -106 | 451 | 379 | 491 | 502 | 21 | -12 | 449 | 728 | 50 | 220 | 0 | 0 | 403 | -475 | -105 | 7 | 30
2016-01-11 | 15:22 | 6629 | 3 | -106 | 454 | 383 | 490 | 502 | 19 | -10 | 454 | 733 | 49 | 220 | 0 | 0 | 403 | -428 | -105 | 7 | 30
2016-01-11 | 15:23 | 6629 | 3 | -106 | 457 | 386 | 491 | 502 | 19 | -10 | 457 | 739 | 50 | 220 | 0 | 0 | 402 | -377 | -105 | 7 | 30
2016-01-11 | 15:24 | 6629 | 3 | -106 | 460 | 389 | 490 | 502 | 19 | -10 | 459 | 745 | 51 | 220 | 0 | 0 | 403 | -324 | -105 | 7 | 30
2016-01-11 | 15:25 | 6629 | 3 | -105 | 463 | 393 | 490 | 502 | 20 | -12 | 461 | 750 | 49 | 220 | 0 | 0 | 402 | -267 | -105 | 7 | 30
2016-01-11 | 15:26 | 6629 | 3 | -105 | 466 | 395 | 490 | 502 | 20 | -12 | 464 | 756 | 51 | 220 | 0 | 0 | 403 | -208 | -105 | 7 | 30
2016-01-11 | 15:27 | 6629 | 3 | -106 | 468 | 398 | 490 | 502 | 18 | -10 | 468 | 759 | 49 | 220 | 0 | 0 | 403 | -147 | -105 | 7 | 30
2016-01-11 | 15:28 | 6629 | 3 | -105 | 468 | 402 | 490 | 502 | 18 | -14 | 469 | 764 | 50 | 220 | 0 | 0 | 403 | -83 | -105 | 7 | 30
2016-01-11 | 15:29 | 6629 | 3 | -106 | 473 | 404 | 490 | 502 | 16 | -12 | 473 | 769 | 50 | 220 | 0 | 0 | 403 | -17 | -105 | 7 | 30
2016-01-11 | 15:30 | 6629 | 3 | -106 | 475 | 406 | 490 | 502 | 14 | -8 | 468 | 765 | 53 | 220 | 0 | 0 | 403 | 51 | -105 | 2 | 10
2016-01-11 | 15:31 | 6629 | 3 | -106 | 424 | 403 | 490 | 502 | 18 | 10 | 411 | 691 | 94 | 220 | 0 | 0 | 403 | 91 | -105 | 2 | 10
2016-01-11 | 15:32 | 6629 | 3 | -106 | 407 | 403 | 490 | 502 | 21 | 19 | 404 | 623 | 132 | 220 | 0 | 0 | 403 | 97 | -105 | 2 | 10
2016-01-11 | 15:33 | 6629 | 3 | -105 | 404 | 398 | 490 | 501 | 23 | 29 | 403 | 565 | 166 | 220 | 0 | 0 | 402 | 97 | -105 | 2 | 10
2016-01-11 | 15:34 | 6629 | 3 | -106 | 398 | 393 | 490 | 501 | 28 | 36 | 395 | 525 | 194 | 220 | 0 | 0 | 403 | 92 | -105 | 2 | 10
2016-01-11 | 15:35 | 6629 | 3 | -106 | 393 | 389 | 490 | 501 | 27 | 47 | 391 | 496 | 214 | 220 | 0 | 0 | 403 | 81 | -105 | 2 | 10
2016-01-11 | 15:36 | 6629 | 3 | -105 | 390 | 386 | 490 | 501 | 30 | 52 | 388 | 475 | 231 | 220 | 0 | 0 | 402 | 67 | -105 | 2 | 10
2016-01-11 | 15:37 | 6629 | 3 | -106 | 386 | 380 | 490 | 501 | 29 | 59 | 385 | 461 | 245 | 220 | 0 | 0 | 402 | 50 | -105 | 2 | 10
2016-01-11 | 15:38 | 6629 | 3 | -106 | 380 | 378 | 490 | 501 | 32 | 59 | 380 | 448 | 257 | 220 | 0 | 0 | 403 | 28 | -105 | 2 | 10
2016-01-11 | 15:39 | 6629 | 3 | -106 | 379 | 373 | 490 | 501 | 32 | 62 | 377 | 436 | 265 | 220 | 0 | 0 | 402 | 3 | -105 | 2 | 10
2016-01-11 | 15:40 | 6629 | 3 | -106 | 375 | 369 | 490 | 501 | 33 | 61 | 373 | 427 | 272 | 221 | 0 | 0 | 402 | -25 | -105 | 2 | 10
2016-01-11 | 15:41 | 6629 | 3 | -105 | 371 | 365 | 490 | 501 | 34 | 58 | 369 | 420 | 278 | 220 | 0 | 0 | 403 | -58 | -105 | 2 | 10
2016-01-11 | 15:42 | 6629 | 3 | -105 | 367 | 361 | 489 | 501 | 35 | 56 | 365 | 413 | 283 | 221 | 0 | 0 | 398 | -90 | -105 | 2 | 10
2016-01-11 | 15:43 | 6629 | 3 | -105 | 363 | 358 | 490 | 501 | 35 | 55 | 361 | 407 | 287 | 220 | 0 | 0 | 399 | -127 | -105 | 2 | 10
2016-01-11 | 15:44 | 6629 | 3 | -105 | 359 | 355 | 489 | 501 | 39 | 51 | 358 | 402 | 290 | 220 | 0 | 0 | 402 | -171 | -105 | 2 | 10
2016-01-11 | 15:45 | 6629 | 3 | -105 | 357 | 351 | 489 | 501 | 39 | 50 | 353 | 398 | 292 | 221 | 0 | 0 | 399 | -215 | -105 | 2 | 10
2016-01-11 | 15:46 | 6629 | 3 | -106 | 353 | 347 | 489 | 501 | 40 | 50 | 351 | 393 | 294 | 220 | 0 | 0 | 402 | -265 | -105 | 2 | 10
2016-01-11 | 15:47 | 6629 | 3 | -105 | 347 | 345 | 489 | 501 | 40 | 49 | 347 | 390 | 295 | 220 | 0 | 0 | 402 | -319 | -105 | 2 | 10
2016-01-11 | 15:48 | 6629 | 3 | -106 | 347 | 341 | 489 | 501 | 40 | 51 | 344 | 387 | 296 | 220 | 0 | 0 | 402 | -376 | -105 | 2 | 10
2016-01-11 | 15:49 | 6629 | 3 | -105 | 343 | 339 | 489 | 501 | 42 | 48 | 340 | 384 | 296 | 221 | 0 | 0 | 402 | -437 | -105 | 2 | 10
2016-01-11 | 15:50 | 6629 | 3 | -105 | 340 | 334 | 489 | 501 | 43 | 48 | 337 | 381 | 296 | 220 | 0 | 0 | 402 | -500 | -105 | 2 | 10
2016-01-11 | 15:51 | 6629 | 3 | -105 | 334 | 332 | 489 | 501 | 43 | 48 | 334 | 379 | 296 | 220 | 0 | 0 | 398 | -566 | -105 | 2 | 10
2016-01-11 | 15:52 | 6629 | 3 | -106 | 334 | 329 | 489 | 501 | 29 | 49 | 331 | 376 | 297 | 221 | 0 | 0 | 402 | -632 | -105 | 7 | 30
2016-01-11 | 15:53 | 6629 | 3 | -105 | 376 | 326 | 489 | 500 | 15 | 17 | 393 | 548 | 1 | 220 | 0 | 0 | 402 | -692 | -105 | 7 | 30
2016-01-11 | 15:54 | 6629 | 3 | -106 | 401 | 326 | 489 | 500 | 16 | -10 | 402 | 586 | 8 | 220 | 0 | 0 | 403 | -701 | -105 | 7 | 30
2016-01-11 | 15:55 | 6629 | 3 | -105 | 404 | 329 | 489 | 500 | 17 | -14 | 403 | 631 | 43 | 220 | 0 | 0 | 402 | -704 | -105 | 7 | 30
2016-01-11 | 15:56 | 6629 | 3 | -106 | 408 | 334 | 489 | 500 | 21 | -15 | 406 | 648 | 47 | 220 | 0 | 0 | 403 | -703 | -105 | 7 | 30
2016-01-11 | 15:57 | 6629 | 3 | -105 | 413 | 338 | 489 | 500 | 19 | -13 | 413 | 659 | 45 | 221 | 0 | 0 | 398 | -698 | -105 | 7 | 30
2016-01-11 | 15:58 | 6629 | 3 | -105 | 418 | 343 | 489 | 500 | 21 | -15 | 418 | 669 | 46 | 220 | 0 | 0 | 402 | -682 | -105 | 7 | 30
2016-01-11 | 15:59 | 6629 | 3 | -106 | 422 | 348 | 489 | 500 | 19 | -13 | 421 | 678 | 46 | 220 | 0 | 0 | 402 | -667 | -105 | 7 | 30
2016-01-11 | 16:00 | 6629 | 3 | -106 | 427 | 354 | 489 | 500 | 21 | -14 | 425 | 687 | 47 | 220 | 0 | 0 | 403 | -647 | -105 | 7 | 30
2016-01-11 | 16:01 | 6629 | 3 | -105 | 431 | 358 | 489 | 500 | 19 | -12 | 431 | 694 | 47 | 220 | 0 | 0 | 402 | -624 | -105 | 7 | 30
2016-01-11 | 16:02 | 6629 | 3 | -105 | 436 | 362 | 489 | 500 | 20 | -12 | 435 | 701 | 49 | 220 | 0 | 0 | 403 | -595 | -105 | 7 | 30
2016-01-11 | 16:03 | 6629 | 3 | -106 | 440 | 366 | 488 | 500 | 19 | -10 | 440 | 708 | 47 | 220 | 0 | 0 | 403 | -563 | -105 | 7 | 30
2016-01-11 | 16:04 | 6629 | 3 | -105 | 444 | 371 | 488 | 500 | 21 | -12 | 442 | 716 | 50 | 220 | 0 | 0 | 402 | -527 | -105 | 7 | 30
2016-01-11 | 16:05 | 6629 | 3 | -105 | 447 | 376 | 488 | 500 | 21 | -12 | 447 | 722 | 49 | 220 | 0 | 0 | 403 | -486 | -105 | 7 | 30
2016-01-11 | 16:06 | 6629 | 3 | -106 | 451 | 379 | 488 | 500 | 19 | -10 | 450 | 728 | 50 | 220 | 0 | 0 | 402 | -443 | -105 | 7 | 30
2016-01-11 | 16:07 | 6629 | 3 | -106 | 454 | 383 | 488 | 500 | 21 | -12 | 454 | 734 | 49 | 220 | 0 | 0 | 403 | -395 | -105 | 7 | 30
2016-01-11 | 16:08 | 6629 | 3 | -105 | 457 | 386 | 488 | 500 | 19 | -10 | 456 | 739 | 50 | 220 | 0 | 0 | 403 | -345 | -105 | 7 | 30
2016-01-11 | 16:09 | 6629 | 3 | -106 | 457 | 389 | 488 | 500 | 21 | -12 | 459 | 745 | 51 | 220 | 0 | 0 | 402 | -292 | -105 | 7 | 30
2016-01-11 | 16:10 | 6629 | 3 | -105 | 460 | 393 | 488 | 500 | 20 | -12 | 462 | 750 | 48 | 220 | 0 | 0 | 403 | -235 | -105 | 7 | 30
2016-01-11 | 16:11 | 6629 | 3 | -106 | 463 | 396 | 488 | 500 | 20 | -12 | 464 | 756 | 52 | 220 | 0 | 0 | 403 | -176 | -105 | 7 | 30
2016-01-11 | 16:12 | 6629 | 3 | -106 | 466 | 399 | 488 | 500 | 20 | -12 | 467 | 760 | 49 | 220 | 0 | 0 | 403 | -115 | -105 | 7 | 30
2016-01-11 | 16:13 | 6629 | 3 | -105 | 468 | 402 | 488 | 500 | 18 | -12 | 469 | 764 | 50 | 220 | 0 | 0 | 403 | -51 | -105 | 7 | 30
2016-01-11 | 16:14 | 6629 | 3 | -105 | 470 | 404 | 488 | 500 | 18 | -11 | 464 | 760 | 55 | 220 | 0 | 0 | 402 | 16 | -105 | 2 | 10
2016-01-11 | 16:15 | 6629 | 3 | -106 | 418 | 402 | 488 | 500 | 21 | 9 | 408 | 689 | 95 | 220 | 0 | 0 | 403 | 52 | -105 | 2 | 10
2016-01-11 | 16:16 | 6629 | 3 | -106 | 402 | 401 | 488 | 499 | 24 | 19 | 401 | 621 | 133 | 220 | 0 | 0 | 402 | 56 | -105 | 2 | 10
2016-01-11 | 16:17 | 6629 | 3 | -105 | 399 | 397 | 488 | 500 | 26 | 28 | 399 | 563 | 168 | 220 | 0 | 0 | 402 | 53 | -105 | 2 | 10
2016-01-11 | 16:18 | 6629 | 3 | -105 | 393 | 391 | 488 | 499 | 28 | 38 | 392 | 523 | 195 | 220 | 0 | 0 | 402 | 47 | -105 | 2 | 10
2016-01-11 | 16:19 | 6629 | 3 | -106 | 387 | 388 | 488 | 499 | 29 | 47 | 388 | 493 | 214 | 220 | 0 | 0 | 403 | 33 | -105 | 2 | 10
2016-01-11 | 16:20 | 6629 | 3 | -106 | 384 | 384 | 488 | 499 | 31 | 54 | 385 | 473 | 232 | 220 | 0 | 0 | 399 | 19 | -105 | 2 | 10
2016-01-11 | 16:21 | 6629 | 3 | -105 | 382 | 380 | 488 | 499 | 31 | 59 | 382 | 457 | 246 | 220 | 0 | 0 | 402 | 0 | -105 | 2 | 10
2016-01-11 | 16:22 | 6629 | 3 | -105 | 378 | 376 | 487 | 499 | 32 | 60 | 378 | 445 | 256 | 220 | 0 | 0 | 402 | -23 | -105 | 2 | 10
2016-01-11 | 16:23 | 6629 | 3 | -105 | 374 | 372 | 488 | 499 | 34 | 60 | 374 | 434 | 265 | 220 | 0 | 0 | 403 | -50 | -105 | 2 | 10
2016-01-11 | 16:24 | 6629 | 3 | -105 | 370 | 368 | 486 | 499 | 34 | 60 | 370 | 424 | 272 | 220 | 0 | 0 | 403 | -81 | -105 | 2 | 10
2016-01-11 | 16:25 | 6629 | 3 | -105 | 366 | 364 | 486 | 499 | 36 | 57 | 366 | 417 | 278 | 221 | 0 | 0 | 402 | -115 | -105 | 2 | 10
2016-01-11 | 16:26 | 6629 | 3 | -105 | 362 | 360 | 486 | 499 | 37 | 54 | 362 | 411 | 283 | 220 | 0 | 0 | 403 | -154 | -105 | 2 | 10
2016-01-11 | 16:27 | 6629 | 3 | -105 | 359 | 357 | 486 | 499 | 37 | 53 | 358 | 405 | 286 | 221 | 0 | 0 | 398 | -192 | -105 | 2 | 10
2016-01-11 | 16:28 | 6629 | 3 | -106 | 355 | 354 | 486 | 499 | 39 | 51 | 355 | 400 | 289 | 220 | 0 | 0 | 402 | -238 | -105 | 2 | 10
2016-01-11 | 16:29 | 6629 | 3 | -106 | 353 | 350 | 486 | 499 | 39 | 51 | 352 | 396 | 291 | 221 | 0 | 0 | 402 | -286 | -105 | 2 | 10
2016-01-11 | 16:30 | 6629 | 3 | -105 | 349 | 347 | 486 | 499 | 40 | 50 | 348 | 392 | 293 | 220 | 0 | 0 | 403 | -339 | -105 | 2 | 10
2016-01-11 | 16:31 | 6629 | 3 | -105 | 346 | 344 | 486 | 499 | 40 | 50 | 345 | 388 | 294 | 220 | 0 | 0 | 402 | -394 | -105 | 2 | 10
2016-01-11 | 16:32 | 6629 | 3 | -105 | 342 | 340 | 486 | 499 | 42 | 50 | 342 | 386 | 295 | 220 | 0 | 0 | 398 | -448 | -105 | 2 | 10
2016-01-11 | 16:33 | 6629 | 3 | -105 | 339 | 337 | 486 | 499 | 42 | 50 | 339 | 383 | 295 | 220 | 0 | 0 | 403 | -511 | -105 | 2 | 10
2016-01-11 | 16:34 | 6629 | 3 | -106 | 336 | 334 | 486 | 499 | 43 | 50 | 335 | 380 | 295 | 220 | 0 | 0 | 403 | -577 | -105 | 2 | 10
2016-01-11 | 16:35 | 6629 | 3 | -106 | 333 | 332 | 486 | 499 | 32 | 47 | 332 | 377 | 296 | 220 | 0 | 0 | 402 | -645 | -105 | 7 | 30
2016-01-11 | 16:36 | 6629 | 3 | -105 | 371 | 329 | 486 | 499 | 15 | 17 | 392 | 548 | 2 | 221 | 0 | 0 | 402 | -706 | -105 | 7 | 30
2016-01-11 | 16:37 | 6629 | 3 | -105 | 399 | 328 | 486 | 498 | 16 | -9 | 403 | 584 | 6 | 220 | 0 | 0 | 403 | -715 | -105 | 7 | 30
2016-01-11 | 16:38 | 6629 | 3 | -106 | 402 | 332 | 486 | 498 | 20 | -16 | 404 | 631 | 42 | 220 | 0 | 0 | 402 | -716 | -105 | 7 | 30
2016-01-11 | 16:39 | 6629 | 3 | -105 | 406 | 335 | 485 | 498 | 21 | -15 | 407 | 649 | 47 | 220 | 0 | 0 | 403 | -715 | -105 | 7 | 30
2016-01-11 | 16:40 | 6629 | 3 | -106 | 411 | 340 | 486 | 498 | 21 | -15 | 413 | 659 | 45 | 220 | 0 | 0 | 402 | -708 | -105 | 7 | 30
2016-01-11 | 16:41 | 6629 | 3 | -105 | 416 | 345 | 486 | 498 | 21 | -15 | 418 | 670 | 46 | 220 | 0 | 0 | 403 | -697 | -105 | 7 | 30
2016-01-11 | 16:42 | 6629 | 3 | -106 | 420 | 350 | 486 | 498 | 21 | -15 | 421 | 678 | 46 | 220 | 0 | 0 | 403 | -682 | -105 | 7 | 30
2016-01-11 | 16:43 | 6629 | 3 | -106 | 425 | 356 | 486 | 498 | 21 | -14 | 426 | 687 | 47 | 220 | 0 | 0 | 402 | -661 | -105 | 7 | 30
2016-01-11 | 16:44 | 6629 | 3 | -105 | 429 | 360 | 485 | 498 | 21 | -14 | 431 | 695 | 47 | 220 | 0 | 0 | 398 | -632 | -105 | 7 | 30
2016-01-11 | 16:45 | 6629 | 3 | -105 | 433 | 364 | 486 | 498 | 21 | -14 | 435 | 703 | 49 | 220 | 0 | 0 | 402 | -602 | -105 | 7 | 30
2016-01-11 | 16:46 | 6629 | 3 | -105 | 437 | 368 | 485 | 498 | 21 | -13 | 439 | 709 | 49 | 220 | 0 | 0 | 402 | -568 | -105 | 7 | 30
2016-01-11 | 16:47 | 6629 | 3 | -106 | 441 | 372 | 485 | 498 | 22 | -12 | 443 | 716 | 49 | 220 | 0 | 0 | 402 | -530 | -105 | 7 | 30
2016-01-11 | 16:48 | 6629 | 3 | -105 | 445 | 377 | 485 | 498 | 21 | -12 | 447 | 722 | 47 | 220 | 0 | 0 | 402 | -490 | -105 | 7 | 30
2016-01-11 | 16:49 | 6629 | 3 | -106 | 448 | 381 | 485 | 498 | 21 | -12 | 450 | 729 | 50 | 220 | 0 | 0 | 398 | -445 | -105 | 7 | 30
2016-01-11 | 16:50 | 6629 | 3 | -105 | 452 | 384 | 485 | 498 | 21 | -12 | 454 | 734 | 49 | 220 | 0 | 0 | 403 | -393 | -105 | 7 | 30
2016-01-11 | 16:51 | 6629 | 3 | -106 | 454 | 387 | 485 | 498 | 21 | -12 | 456 | 740 | 50 | 220 | 0 | 0 | 399 | -342 | -105 | 7 | 30
2016-01-11 | 16:52 | 6629 | 3 | -105 | 458 | 390 | 485 | 498 | 21 | -12 | 459 | 745 | 50 | 220 | 0 | 0 | 399 | -285 | -105 | 7 | 30
2016-01-11 | 16:53 | 6629 | 3 | -105 | 460 | 394 | 485 | 498 | 20 | -12 | 462 | 750 | 49 | 220 | 0 | 0 | 402 | -225 | -105 | 7 | 30
2016-01-11 | 16:54 | 6629 | 3 | -106 | 463 | 397 | 485 | 498 | 20 | -12 | 464 | 756 | 51 | 221 | 0 | 0 | 402 | -165 | -105 | 7 | 30
2016-01-11 | 16:55 | 6629 | 3 | -105 | 466 | 400 | 485 | 498 | 20 | -12 | 467 | 759 | 48 | 220 | 0 | 0 | 398 | -103 | -105 | 7 | 30
2016-01-11 | 16:56 | 6629 | 3 | -105 | 468 | 402 | 485 | 498 | 19 | -12 | 469 | 766 | 50 | 220 | 0 | 0 | 402 | -34 | -105 | 7 | 30
2016-01-11 | 16:57 | 6629 | 3 | -105 | 470 | 405 | 485 | 497 | 18 | -10 | 463 | 758 | 55 | 220 | 0 | 0 | 402 | 34 | -105 | 2 | 10
2016-01-11 | 16:58 | 6629 | 3 | -105 | 419 | 402 | 485 | 497 | 21 | 9 | 408 | 688 | 94 | 220 | 0 | 0 | 402 | 70 | -105 | 2 | 10
2016-01-11 | 16:59 | 6629 | 3 | -106 | 402 | 402 | 485 | 497 | 24 | 18 | 401 | 620 | 132 | 220 | 0 | 0 | 402 | 74 | -105 | 2 | 10
2016-01-11 | 17:00 | 6629 | 3 | -105 | 399 | 397 | 485 | 497 | 26 | 27 | 400 | 562 | 166 | 220 | 0 | 0 | 402 | 72 | -105 | 2 | 10
2016-01-11 | 17:01 | 6629 | 3 | -105 | 393 | 392 | 485 | 497 | 28 | 36 | 393 | 522 | 195 | 220 | 0 | 0 | 398 | 66 | -105 | 2 | 10
2016-01-11 | 17:02 | 6629 | 3 | -105 | 388 | 388 | 485 | 497 | 30 | 46 | 388 | 493 | 213 | 220 | 0 | 0 | 403 | 58 | -105 | 2 | 10
2016-01-11 | 17:03 | 6629 | 3 | -105 | 385 | 384 | 485 | 497 | 31 | 53 | 385 | 472 | 231 | 221 | 0 | 0 | 402 | 41 | -105 | 2 | 10
2016-01-11 | 17:04 | 6629 | 3 | -105 | 382 | 380 | 484 | 497 | 32 | 57 | 382 | 457 | 244 | 220 | 0 | 0 | 402 | 22 | -105 | 2 | 10
2016-01-11 | 17:05 | 6629 | 3 | -105 | 378 | 376 | 485 | 497 | 33 | 60 | 378 | 445 | 256 | 221 | 0 | 0 | 402 | 0 | -105 | 2 | 10
2016-01-11 | 17:06 | 6629 | 3 | -105 | 374 | 372 | 484 | 497 | 34 | 60 | 374 | 434 | 264 | 220 | 0 | 0 | 398 | -26 | -105 | 2 | 10
2016-01-11 | 17:07 | 6629 | 3 | -104 | 371 | 369 | 484 | 497 | 36 | 59 | 371 | 424 | 272 | 221 | 0 | 0 | 402 | -52 | -105 | 2 | 10
2016-01-11 | 17:08 | 6629 | 3 | -104 | 367 | 365 | 484 | 497 | 37 | 57 | 366 | 418 | 278 | 220 | 0 | 0 | 402 | -86 | -105 | 2 | 10
2016-01-11 | 17:09 | 6629 | 3 | -105 | 363 | 360 | 484 | 497 | 37 | 54 | 363 | 411 | 282 | 221 | 0 | 0 | 402 | -124 | -105 | 2 | 10
2016-01-11 | 17:10 | 6629 | 3 | -105 | 359 | 358 | 484 | 497 | 38 | 53 | 359 | 405 | 286 | 220 | 0 | 0 | 402 | -166 | -105 | 2 | 10
2016-01-11 | 17:11 | 6629 | 3 | -105 | 355 | 354 | 484 | 497 | 39 | 51 | 356 | 400 | 289 | 221 | 0 | 0 | 398 | -211 | -105 | 2 | 10
2016-01-11 | 17:12 | 6629 | 3 | -104 | 353 | 351 | 484 | 497 | 40 | 51 | 352 | 396 | 291 | 221 | 0 | 0 | 402 | -259 | -105 | 2 | 10
2016-01-11 | 17:13 | 6629 | 3 | -105 | 349 | 348 | 484 | 497 | 40 | 50 | 349 | 392 | 293 | 221 | 0 | 0 | 398 | -306 | -105 | 2 | 10
2016-01-11 | 17:14 | 6629 | 3 | -104 | 346 | 344 | 484 | 497 | 42 | 50 | 346 | 388 | 294 | 220 | 0 | 0 | 398 | -357 | -105 | 2 | 10
2016-01-11 | 17:15 | 6629 | 3 | -105 | 343 | 341 | 484 | 497 | 42 | 50 | 342 | 386 | 295 | 220 | 0 | 0 | 398 | -411 | -105 | 2 | 10
2016-01-11 | 17:16 | 6629 | 3 | -105 | 340 | 337 | 484 | 497 | 43 | 49 | 339 | 383 | 295 | 220 | 0 | 0 | 398 | -468 | -105 | 2 | 10
2016-01-11 | 17:17 | 6629 | 3 | -105 | 336 | 334 | 484 | 497 | 43 | 49 | 336 | 380 | 295 | 221 | 0 | 0 | 398 | -529 | -105 | 2 | 10
2016-01-11 | 17:18 | 6629 | 3 | -105 | 333 | 332 | 484 | 497 | 45 | 50 | 333 | 377 | 295 | 220 | 0 | 0 | 398 | -593 | -105 | 2 | 10
2016-01-11 | 17:19 | 6629 | 3 | -105 | 330 | 329 | 484 | 497 | 33 | 47 | 330 | 374 | 296 | 221 | 0 | 0 | 402 | -664 | -105 | 7 | 30
2016-01-11 | 17:20 | 6629 | 3 | -105 | 369 | 326 | 484 | 496 | 16 | 17 | 390 | 546 | 2 | 220 | 0 | 0 | 398 | -723 | -105 | 7 | 30
2016-01-11 | 17:21 | 6629 | 3 | -104 | 397 | 326 | 484 | 496 | 16 | -9 | 401 | 583 | 7 | 221 | 0 | 0 | 402 | -734 | -105 | 7 | 30
2016-01-11 | 17:22 | 6629 | 3 | -105 | 400 | 329 | 484 | 496 | 20 | -17 | 401 | 629 | 43 | 220 | 0 | 0 | 398 | -733 | -105 | 7 | 30
2016-01-11 | 17:23 | 6629 | 3 | -104 | 403 | 333 | 484 | 496 | 21 | -15 | 405 | 646 | 47 | 220 | 0 | 0 | 402 | -733 | -105 | 7 | 30
2016-01-11 | 17:24 | 6629 | 3 | -105 | 409 | 338 | 484 | 496 | 21 | -15 | 411 | 656 | 45 | 220 | 0 | 0 | 402 | -728 | -105 | 7 | 30
2016-01-11 | 17:25 | 6629 | 3 | -104 | 414 | 343 | 483 | 496 | 21 | -15 | 416 | 667 | 46 | 220 | 0 | 0 | 402 | -717 | -105 | 7 | 30
2016-01-11 | 17:26 | 6629 | 3 | -104 | 418 | 348 | 484 | 496 | 22 | -15 | 419 | 675 | 46 | 220 | 0 | 0 | 402 | -702 | -105 | 7 | 30
2016-01-11 | 17:27 | 6629 | 3 | -104 | 423 | 354 | 483 | 496 | 21 | -15 | 424 | 684 | 46 | 220 | 0 | 0 | 402 | -683 | -105 | 7 | 30
2016-01-11 | 17:28 | 6629 | 3 | -105 | 427 | 359 | 483 | 496 | 21 | -14 | 429 | 692 | 46 | 220 | 0 | 0 | 402 | -660 | -105 | 7 | 30
2016-01-11 | 17:29 | 6629 | 3 | -104 | 432 | 362 | 483 | 496 | 21 | -14 | 433 | 699 | 49 | 220 | 0 | 0 | 402 | -632 | -105 | 7 | 30
2016-01-11 | 17:30 | 6629 | 3 | -105 | 436 | 367 | 483 | 496 | 22 | -14 | 438 | 707 | 47 | 220 | 0 | 0 | 398 | -596 | -105 | 7 | 30
2016-01-11 | 17:31 | 6629 | 3 | -105 | 440 | 371 | 483 | 496 | 21 | -14 | 441 | 714 | 49 | 220 | 0 | 0 | 398 | -556 | -105 | 7 | 30
2016-01-11 | 17:32 | 6629 | 3 | -105 | 443 | 375 | 483 | 496 | 22 | -14 | 445 | 720 | 47 | 220 | 0 | 0 | 402 | -516 | -105 | 7 | 30
2016-01-11 | 17:33 | 6629 | 3 | -105 | 447 | 379 | 483 | 496 | 21 | -13 | 448 | 726 | 50 | 220 | 0 | 0 | 402 | -472 | -105 | 7 | 30
2016-01-11 | 17:34 | 6629 | 3 | -105 | 450 | 383 | 483 | 496 | 21 | -12 | 452 | 732 | 49 | 221 | 0 | 0 | 402 | -425 | -105 | 7 | 30
2016-01-11 | 17:35 | 6629 | 3 | -104 | 453 | 387 | 483 | 496 | 21 | -12 | 455 | 737 | 50 | 220 | 0 | 0 | 402 | -375 | -105 | 7 | 30
2016-01-11 | 17:36 | 6629 | 3 | -104 | 457 | 389 | 483 | 496 | 21 | -13 | 458 | 745 | 50 | 220 | 0 | 0 | 402 | -321 | -105 | 7 | 30
2016-01-11 | 17:37 | 6629 | 3 | -105 | 459 | 392 | 483 | 496 | 21 | -13 | 461 | 748 | 49 | 220 | 0 | 0 | 398 | -261 | -105 | 7 | 30
2016-01-11 | 17:38 | 6629 | 3 | -105 | 462 | 395 | 483 | 495 | 20 | -13 | 463 | 755 | 50 | 220 | 0 | 0 | 402 | -202 | -105 | 7 | 30
2016-01-11 | 17:39 | 6629 | 3 | -104 | 465 | 398 | 483 | 495 | 20 | -14 | 466 | 759 | 49 | 220 | 0 | 0 | 402 | -140 | -105 | 7 | 30
2016-01-11 | 17:40 | 6629 | 3 | -105 | 467 | 401 | 483 | 496 | 19 | -13 | 468 | 764 | 50 | 220 | 0 | 0 | 402 | -76 | -105 | 7 | 30
2016-01-11 | 17:41 | 6629 | 3 | -105 | 470 | 404 | 483 | 495 | 18 | -14 | 471 | 769 | 50 | 220 | 0 | 0 | 402 | -9 | -105 | 7 | 30
2016-01-11 | 17:42 | 6629 | 3 | -104 | 471 | 406 | 483 | 495 | 18 | -11 | 463 | 761 | 55 | 221 | 0 | 0 | 402 | 60 | -105 | 2 | 10
2016-01-11 | 17:43 | 6629 | 3 | -105 | 420 | 403 | 483 | 495 | 21 | 9 | 410 | 690 | 94 | 221 | 0 | 0 | 402 | 97 | -105 | 2 | 10
2016-01-11 | 17:44 | 6629 | 3 | -104 | 404 | 403 | 483 | 495 | 23 | 18 | 403 | 621 | 131 | 220 | 0 | 0 | 402 | 103 | -105 | 2 | 10
2016-01-11 | 17:45 | 6629 | 3 | -104 | 400 | 398 | 483 | 495 | 24 | 27 | 401 | 564 | 166 | 220 | 0 | 0 | 402 | 102 | -105 | 2 | 10
2016-01-11 | 17:46 | 6629 | 3 | -104 | 395 | 393 | 483 | 495 | 28 | 36 | 394 | 524 | 194 | 220 | 0 | 0 | 402 | 97 | -105 | 2 | 10
2016-01-11 | 17:47 | 6629 | 3 | -104 | 389 | 389 | 482 | 495 | 28 | 45 | 390 | 496 | 213 | 220 | 0 | 0 | 402 | 86 | -105 | 2 | 10
2016-01-11 | 17:48 | 6629 | 3 | -105 | 386 | 386 | 482 | 495 | 30 | 53 | 387 | 475 | 231 | 221 | 0 | 0 | 402 | 71 | -105 | 2 | 10
2016-01-11 | 17:49 | 6629 | 3 | -104 | 383 | 381 | 482 | 495 | 31 | 57 | 383 | 460 | 244 | 221 | 0 | 0 | 402 | 53 | -105 | 2 | 10
2016-01-11 | 17:50 | 6629 | 3 | -104 | 379 | 377 | 482 | 495 | 32 | 59 | 379 | 447 | 256 | 220 | 0 | 0 | 402 | 32 | -105 | 2 | 10
2016-01-11 | 17:51 | 6629 | 3 | -104 | 376 | 374 | 482 | 495 | 33 | 60 | 376 | 436 | 265 | 220 | 0 | 0 | 402 | 7 | -105 | 2 | 10
2016-01-11 | 17:52 | 6629 | 3 | -104 | 372 | 370 | 482 | 495 | 34 | 59 | 372 | 426 | 272 | 220 | 0 | 0 | 398 | -22 | -105 | 2 | 10
2016-01-11 | 17:53 | 6629 | 3 | -104 | 368 | 365 | 482 | 495 | 36 | 56 | 367 | 419 | 278 | 221 | 0 | 0 | 402 | -51 | -105 | 2 | 10
2016-01-11 | 17:54 | 6629 | 3 | -104 | 364 | 361 | 482 | 495 | 36 | 54 | 363 | 413 | 283 | 221 | 0 | 0 | 402 | -88 | -105 | 2 | 10
2016-01-11 | 17:55 | 6629 | 3 | -104 | 360 | 359 | 482 | 495 | 37 | 52 | 359 | 407 | 286 | 221 | 0 | 0 | 398 | -129 | -105 | 2 | 10
2016-01-11 | 17:56 | 6629 | 3 | -104 | 356 | 355 | 482 | 495 | 38 | 51 | 357 | 402 | 290 | 221 | 0 | 0 | 398 | -169 | -105 | 2 | 10
2016-01-11 | 17:57 | 6629 | 3 | -104 | 353 | 351 | 482 | 495 | 39 | 50 | 353 | 397 | 292 | 221 | 0 | 0 | 398 | -212 | -105 | 2 | 10
2016-01-11 | 17:58 | 6629 | 3 | -104 | 350 | 348 | 482 | 494 | 40 | 49 | 350 | 393 | 294 | 220 | 0 | 0 | 402 | -259 | -105 | 2 | 10
2016-01-11 | 17:59 | 6629 | 3 | -104 | 347 | 345 | 482 | 494 | 40 | 48 | 346 | 390 | 294 | 220 | 0 | 0 | 398 | -313 | -105 | 2 | 10
2016-01-11 | 18:00 | 6629 | 3 | -104 | 343 | 342 | 482 | 495 | 41 | 48 | 343 | 386 | 295 | 221 | 0 | 0 | 398 | -366 | -105 | 2 | 10
2016-01-11 | 18:01 | 6629 | 3 | -104 | 340 | 338 | 482 | 495 | 42 | 48 | 340 | 384 | 295 | 221 | 0 | 0 | 398 | -423 | -105 | 2 | 10
2016-01-11 | 18:02 | 6629 | 3 | -103 | 337 | 335 | 482 | 494 | 42 | 48 | 336 | 381 | 296 | 221 | 0 | 0 | 398 | -483 | -105 | 2 | 10
2016-01-11 | 18:03 | 6629 | 3 | -104 | 334 | 332 | 482 | 494 | 43 | 49 | 334 | 379 | 296 | 221 | 0 | 0 | 398 | -546 | -105 | 2 | 10
2016-01-11 | 18:04 | 6629 | 3 | -104 | 331 | 330 | 482 | 494 | 32 | 47 | 330 | 376 | 297 | 221 | 0 | 0 | 398 | -612 | -105 | 7 | 30
2016-01-11 | 18:05 | 6629 | 3 | -104 | 370 | 327 | 482 | 494 | 15 | 17 | 391 | 548 | 2 | 221 | 0 | 0 | 398 | -670 | -105 | 7 | 30
2016-01-11 | 18:06 | 6629 | 3 | -104 | 398 | 327 | 481 | 494 | 16 | -9 | 402 | 584 | 7 | 221 | 0 | 0 | 398 | -675 | -105 | 7 | 30
2016-01-11 | 18:07 | 6629 | 3 | -103 | 401 | 330 | 481 | 494 | 20 | -17 | 403 | 631 | 42 | 221 | 0 | 0 | 398 | -673 | -105 | 7 | 30
2016-01-11 | 18:08 | 6629 | 3 | -104 | 405 | 333 | 481 | 494 | 21 | -15 | 407 | 648 | 47 | 221 | 0 | 0 | 398 | -668 | -105 | 7 | 30
2016-01-11 | 18:09 | 6629 | 3 | -104 | 410 | 338 | 481 | 494 | 21 | -15 | 412 | 658 | 44 | 221 | 0 | 0 | 398 | -658 | -105 | 7 | 30
2016-01-11 | 18:10 | 6629 | 3 | -104 | 415 | 344 | 481 | 494 | 21 | -15 | 416 | 669 | 46 | 221 | 0 | 0 | 398 | -643 | -105 | 7 | 30
2016-01-11 | 18:11 | 6629 | 3 | -103 | 418 | 349 | 482 | 494 | 21 | -15 | 420 | 677 | 45 | 221 | 0 | 0 | 398 | -624 | -105 | 7 | 30
2016-01-11 | 18:12 | 6629 | 3 | -103 | 423 | 354 | 481 | 494 | 21 | -15 | 425 | 685 | 46 | 222 | 0 | 0 | 398 | -601 | -105 | 7 | 30
2016-01-11 | 18:13 | 6629 | 3 | -104 | 428 | 359 | 481 | 494 | 21 | -14 | 430 | 692 | 46 | 222 | 0 | 0 | 399 | -574 | -105 | 7 | 30
2016-01-11 | 18:14 | 6629 | 3 | -103 | 432 | 363 | 481 | 494 | 22 | -14 | 434 | 701 | 49 | 222 | 0 | 0 | 399 | -542 | -105 | 7 | 30
2016-01-11 | 18:15 | 6629 | 3 | -104 | 436 | 368 | 481 | 494 | 22 | -14 | 438 | 707 | 47 | 221 | 0 | 0 | 399 | -507 | -105 | 7 | 30
2016-01-11 | 18:16 | 6629 | 3 | -104 | 440 | 372 | 481 | 494 | 22 | -12 | 441 | 716 | 50 | 221 | 0 | 0 | 399 | -467 | -105 | 7 | 30
2016-01-11 | 18:17 | 6629 | 3 | -103 | 444 | 376 | 481 | 494 | 21 | -12 | 446 | 720 | 48 | 222 | 0 | 0 | 399 | -424 | -105 | 7 | 30
2016-01-11 | 18:18 | 6629 | 3 | -104 | 448 | 380 | 481 | 494 | 21 | -12 | 449 | 726 | 50 | 222 | 0 | 0 | 399 | -377 | -105 | 7 | 30
2016-01-11 | 18:19 | 6629 | 3 | -103 | 451 | 383 | 481 | 493 | 22 | -12 | 453 | 733 | 50 | 221 | 0 | 0 | 399 | -326 | -105 | 7 | 30
2016-01-11 | 18:20 | 6629 | 3 | -103 | 454 | 387 | 481 | 493 | 21 | -12 | 455 | 739 | 50 | 221 | 0 | 0 | 399 | -272 | -105 | 7 | 30
2016-01-11 | 18:21 | 6629 | 3 | -103 | 457 | 389 | 481 | 493 | 21 | -12 | 459 | 745 | 50 | 222 | 0 | 0 | 399 | -215 | -105 | 7 | 30
2016-01-11 | 18:22 | 6629 | 3 | -103 | 460 | 393 | 481 | 493 | 20 | -12 | 462 | 748 | 49 | 221 | 0 | 0 | 399 | -156 | -105 | 7 | 30
2016-01-11 | 18:23 | 6629 | 3 | -103 | 463 | 396 | 481 | 493 | 20 | -12 | 463 | 755 | 52 | 222 | 0 | 0 | 399 | -93 | -105 | 7 | 30
2016-01-11 | 18:24 | 6629 | 3 | -103 | 465 | 399 | 481 | 493 | 20 | -12 | 467 | 759 | 48 | 222 | 0 | 0 | 399 | -28 | -105 | 7 | 30
2016-01-11 | 18:25 | 6629 | 3 | -103 | 468 | 402 | 481 | 493 | 20 | -10 | 465 | 757 | 56 | 221 | 0 | 0 | 399 | 40 | -105 | 2 | 10
2016-01-11 | 18:26 | 6629 | 3 | -103 | 418 | 399 | 481 | 493 | 22 | 9 | 406 | 686 | 95 | 222 | 0 | 0 | 399 | 80 | -105 | 2 | 10
2016-01-11 | 18:27 | 6629 | 3 | -103 | 400 | 399 | 481 | 493 | 24 | 19 | 398 | 618 | 133 | 221 | 0 | 0 | 399 | 85 | -105 | 2 | 10
2016-01-11 | 18:28 | 6629 | 3 | -103 | 396 | 394 | 480 | 493 | 26 | 28 | 397 | 560 | 167 | 222 | 0 | 0 | 399 | 83 | -105 | 2 | 10
2016-01-11 | 18:29 | 6629 | 3 | -103 | 390 | 389 | 481 | 493 | 28 | 38 | 390 | 520 | 194 | 221 | 0 | 0 | 399 | 77 | -105 | 2 | 10
2016-01-11 | 18:30 | 6629 | 3 | -104 | 385 | 387 | 481 | 493 | 29 | 47 | 386 | 491 | 213 | 222 | 0 | 0 | 399 | 65 | -105 | 2 | 10
2016-01-11 | 18:31 | 6629 | 3 | -103 | 383 | 382 | 481 | 493 | 31 | 54 | 384 | 471 | 230 | 222 | 0 | 0 | 399 | 49 | -105 | 2 | 10
2016-01-11 | 18:32 | 6629 | 3 | -103 | 380 | 378 | 481 | 493 | 32 | 59 | 380 | 456 | 243 | 221 | 0 | 0 | 399 | 31 | -105 | 2 | 10
2016-01-11 | 18:33 | 6629 | 3 | -103 | 376 | 374 | 480 | 493 | 32 | 61 | 376 | 442 | 255 | 222 | 0 | 0 | 399 | 9 | -105 | 2 | 10
2016-01-11 | 18:34 | 6629 | 3 | -103 | 372 | 370 | 480 | 493 | 34 | 60 | 372 | 431 | 263 | 222 | 0 | 0 | 399 | -16 | -105 | 2 | 10
2016-01-11 | 18:35 | 6629 | 3 | -103 | 369 | 366 | 480 | 493 | 36 | 60 | 369 | 421 | 270 | 222 | 0 | 0 | 399 | -45 | -105 | 2 | 10
2016-01-11 | 18:36 | 6629 | 3 | -103 | 365 | 363 | 480 | 493 | 36 | 57 | 364 | 414 | 276 | 222 | 0 | 0 | 399 | -78 | -105 | 2 | 10
2016-01-11 | 18:37 | 6629 | 3 | -103 | 361 | 359 | 480 | 493 | 37 | 54 | 361 | 408 | 281 | 222 | 0 | 0 | 399 | -115 | -105 | 2 | 10
2016-01-11 | 18:38 | 6629 | 3 | -102 | 357 | 356 | 480 | 493 | 38 | 53 | 357 | 402 | 285 | 222 | 0 | 0 | 396 | -153 | -105 | 2 | 10
2016-01-11 | 18:39 | 6629 | 3 | -103 | 354 | 352 | 480 | 493 | 39 | 51 | 354 | 397 | 287 | 222 | 0 | 0 | 396 | -194 | -105 | 2 | 10
2016-01-11 | 18:40 | 6629 | 3 | -103 | 351 | 349 | 480 | 493 | 40 | 51 | 351 | 393 | 290 | 222 | 0 | 0 | 396 | -238 | -105 | 2 | 10
2016-01-11 | 18:41 | 6629 | 3 | -102 | 348 | 346 | 480 | 493 | 40 | 50 | 347 | 389 | 291 | 222 | 0 | 0 | 396 | -285 | -105 | 2 | 10
2016-01-11 | 18:42 | 6629 | 3 | -103 | 344 | 343 | 480 | 492 | 40 | 50 | 344 | 386 | 293 | 222 | 0 | 0 | 399 | -338 | -105 | 2 | 10
2016-01-11 | 18:43 | 6629 | 3 | -103 | 341 | 339 | 480 | 493 | 42 | 50 | 341 | 383 | 294 | 222 | 0 | 0 | 396 | -392 | -105 | 2 | 10
2016-01-11 | 18:44 | 6629 | 3 | -103 | 338 | 336 | 480 | 492 | 43 | 50 | 338 | 380 | 294 | 222 | 0 | 0 | 396 | -449 | -105 | 2 | 10
2016-01-11 | 18:45 | 6629 | 3 | -103 | 335 | 333 | 480 | 492 | 43 | 50 | 335 | 377 | 294 | 222 | 0 | 0 | 396 | -509 | -105 | 2 | 10
2016-01-11 | 18:46 | 6629 | 3 | -103 | 332 | 331 | 480 | 492 | 43 | 50 | 331 | 375 | 294 | 222 | 0 | 0 | 396 | -572 | -105 | 2 | 10
2016-01-11 | 18:47 | 6629 | 3 | -103 | 329 | 328 | 480 | 492 | 33 | 47 | 329 | 372 | 294 | 222 | 0 | 0 | 396 | -638 | -105 | 7 | 30
2016-01-11 | 18:48 | 6629 | 3 | -102 | 369 | 325 | 480 | 492 | 16 | 17 | 389 | 544 | 2 | 222 | 0 | 0 | 396 | -695 | -105 | 7 | 30
2016-01-11 | 18:49 | 6629 | 3 | -103 | 396 | 325 | 480 | 492 | 18 | -9 | 400 | 581 | 9 | 222 | 0 | 0 | 396 | -700 | -105 | 7 | 30
2016-01-11 | 18:50 | 6629 | 3 | -102 | 400 | 328 | 480 | 492 | 20 | -15 | 401 | 627 | 43 | 222 | 0 | 0 | 396 | -697 | -105 | 7 | 30
2016-01-11 | 18:51 | 6629 | 3 | -102 | 403 | 332 | 480 | 492 | 21 | -15 | 405 | 644 | 47 | 222 | 0 | 0 | 396 | -692 | -105 | 7 | 30
2016-01-11 | 18:52 | 6629 | 3 | -103 | 409 | 337 | 480 | 492 | 21 | -15 | 410 | 655 | 46 | 222 | 0 | 0 | 396 | -682 | -105 | 7 | 30
2016-01-11 | 18:53 | 6629 | 3 | -103 | 414 | 342 | 480 | 492 | 21 | -15 | 415 | 664 | 46 | 222 | 0 | 0 | 396 | -666 | -105 | 7 | 30
2016-01-11 | 18:54 | 6629 | 3 | -103 | 417 | 348 | 480 | 492 | 21 | -14 | 419 | 674 | 46 | 222 | 0 | 0 | 396 | -645 | -105 | 7 | 30
2016-01-11 | 18:55 | 6629 | 3 | -102 | 422 | 353 | 480 | 492 | 21 | -14 | 424 | 682 | 46 | 222 | 0 | 0 | 396 | -621 | -105 | 7 | 30
2016-01-11 | 18:56 | 6629 | 3 | -102 | 427 | 358 | 479 | 492 | 22 | -14 | 428 | 691 | 47 | 222 | 0 | 0 | 396 | -592 | -105 | 7 | 30
2016-01-11 | 18:57 | 6629 | 3 | -102 | 432 | 362 | 480 | 492 | 22 | -14 | 433 | 698 | 47 | 222 | 0 | 0 | 395 | -558 | -105 | 7 | 30
2016-01-11 | 18:58 | 6629 | 3 | -103 | 436 | 366 | 479 | 492 | 23 | -13 | 437 | 705 | 47 | 222 | 0 | 0 | 395 | -519 | -105 | 7 | 30
2016-01-11 | 18:59 | 6629 | 3 | -102 | 440 | 371 | 479 | 492 | 22 | -12 | 441 | 713 | 50 | 222 | 0 | 0 | 395 | -476 | -105 | 7 | 30
2016-01-11 | 19:00 | 6629 | 3 | -102 | 443 | 375 | 479 | 492 | 21 | -12 | 445 | 718 | 47 | 222 | 0 | 0 | 395 | -429 | -105 | 7 | 30
2016-01-11 | 19:01 | 6629 | 3 | -103 | 447 | 379 | 479 | 492 | 22 | -12 | 448 | 726 | 51 | 222 | 0 | 0 | 395 | -378 | -105 | 7 | 30
2016-01-11 | 19:02 | 6629 | 3 | -103 | 450 | 383 | 479 | 492 | 21 | -12 | 452 | 730 | 48 | 222 | 0 | 0 | 395 | -324 | -105 | 7 | 30
2016-01-11 | 19:03 | 6629 | 3 | -102 | 453 | 386 | 479 | 491 | 21 | -12 | 455 | 737 | 52 | 222 | 0 | 0 | 395 | -267 | -105 | 7 | 30
2016-01-11 | 19:04 | 6629 | 3 | -103 | 457 | 389 | 479 | 491 | 21 | -12 | 458 | 742 | 49 | 222 | 0 | 0 | 395 | -207 | -105 | 7 | 30
2016-01-11 | 19:05 | 6629 | 3 | -103 | 459 | 392 | 479 | 491 | 21 | -12 | 461 | 748 | 50 | 222 | 0 | 0 | 395 | -144 | -105 | 7 | 30
2016-01-11 | 19:06 | 6629 | 3 | -103 | 462 | 395 | 479 | 491 | 20 | -12 | 464 | 755 | 51 | 222 | 0 | 0 | 395 | -78 | -105 | 7 | 30
2016-01-11 | 19:07 | 6629 | 3 | -102 | 465 | 398 | 479 | 491 | 20 | -12 | 466 | 758 | 49 | 222 | 0 | 0 | 395 | -10 | -105 | 7 | 30
2016-01-11 | 19:08 | 6629 | 3 | -103 | 466 | 443 | 479 | 491 | 19 | -12 | 463 | 764 | 51 | 222 | 0 | 0 | 395 | 62 | -105 | 15 | 20
2016-01-11 | 19:09 | 6629 | 3 | -102 | 508 | 515 | 479 | 491 | 18 | -10 | 527 | 820 | 51 | 222 | 0 | 0 | 395 | 62 | -105 | 15 | 20
2016-01-11 | 19:10 | 6629 | 3 | -102 | 554 | 546 | 479 | 494 | 18 | -8 | 569 | 866 | 61 | 222 | 0 | 0 | 395 | 62 | -105 | 15 | 20
2016-01-11 | 19:11 | 6629 | 3 | -103 | 579 | 554 | 481 | 498 | 16 | -8 | 589 | 891 | 59 | 222 | 0 | 0 | 395 | 62 | -105 | 15 | 20
2016-01-11 | 19:12 | 6629 | 3 | -102 | 593 | 556 | 485 | 501 | 16 | -7 | 601 | 909 | 59 | 222 | 0 | 0 | 395 | 62 | -105 | 15 | 20
2016-01-11 | 19:13 | 6629 | 3 | -102 | 604 | 558 | 490 | 506 | 16 | -8 | 610 | 923 | 63 | 222 | 0 | 0 | 395 | 62 | -105 | 15 | 20
2016-01-11 | 19:14 | 6629 | 3 | -103 | 614 | 563 | 494 | 509 | 15 | -8 | 620 | 934 | 58 | 222 | 0 | 0 | 395 | 62 | -105 | 15 | 20
2016-01-11 | 19:15 | 6629 | 3 | -103 | 621 | 566 | 497 | 513 | 15 | -8 | 626 | 946 | 58 | 222 | 0 | 0 | 395 | 62 | -105 | 15 | 20
2016-01-11 | 19:16 | 6629 | 3 | -103 | 627 | 568 | 500 | 516 | 15 | -7 | 630 | 954 | 64 | 222 | 0 | 0 | 395 | 62 | -105 | 14 | 10
2016-01-11 | 19:17 | 6629 | 3 | -102 | 580 | 379 | 504 | 518 | 18 | 5 | 548 | 848 | 110 | 222 | 0 | 0 | 395 | 62 | -105 | 2 | 10
2016-01-11 | 19:18 | 6629 | 3 | -102 | 422 | 357 | 505 | 519 | 21 | 16 | 380 | 753 | 155 | 222 | 0 | 0 | 395 | 152 | -105 | 2 | 10
2016-01-11 | 19:19 | 6629 | 3 | -103 | 366 | 361 | 506 | 519 | 24 | 28 | 358 | 675 | 193 | 222 | 0 | 0 | 395 | 136 | -105 | 2 | 10
2016-01-11 | 19:20 | 6629 | 3 | -103 | 360 | 359 | 506 | 520 | 28 | 39 | 361 | 622 | 220 | 222 | 0 | 0 | 395 | 101 | -105 | 2 | 10
2016-01-11 | 19:21 | 6629 | 3 | -103 | 357 | 355 | 506 | 519 | 29 | 48 | 357 | 582 | 240 | 222 | 0 | 0 | 395 | 65 | -105 | 2 | 10
2016-01-11 | 19:22 | 6629 | 3 | -102 | 354 | 354 | 506 | 519 | 31 | 56 | 355 | 555 | 259 | 222 | 0 | 0 | 395 | 25 | -105 | 2 | 10
2016-01-11 | 19:23 | 6629 | 3 | -103 | 353 | 351 | 506 | 518 | 32 | 59 | 354 | 533 | 274 | 222 | 0 | 0 | 395 | -17 | -105 | 2 | 10
2016-01-11 | 19:24 | 6629 | 3 | -103 | 350 | 349 | 506 | 518 | 34 | 61 | 351 | 515 | 286 | 222 | 0 | 0 | 395 | -61 | -105 | 2 | 10
2016-01-11 | 19:25 | 6629 | 3 | -102 | 348 | 346 | 506 | 517 | 36 | 60 | 348 | 498 | 294 | 222 | 0 | 0 | 395 | -107 | -105 | 2 | 10
2016-01-11 | 19:26 | 6629 | 3 | -102 | 345 | 344 | 506 | 517 | 37 | 59 | 345 | 485 | 301 | 222 | 0 | 0 | 395 | -156 | -105 | 2 | 10
2016-01-11 | 19:27 | 6629 | 3 | -102 | 342 | 341 | 506 | 516 | 37 | 57 | 342 | 474 | 307 | 222 | 0 | 0 | 395 | -208 | -105 | 2 | 10
2016-01-11 | 19:28 | 6629 | 3 | -103 | 340 | 338 | 506 | 516 | 39 | 56 | 340 | 465 | 312 | 222 | 0 | 0 | 395 | -263 | -105 | 2 | 10
2016-01-11 | 19:29 | 6629 | 3 | -102 | 337 | 335 | 506 | 516 | 40 | 54 | 337 | 457 | 315 | 222 | 0 | 0 | 395 | -320 | -105 | 2 | 10
2016-01-11 | 19:30 | 6629 | 3 | -102 | 334 | 332 | 506 | 516 | 40 | 53 | 334 | 451 | 318 | 222 | 0 | 0 | 395 | -380 | -105 | 2 | 10
2016-01-11 | 19:31 | 6629 | 3 | -102 | 331 | 330 | 506 | 516 | 42 | 53 | 331 | 445 | 320 | 222 | 0 | 0 | 395 | -443 | -105 | 2 | 10
2016-01-11 | 19:32 | 6629 | 3 | -103 | 329 | 328 | 506 | 515 | 43 | 53 | 329 | 440 | 322 | 222 | 0 | 0 | 395 | -508 | -105 | 2 | 10
2016-01-11 | 19:33 | 6629 | 3 | -102 | 327 | 325 | 506 | 515 | 43 | 51 | 327 | 435 | 323 | 223 | 0 | 0 | 395 | -575 | -105 | 2 | 10
2016-01-11 | 19:34 | 6629 | 3 | -103 | 324 | 322 | 506 | 515 | 33 | 51 | 324 | 431 | 324 | 223 | 0 | 0 | 395 | -644 | -105 | 7 | 30
2016-01-11 | 19:35 | 6629 | 3 | -104 | 366 | 320 | 505 | 515 | 16 | 25 | 386 | 580 | -2 | 222 | 0 | 0 | 395 | -705 | -105 | 7 | 30
2016-01-11 | 19:36 | 6629 | 3 | -103 | 390 | 320 | 505 | 515 | 13 | -3 | 394 | 593 | -19 | 222 | 0 | 0 | 395 | -713 | -105 | 7 | 30
2016-01-11 | 19:37 | 6629 | 3 | -104 | 393 | 324 | 505 | 515 | 15 | -18 | 394 | 642 | 30 | 222 | 0 | 0 | 395 | -716 | -105 | 7 | 30
2016-01-11 | 19:38 | 6629 | 3 | -104 | 396 | 329 | 505 | 515 | 16 | -21 | 397 | 663 | 35 | 223 | 0 | 0 | 395 | -717 | -105 | 7 | 30
2016-01-11 | 19:39 | 6629 | 3 | -104 | 401 | 333 | 505 | 515 | 18 | -23 | 403 | 677 | 42 | 222 | 0 | 0 | 395 | -713 | -105 | 7 | 30
2016-01-11 | 19:40 | 6629 | 3 | -104 | 407 | 338 | 505 | 515 | 20 | -21 | 409 | 682 | 41 | 222 | 0 | 0 | 395 | -703 | -105 | 7 | 30
2016-01-11 | 19:41 | 6629 | 3 | -104 | 413 | 343 | 505 | 515 | 21 | -21 | 414 | 691 | 45 | 222 | 0 | 0 | 395 | -687 | -105 | 7 | 30
2016-01-11 | 19:42 | 6629 | 3 | -104 | 417 | 348 | 505 | 515 | 20 | -21 | 419 | 696 | 44 | 222 | 0 | 0 | 395 | -666 | -105 | 7 | 30
2016-01-11 | 19:43 | 6629 | 3 | -105 | 422 | 353 | 505 | 515 | 21 | -19 | 424 | 704 | 46 | 222 | 0 | 0 | 395 | -640 | -105 | 7 | 30
2016-01-11 | 19:44 | 6629 | 3 | -105 | 427 | 358 | 505 | 515 | 21 | -17 | 428 | 708 | 46 | 222 | 0 | 0 | 395 | -610 | -105 | 7 | 30
2016-01-11 | 19:45 | 6629 | 3 | -104 | 432 | 362 | 505 | 515 | 21 | -17 | 433 | 714 | 49 | 222 | 0 | 0 | 395 | -575 | -105 | 7 | 30
2016-01-11 | 19:46 | 6629 | 3 | -105 | 436 | 366 | 505 | 514 | 21 | -15 | 437 | 719 | 47 | 222 | 0 | 0 | 395 | -536 | -105 | 7 | 30
2016-01-11 | 19:47 | 6629 | 3 | -104 | 440 | 370 | 505 | 515 | 21 | -14 | 441 | 725 | 50 | 222 | 0 | 0 | 395 | -493 | -105 | 7 | 30
2016-01-11 | 19:48 | 6629 | 3 | -105 | 443 | 375 | 505 | 514 | 22 | -14 | 445 | 729 | 47 | 222 | 0 | 0 | 395 | -446 | -105 | 7 | 30
2016-01-11 | 19:49 | 6629 | 3 | -105 | 447 | 378 | 505 | 514 | 21 | -14 | 448 | 735 | 50 | 222 | 0 | 0 | 395 | -395 | -105 | 7 | 30
2016-01-11 | 19:50 | 6629 | 3 | -104 | 451 | 382 | 505 | 514 | 21 | -14 | 452 | 740 | 49 | 222 | 0 | 0 | 396 | -341 | -105 | 7 | 30
2016-01-11 | 19:51 | 6629 | 3 | -104 | 454 | 386 | 505 | 514 | 21 | -13 | 455 | 746 | 50 | 222 | 0 | 0 | 396 | -285 | -105 | 7 | 30
2016-01-11 | 19:52 | 6629 | 3 | -105 | 457 | 388 | 505 | 514 | 21 | -14 | 458 | 751 | 50 | 222 | 0 | 0 | 396 | -225 | -105 | 7 | 30
2016-01-11 | 19:53 | 6629 | 3 | -104 | 459 | 392 | 505 | 514 | 21 | -12 | 461 | 755 | 50 | 222 | 0 | 0 | 396 | -163 | -105 | 7 | 30
2016-01-11 | 19:54 | 6629 | 3 | -105 | 463 | 395 | 505 | 514 | 21 | -13 | 464 | 761 | 52 | 222 | 0 | 0 | 396 | -97 | -105 | 7 | 30
2016-01-11 | 19:55 | 6629 | 3 | -104 | 465 | 398 | 505 | 514 | 21 | -13 | 467 | 764 | 47 | 222 | 0 | 0 | 396 | -29 | -105 | 7 | 30
2016-01-11 | 19:56 | 6629 | 3 | -104 | 467 | 401 | 505 | 514 | 20 | -11 | 463 | 761 | 58 | 222 | 0 | 0 | 396 | 42 | -105 | 2 | 10
2016-01-11 | 19:57 | 6629 | 3 | -104 | 417 | 398 | 505 | 514 | 23 | 7 | 405 | 692 | 97 | 222 | 0 | 0 | 396 | 84 | -105 | 2 | 10
2016-01-11 | 19:58 | 6629 | 3 | -105 | 399 | 398 | 505 | 514 | 26 | 16 | 398 | 624 | 134 | 222 | 0 | 0 | 396 | 91 | -105 | 2 | 10
2016-01-11 | 19:59 | 6629 | 3 | -104 | 396 | 393 | 505 | 514 | 29 | 27 | 396 | 566 | 170 | 222 | 0 | 0 | 396 | 91 | -105 | 2 | 10
2016-01-11 | 20:00 | 6629 | 3 | -104 | 390 | 389 | 504 | 514 | 30 | 37 | 390 | 527 | 197 | 222 | 0 | 0 | 396 | 88 | -105 | 2 | 10
2016-01-11 | 20:01 | 6629 | 3 | -105 | 385 | 386 | 504 | 514 | 31 | 47 | 386 | 499 | 216 | 222 | 0 | 0 | 396 | 79 | -105 | 2 | 10
2016-01-11 | 20:02 | 6629 | 3 | -104 | 383 | 382 | 504 | 514 | 32 | 54 | 384 | 479 | 234 | 222 | 0 | 0 | 396 | 66 | -105 | 2 | 10
2016-01-11 | 20:03 | 6629 | 3 | -105 | 379 | 377 | 504 | 514 | 34 | 59 | 379 | 464 | 248 | 222 | 0 | 0 | 396 | 51 | -105 | 2 | 10
2016-01-11 | 20:04 | 6629 | 3 | -105 | 376 | 374 | 504 | 514 | 35 | 61 | 376 | 451 | 259 | 222 | 0 | 0 | 396 | 32 | -105 | 2 | 10
2016-01-11 | 20:05 | 6629 | 3 | -105 | 372 | 370 | 504 | 514 | 36 | 61 | 372 | 440 | 268 | 222 | 0 | 0 | 396 | 9 | -105 | 2 | 10
2016-01-11 | 20:06 | 6629 | 3 | -105 | 368 | 366 | 504 | 514 | 37 | 60 | 368 | 430 | 275 | 222 | 0 | 0 | 396 | -17 | -105 | 2 | 10
2016-01-11 | 20:07 | 6629 | 3 | -105 | 365 | 362 | 504 | 514 | 39 | 58 | 364 | 422 | 281 | 222 | 0 | 0 | 396 | -47 | -105 | 2 | 10
2016-01-11 | 20:08 | 6629 | 3 | -105 | 361 | 359 | 504 | 513 | 39 | 56 | 360 | 416 | 286 | 222 | 0 | 0 | 396 | -81 | -105 | 2 | 10
2016-01-11 | 20:09 | 6629 | 3 | -105 | 357 | 356 | 504 | 514 | 40 | 54 | 357 | 410 | 290 | 222 | 0 | 0 | 396 | -118 | -105 | 2 | 10
2016-01-11 | 20:10 | 6629 | 3 | -105 | 354 | 352 | 504 | 513 | 40 | 53 | 354 | 405 | 293 | 222 | 0 | 0 | 396 | -159 | -105 | 2 | 10
2016-01-11 | 20:11 | 6629 | 3 | -104 | 351 | 349 | 504 | 513 | 42 | 52 | 351 | 401 | 294 | 221 | 0 | 0 | 396 | -203 | -105 | 2 | 10
2016-01-11 | 20:12 | 6629 | 3 | -105 | 348 | 346 | 504 | 513 | 42 | 51 | 347 | 397 | 296 | 222 | 0 | 0 | 396 | -250 | -105 | 2 | 10
2016-01-11 | 20:13 | 6629 | 3 | -105 | 345 | 343 | 504 | 513 | 43 | 51 | 344 | 393 | 298 | 222 | 0 | 0 | 396 | -300 | -105 | 2 | 10
2016-01-11 | 20:14 | 6629 | 3 | -105 | 341 | 339 | 504 | 513 | 43 | 51 | 341 | 389 | 298 | 221 | 0 | 0 | 396 | -353 | -105 | 2 | 10
2016-01-11 | 20:15 | 6629 | 3 | -105 | 338 | 336 | 504 | 513 | 45 | 51 | 338 | 386 | 299 | 222 | 0 | 0 | 396 | -410 | -105 | 2 | 10
2016-01-11 | 20:16 | 6629 | 3 | -105 | 335 | 333 | 504 | 513 | 45 | 51 | 334 | 384 | 299 | 221 | 0 | 0 | 396 | -470 | -105 | 2 | 10
2016-01-11 | 20:17 | 6629 | 3 | -105 | 332 | 331 | 504 | 513 | 46 | 52 | 331 | 381 | 299 | 222 | 0 | 0 | 396 | -533 | -105 | 2 | 10
2016-01-11 | 20:18 | 6629 | 3 | -105 | 329 | 328 | 504 | 513 | 34 | 50 | 329 | 379 | 300 | 222 | 0 | 0 | 399 | -602 | -105 | 7 | 30
2016-01-11 | 20:19 | 6629 | 3 | -105 | 370 | 325 | 504 | 513 | 17 | 18 | 390 | 548 | 2 | 222 | 0 | 0 | 396 | -658 | -105 | 7 | 30
2016-01-11 | 20:20 | 6629 | 3 | -105 | 397 | 325 | 503 | 513 | 18 | -8 | 400 | 583 | 7 | 221 | 0 | 0 | 399 | -665 | -105 | 7 | 30
2016-01-11 | 20:21 | 6629 | 3 | -105 | 400 | 328 | 503 | 513 | 20 | -16 | 401 | 629 | 43 | 221 | 0 | 0 | 396 | -662 | -105 | 7 | 30
2016-01-11 | 20:22 | 6629 | 3 | -105 | 404 | 332 | 503 | 513 | 21 | -17 | 405 | 646 | 47 | 222 | 0 | 0 | 399 | -659 | -105 | 7 | 30
2016-01-11 | 20:23 | 6629 | 3 | -105 | 409 | 337 | 503 | 513 | 21 | -15 | 410 | 656 | 44 | 221 | 0 | 0 | 399 | -651 | -105 | 7 | 30
2016-01-11 | 20:24 | 6629 | 3 | -105 | 413 | 342 | 503 | 513 | 21 | -15 | 415 | 667 | 46 | 222 | 0 | 0 | 399 | -638 | -105 | 7 | 30
2016-01-11 | 20:25 | 6629 | 3 | -105 | 417 | 348 | 503 | 512 | 21 | -15 | 419 | 675 | 46 | 222 | 0 | 0 | 399 | -621 | -105 | 7 | 30
2016-01-11 | 20:26 | 6629 | 3 | -105 | 422 | 353 | 503 | 513 | 21 | -15 | 423 | 685 | 47 | 221 | 0 | 0 | 399 | -600 | -105 | 7 | 30
2016-01-11 | 20:27 | 6629 | 3 | -106 | 426 | 358 | 503 | 513 | 21 | -15 | 428 | 692 | 47 | 221 | 0 | 0 | 399 | -575 | -105 | 7 | 30
2016-01-11 | 20:28 | 6629 | 3 | -105 | 431 | 362 | 503 | 512 | 21 | -14 | 433 | 699 | 47 | 221 | 0 | 0 | 399 | -545 | -105 | 7 | 30
2016-01-11 | 20:29 | 6629 | 3 | -105 | 435 | 366 | 504 | 511 | 21 | -14 | 437 | 705 | 47 | 221 | 0 | 0 | 399 | -510 | -105 | 7 | 30
2016-01-11 | 20:30 | 6629 | 3 | -106 | 439 | 371 | 503 | 513 | 21 | -14 | 441 | 714 | 49 | 222 | 0 | 0 | 399 | -471 | -105 | 7 | 30
2016-01-11 | 20:31 | 6629 | 3 | -105 | 443 | 375 | 503 | 512 | 21 | -14 | 444 | 719 | 47 | 221 | 0 | 0 | 399 | -429 | -105 | 7 | 30
2016-01-11 | 20:32 | 6629 | 3 | -106 | 447 | 379 | 503 | 511 | 21 | -14 | 448 | 726 | 50 | 221 | 0 | 0 | 399 | -383 | -105 | 7 | 30
2016-01-11 | 20:33 | 6629 | 3 | -106 | 450 | 382 | 503 | 511 | 21 | -14 | 452 | 732 | 49 | 221 | 0 | 0 | 399 | -334 | -105 | 7 | 30
2016-01-11 | 20:34 | 6629 | 3 | -106 | 453 | 386 | 503 | 511 | 21 | -12 | 454 | 737 | 50 | 221 | 0 | 0 | 399 | -281 | -105 | 7 | 30
2016-01-11 | 20:35 | 6629 | 3 | -106 | 456 | 389 | 503 | 511 | 21 | -14 | 458 | 743 | 50 | 221 | 0 | 0 | 399 | -225 | -105 | 7 | 30
2016-01-11 | 20:36 | 6629 | 3 | -106 | 459 | 392 | 503 | 511 | 21 | -12 | 460 | 748 | 49 | 221 | 0 | 0 | 399 | -166 | -105 | 7 | 30
2016-01-11 | 20:37 | 6629 | 3 | -105 | 462 | 395 | 502 | 511 | 20 | -14 | 463 | 754 | 51 | 222 | 0 | 0 | 399 | -104 | -105 | 7 | 30
2016-01-11 | 20:38 | 6629 | 3 | -105 | 465 | 398 | 502 | 511 | 20 | -14 | 466 | 758 | 47 | 221 | 0 | 0 | 399 | -40 | -105 | 7 | 30
2016-01-11 | 20:39 | 6629 | 3 | -105 | 467 | 401 | 502 | 511 | 19 | -11 | 461 | 754 | 57 | 221 | 0 | 0 | 394 | 32 | -105 | 2 | 10
2016-01-11 | 20:40 | 6629 | 3 | -105 | 416 | 398 | 502 | 511 | 23 | 10 | 405 | 684 | 96 | 221 | 0 | 0 | 398 | 71 | -105 | 2 | 10
2016-01-11 | 20:41 | 6629 | 3 | -106 | 399 | 398 | 502 | 511 | 26 | 19 | 398 | 616 | 133 | 221 | 0 | 0 | 398 | 76 | -105 | 2 | 10
2016-01-11 | 20:42 | 6629 | 3 | -105 | 395 | 393 | 502 | 511 | 28 | 28 | 396 | 558 | 167 | 222 | 0 | 0 | 398 | 74 | -105 | 2 | 10
2016-01-11 | 20:43 | 6629 | 3 | -105 | 390 | 388 | 502 | 511 | 29 | 38 | 389 | 519 | 194 | 222 | 0 | 0 | 398 | 69 | -105 | 2 | 10
2016-01-11 | 20:44 | 6629 | 3 | -106 | 385 | 386 | 502 | 511 | 31 | 47 | 385 | 490 | 213 | 221 | 0 | 0 | 398 | 62 | -105 | 2 | 10
2016-01-11 | 20:45 | 6629 | 3 | -106 | 383 | 381 | 502 | 511 | 32 | 54 | 384 | 470 | 231 | 221 | 0 | 0 | 394 | 47 | -105 | 2 | 10
2016-01-11 | 20:46 | 6629 | 3 | -106 | 379 | 377 | 502 | 511 | 32 | 59 | 379 | 455 | 244 | 221 | 0 | 0 | 398 | 34 | -105 | 2 | 10
2016-01-11 | 20:47 | 6629 | 3 | -106 | 375 | 374 | 502 | 511 | 33 | 60 | 375 | 442 | 255 | 221 | 0 | 0 | 398 | 13 | -105 | 2 | 10
2016-01-11 | 20:48 | 6629 | 3 | -105 | 372 | 370 | 502 | 510 | 34 | 60 | 372 | 431 | 263 | 221 | 0 | 0 | 394 | -12 | -105 | 2 | 10
2016-01-11 | 20:49 | 6629 | 3 | -106 | 368 | 366 | 502 | 511 | 36 | 59 | 368 | 421 | 270 | 221 | 0 | 0 | 394 | -36 | -105 | 2 | 10
2016-01-11 | 20:50 | 6629 | 3 | -106 | 364 | 362 | 502 | 510 | 37 | 56 | 364 | 414 | 276 | 221 | 0 | 0 | 398 | -64 | -105 | 2 | 10
2016-01-11 | 20:51 | 6629 | 3 | -106 | 361 | 359 | 502 | 510 | 37 | 54 | 360 | 408 | 281 | 221 | 0 | 0 | 398 | -100 | -105 | 2 | 10
2016-01-11 | 20:52 | 6629 | 3 | -106 | 357 | 356 | 502 | 510 | 39 | 51 | 357 | 402 | 285 | 221 | 0 | 0 | 398 | -140 | -105 | 2 | 10
2016-01-11 | 20:53 | 6629 | 3 | -106 | 354 | 352 | 502 | 510 | 39 | 51 | 354 | 397 | 288 | 221 | 0 | 0 | 394 | -183 | -105 | 2 | 10
2016-01-11 | 20:54 | 6629 | 3 | -107 | 351 | 349 | 502 | 510 | 40 | 50 | 350 | 393 | 290 | 221 | 0 | 0 | 398 | -225 | -105 | 2 | 10
2016-01-11 | 20:55 | 6629 | 3 | -107 | 348 | 346 | 501 | 510 | 40 | 50 | 347 | 389 | 292 | 221 | 0 | 0 | 398 | -274 | -105 | 2 | 10
2016-01-11 | 20:56 | 6629 | 3 | -107 | 344 | 342 | 501 | 510 | 42 | 48 | 344 | 386 | 293 | 221 | 0 | 0 | 398 | -326 | -105 | 2 | 10
2016-01-11 | 20:57 | 6629 | 3 | -107 | 341 | 339 | 501 | 510 | 42 | 48 | 341 | 383 | 294 | 221 | 0 | 0 | 398 | -381 | -105 | 2 | 10
2016-01-11 | 20:58 | 6629 | 3 | -108 | 338 | 336 | 501 | 510 | 43 | 48 | 338 | 380 | 294 | 221 | 0 | 0 | 398 | -440 | -105 | 2 | 10
2016-01-11 | 20:59 | 6629 | 3 | -108 | 335 | 333 | 501 | 510 | 43 | 48 | 334 | 378 | 294 | 221 | 0 | 0 | 398 | -502 | -105 | 2 | 10
2016-01-11 | 21:00 | 6629 | 3 | -108 | 332 | 331 | 501 | 510 | 43 | 49 | 331 | 375 | 294 | 221 | 0 | 0 | 398 | -567 | -105 | 2 | 10
2016-01-11 | 21:01 | 6629 | 3 | -108 | 329 | 328 | 501 | 510 | 33 | 47 | 329 | 372 | 295 | 221 | 0 | 0 | 398 | -635 | -105 | 7 | 30
2016-01-11 | 21:02 | 6629 | 3 | -108 | 370 | 325 | 501 | 510 | 16 | 17 | 390 | 544 | 2 | 221 | 0 | 0 | 398 | -692 | -105 | 7 | 30
2016-01-11 | 21:03 | 6629 | 3 | -109 | 396 | 325 | 501 | 510 | 18 | -9 | 400 | 581 | 10 | 221 | 0 | 0 | 398 | -698 | -105 | 7 | 30
2016-01-11 | 21:04 | 6629 | 3 | -109 | 400 | 328 | 501 | 510 | 20 | -15 | 401 | 627 | 43 | 221 | 0 | 0 | 398 | -697 | -105 | 7 | 30
2016-01-11 | 21:05 | 6629 | 3 | -109 | 403 | 332 | 501 | 510 | 21 | -15 | 405 | 645 | 47 | 221 | 0 | 0 | 398 | -694 | -105 | 7 | 30
2016-01-11 | 21:06 | 6629 | 3 | -109 | 409 | 337 | 501 | 510 | 21 | -15 | 411 | 655 | 45 | 221 | 0 | 0 | 398 | -685 | -105 | 7 | 30
2016-01-11 | 21:07 | 6629 | 3 | -108 | 414 | 343 | 501 | 510 | 21 | -15 | 415 | 665 | 46 | 221 | 0 | 0 | 399 | -671 | -105 | 7 | 30
2016-01-11 | 21:08 | 6629 | 3 | -109 | 418 | 348 | 501 | 510 | 21 | -15 | 419 | 674 | 46 | 221 | 0 | 0 | 399 | -653 | -105 | 7 | 30
2016-01-11 | 21:09 | 6629 | 3 | -108 | 423 | 353 | 501 | 510 | 21 | -15 | 424 | 683 | 46 | 221 | 0 | 0 | 399 | -631 | -105 | 7 | 30
2016-01-11 | 21:10 | 6629 | 3 | -109 | 427 | 358 | 501 | 509 | 21 | -15 | 428 | 691 | 47 | 220 | 0 | 0 | 399 | -605 | -105 | 7 | 30
2016-01-11 | 21:11 | 6629 | 3 | -109 | 432 | 362 | 501 | 510 | 22 | -14 | 433 | 698 | 47 | 221 | 0 | 0 | 399 | -574 | -105 | 7 | 30
2016-01-11 | 21:12 | 6629 | 3 | -109 | 436 | 367 | 501 | 509 | 22 | -14 | 437 | 705 | 47 | 220 | 0 | 0 | 399 | -539 | -105 | 7 | 30
2016-01-11 | 21:13 | 6629 | 3 | -109 | 440 | 371 | 501 | 509 | 21 | -14 | 441 | 713 | 49 | 221 | 0 | 0 | 399 | -500 | -105 | 7 | 30
2016-01-11 | 21:14 | 6629 | 3 | -109 | 444 | 375 | 501 | 509 | 21 | -14 | 445 | 719 | 47 | 220 | 0 | 0 | 399 | -457 | -105 | 7 | 30
2016-01-11 | 21:15 | 6629 | 3 | -109 | 447 | 379 | 501 | 509 | 22 | -13 | 448 | 726 | 51 | 220 | 0 | 0 | 399 | -410 | -105 | 7 | 30
2016-01-11 | 21:16 | 6629 | 3 | -108 | 451 | 383 | 500 | 509 | 21 | -12 | 452 | 732 | 49 | 220 | 0 | 0 | 399 | -360 | -105 | 7 | 30
2016-01-11 | 21:17 | 6629 | 3 | -108 | 453 | 387 | 500 | 509 | 21 | -12 | 455 | 739 | 50 | 220 | 0 | 0 | 399 | -307 | -105 | 7 | 30
2016-01-11 | 21:18 | 6629 | 3 | -108 | 457 | 389 | 500 | 509 | 22 | -13 | 458 | 743 | 49 | 220 | 0 | 0 | 399 | -250 | -105 | 7 | 30
2016-01-11 | 21:19 | 6629 | 3 | -109 | 459 | 392 | 500 | 509 | 20 | -12 | 460 | 749 | 50 | 220 | 0 | 0 | 399 | -191 | -105 | 7 | 30
2016-01-11 | 21:20 | 6629 | 3 | -108 | 463 | 396 | 500 | 509 | 20 | -14 | 464 | 755 | 50 | 221 | 0 | 0 | 399 | -129 | -105 | 7 | 30
2016-01-11 | 21:21 | 6629 | 3 | -108 | 465 | 398 | 500 | 509 | 20 | -13 | 466 | 759 | 49 | 220 | 0 | 0 | 403 | -68 | -105 | 7 | 30
2016-01-11 | 21:22 | 6629 | 3 | -108 | 468 | 401 | 500 | 509 | 19 | -14 | 469 | 764 | 51 | 220 | 0 | 0 | 403 | -4 | -105 | 7 | 30
2016-01-11 | 21:23 | 6629 | 3 | -108 | 470 | 404 | 500 | 509 | 18 | -11 | 465 | 758 | 54 | 221 | 0 | 0 | 403 | 62 | -105 | 2 | 10
2016-01-11 | 21:24 | 6629 | 3 | -108 | 419 | 401 | 500 | 509 | 21 | 9 | 408 | 687 | 93 | 221 | 0 | 0 | 404 | 97 | -105 | 2 | 10
2016-01-11 | 21:25 | 6629 | 3 | -108 | 402 | 401 | 500 | 509 | 24 | 19 | 401 | 619 | 131 | 220 | 0 | 0 | 404 | 99 | -105 | 2 | 10
2016-01-11 | 21:26 | 6629 | 3 | -108 | 399 | 396 | 500 | 509 | 26 | 28 | 399 | 561 | 165 | 220 | 0 | 0 | 400 | 98 | -105 | 2 | 10
2016-01-11 | 21:27 | 6629 | 3 | -107 | 393 | 391 | 500 | 509 | 29 | 36 | 392 | 522 | 193 | 220 | 0 | 0 | 404 | 89 | -105 | 2 | 10
2016-01-11 | 21:28 | 6629 | 3 | -107 | 387 | 388 | 500 | 509 | 29 | 46 | 388 | 493 | 213 | 220 | 0 | 0 | 404 | 75 | -105 | 2 | 10
2016-01-11 | 21:29 | 6629 | 3 | -107 | 385 | 384 | 500 | 509 | 31 | 53 | 385 | 472 | 230 | 220 | 0 | 0 | 404 | 57 | -105 | 2 | 10
2016-01-11 | 21:30 | 6629 | 3 | -107 | 382 | 380 | 500 | 509 | 32 | 57 | 382 | 457 | 243 | 221 | 0 | 0 | 404 | 36 | -105 | 2 | 10
2016-01-11 | 21:31 | 6629 | 3 | -107 | 378 | 376 | 500 | 509 | 33 | 60 | 378 | 444 | 255 | 220 | 0 | 0 | 404 | 11 | -105 | 2 | 10
2016-01-11 | 21:32 | 6629 | 3 | -107 | 375 | 372 | 500 | 509 | 34 | 60 | 374 | 433 | 264 | 221 | 0 | 0 | 404 | -17 | -105 | 2 | 10
2016-01-11 | 21:33 | 6629 | 3 | -107 | 371 | 368 | 500 | 508 | 34 | 59 | 371 | 423 | 271 | 220 | 0 | 0 | 404 | -49 | -105 | 2 | 10
2016-01-11 | 21:34 | 6629 | 3 | -106 | 367 | 365 | 500 | 509 | 36 | 56 | 366 | 416 | 277 | 220 | 0 | 0 | 404 | -85 | -105 | 2 | 10
2016-01-11 | 21:35 | 6629 | 3 | -107 | 363 | 361 | 499 | 508 | 36 | 54 | 363 | 410 | 282 | 220 | 0 | 0 | 400 | -121 | -105 | 2 | 10
2016-01-11 | 21:36 | 6629 | 3 | -107 | 359 | 358 | 499 | 508 | 37 | 53 | 359 | 404 | 285 | 220 | 0 | 0 | 403 | -163 | -105 | 2 | 10
2016-01-11 | 21:37 | 6629 | 3 | -106 | 356 | 354 | 499 | 508 | 38 | 51 | 356 | 399 | 289 | 220 | 0 | 0 | 404 | -210 | -105 | 2 | 10
2016-01-11 | 21:38 | 6629 | 3 | -106 | 353 | 351 | 499 | 508 | 39 | 50 | 353 | 395 | 291 | 221 | 0 | 0 | 403 | -258 | -105 | 2 | 10
2016-01-11 | 21:39 | 6629 | 3 | -106 | 350 | 348 | 499 | 508 | 39 | 49 | 349 | 391 | 293 | 221 | 0 | 0 | 399 | -306 | -105 | 2 | 10
2016-01-11 | 21:40 | 6629 | 3 | -106 | 346 | 344 | 499 | 508 | 40 | 48 | 346 | 388 | 294 | 220 | 0 | 0 | 399 | -357 | -105 | 2 | 10
2016-01-11 | 21:41 | 6629 | 3 | -106 | 343 | 341 | 499 | 508 | 40 | 48 | 342 | 385 | 294 | 220 | 0 | 0 | 403 | -416 | -105 | 2 | 10
2016-01-11 | 21:42 | 6629 | 3 | -106 | 340 | 338 | 499 | 508 | 42 | 48 | 339 | 382 | 295 | 220 | 0 | 0 | 403 | -478 | -105 | 2 | 10
2016-01-11 | 21:43 | 6629 | 3 | -106 | 337 | 335 | 499 | 508 | 43 | 49 | 336 | 380 | 295 | 220 | 0 | 0 | 403 | -543 | -105 | 2 | 10
2016-01-11 | 21:44 | 6629 | 3 | -106 | 333 | 332 | 499 | 508 | 33 | 47 | 333 | 377 | 296 | 220 | 0 | 0 | 403 | -611 | -105 | 7 | 30
2016-01-11 | 21:45 | 6629 | 3 | -106 | 372 | 329 | 499 | 508 | 16 | 18 | 392 | 548 | 3 | 220 | 0 | 0 | 403 | -672 | -105 | 7 | 30
2016-01-11 | 21:46 | 6629 | 3 | -106 | 400 | 329 | 499 | 508 | 18 | -8 | 404 | 583 | 7 | 219 | 0 | 0 | 403 | -681 | -105 | 7 | 30
2016-01-11 | 21:47 | 6629 | 3 | -106 | 403 | 332 | 499 | 508 | 20 | -16 | 404 | 630 | 43 | 220 | 0 | 0 | 403 | -682 | -105 | 7 | 30
2016-01-11 | 21:48 | 6629 | 3 | -105 | 406 | 335 | 499 | 508 | 21 | -15 | 408 | 648 | 47 | 219 | 0 | 0 | 403 | -680 | -105 | 7 | 30
2016-01-11 | 21:49 | 6629 | 3 | -105 | 412 | 341 | 499 | 508 | 21 | -15 | 414 | 659 | 45 | 220 | 0 | 0 | 403 | -673 | -105 | 7 | 30
2016-01-11 | 21:50 | 6629 | 3 | -105 | 417 | 346 | 499 | 508 | 21 | -15 | 418 | 670 | 47 | 220 | 0 | 0 | 403 | -661 | -105 | 7 | 30
2016-01-11 | 21:51 | 6629 | 3 | -105 | 420 | 351 | 499 | 508 | 21 | -15 | 422 | 678 | 46 | 220 | 0 | 0 | 403 | -646 | -105 | 7 | 30
2016-01-11 | 21:52 | 6629 | 3 | -106 | 425 | 356 | 499 | 508 | 21 | -15 | 426 | 687 | 47 | 220 | 0 | 0 | 403 | -626 | -105 | 7 | 30
2016-01-11 | 21:53 | 6629 | 3 | -105 | 429 | 360 | 499 | 508 | 21 | -14 | 431 | 694 | 47 | 220 | 0 | 0 | 403 | -601 | -105 | 7 | 30
2016-01-11 | 21:54 | 6629 | 3 | -106 | 434 | 365 | 498 | 508 | 22 | -14 | 435 | 702 | 49 | 219 | 0 | 0 | 403 | -572 | -105 | 7 | 30
2016-01-11 | 21:55 | 6629 | 3 | -105 | 438 | 369 | 499 | 508 | 22 | -14 | 439 | 710 | 49 | 219 | 0 | 0 | 403 | -539 | -105 | 7 | 30
2016-01-11 | 21:56 | 6629 | 3 | -105 | 442 | 373 | 498 | 507 | 21 | -14 | 443 | 716 | 49 | 219 | 0 | 0 | 403 | -502 | -105 | 7 | 30
2016-01-11 | 21:57 | 6629 | 3 | -105 | 445 | 377 | 499 | 507 | 21 | -13 | 447 | 722 | 48 | 219 | 0 | 0 | 403 | -461 | -105 | 7 | 30
2016-01-11 | 21:58 | 6629 | 3 | -105 | 449 | 381 | 498 | 507 | 22 | -12 | 450 | 729 | 50 | 219 | 0 | 0 | 403 | -416 | -105 | 7 | 30
2016-01-11 | 21:59 | 6629 | 3 | -105 | 452 | 385 | 498 | 507 | 21 | -12 | 454 | 733 | 47 | 219 | 0 | 0 | 403 | -368 | -105 | 7 | 30
2016-01-11 | 22:00 | 6629 | 3 | -104 | 455 | 387 | 498 | 507 | 21 | -12 | 456 | 740 | 52 | 219 | 0 | 0 | 403 | -317 | -105 | 7 | 30
2016-01-11 | 22:01 | 6629 | 3 | -105 | 459 | 391 | 498 | 507 | 21 | -12 | 460 | 745 | 49 | 219 | 0 | 0 | 403 | -263 | -105 | 7 | 30
2016-01-11 | 22:02 | 6629 | 3 | -105 | 461 | 394 | 498 | 507 | 21 | -12 | 462 | 751 | 52 | 220 | 0 | 0 | 403 | -206 | -105 | 7 | 30
2016-01-11 | 22:03 | 6629 | 3 | -104 | 464 | 397 | 498 | 507 | 20 | -13 | 465 | 756 | 50 | 219 | 0 | 0 | 407 | -146 | -105 | 7 | 30
2016-01-11 | 22:04 | 6629 | 3 | -104 | 466 | 400 | 498 | 507 | 20 | -12 | 467 | 761 | 50 | 219 | 0 | 0 | 407 | -88 | -105 | 7 | 30
2016-01-11 | 22:05 | 6629 | 3 | -105 | 469 | 403 | 498 | 507 | 19 | -14 | 470 | 766 | 50 | 219 | 0 | 0 | 407 | -27 | -105 | 7 | 30
2016-01-11 | 22:06 | 6629 | 3 | -105 | 471 | 405 | 498 | 507 | 18 | -9 | 463 | 758 | 55 | 219 | 0 | 0 | 407 | 36 | -105 | 2 | 10
2016-01-11 | 22:07 | 6629 | 3 | -104 | 419 | 403 | 498 | 507 | 21 | 9 | 409 | 688 | 95 | 219 | 0 | 0 | 407 | 68 | -105 | 2 | 10
2016-01-11 | 22:08 | 6629 | 3 | -104 | 403 | 403 | 498 | 507 | 24 | 19 | 402 | 619 | 132 | 220 | 0 | 0 | 407 | 68 | -105 | 2 | 10
2016-01-11 | 22:09 | 6629 | 3 | -104 | 400 | 397 | 498 | 507 | 26 | 28 | 400 | 562 | 166 | 219 | 0 | 0 | 407 | 62 | -105 | 2 | 10
2016-01-11 | 22:10 | 6629 | 3 | -104 | 394 | 392 | 498 | 507 | 28 | 37 | 393 | 522 | 194 | 219 | 0 | 0 | 407 | 52 | -105 | 2 | 10
2016-01-11 | 22:11 | 6629 | 3 | -105 | 389 | 389 | 498 | 507 | 29 | 45 | 389 | 494 | 213 | 220 | 0 | 0 | 407 | 36 | -105 | 2 | 10
2016-01-11 | 22:12 | 6629 | 3 | -104 | 386 | 385 | 498 | 507 | 31 | 53 | 386 | 473 | 231 | 219 | 0 | 0 | 407 | 16 | -105 | 2 | 10
2016-01-11 | 22:13 | 6629 | 3 | -104 | 383 | 381 | 498 | 507 | 32 | 57 | 383 | 458 | 244 | 219 | 0 | 0 | 403 | -3 | -105 | 2 | 10
2016-01-11 | 22:14 | 6629 | 3 | -104 | 379 | 377 | 498 | 507 | 32 | 60 | 379 | 446 | 256 | 219 | 0 | 0 | 403 | -25 | -105 | 2 | 10
2016-01-11 | 22:15 | 6629 | 3 | -104 | 375 | 373 | 497 | 507 | 34 | 60 | 375 | 435 | 265 | 220 | 0 | 0 | 407 | -55 | -105 | 2 | 10
2016-01-11 | 22:16 | 6629 | 3 | -104 | 372 | 369 | 498 | 506 | 35 | 59 | 371 | 425 | 272 | 219 | 0 | 0 | 407 | -89 | -105 | 2 | 10
2016-01-11 | 22:17 | 6629 | 3 | -104 | 368 | 365 | 497 | 506 | 36 | 56 | 367 | 418 | 278 | 219 | 0 | 0 | 403 | -123 | -105 | 2 | 10
2016-01-11 | 22:18 | 6629 | 3 | -104 | 364 | 362 | 497 | 506 | 37 | 54 | 363 | 411 | 283 | 219 | 0 | 0 | 407 | -164 | -105 | 2 | 10
2016-01-11 | 22:19 | 6629 | 3 | -104 | 360 | 359 | 497 | 506 | 37 | 53 | 359 | 406 | 286 | 219 | 0 | 0 | 407 | -209 | -105 | 2 | 10
2016-01-11 | 22:20 | 6629 | 3 | -104 | 357 | 355 | 497 | 506 | 38 | 51 | 357 | 401 | 289 | 219 | 0 | 0 | 407 | -258 | -105 | 2 | 10
2016-01-11 | 22:21 | 6629 | 3 | -104 | 354 | 352 | 497 | 506 | 39 | 50 | 353 | 396 | 292 | 219 | 0 | 0 | 407 | -310 | -105 | 2 | 10
2016-01-11 | 22:22 | 6629 | 3 | -104 | 350 | 348 | 497 | 506 | 40 | 49 | 350 | 392 | 294 | 220 | 0 | 0 | 407 | -365 | -105 | 2 | 10
2016-01-11 | 22:23 | 6629 | 3 | -105 | 347 | 345 | 497 | 506 | 40 | 48 | 346 | 389 | 294 | 219 | 0 | 0 | 407 | -424 | -105 | 2 | 10
2016-01-11 | 22:24 | 6629 | 3 | -104 | 344 | 342 | 497 | 506 | 41 | 49 | 343 | 386 | 295 | 219 | 0 | 0 | 407 | -486 | -105 | 2 | 10
2016-01-11 | 22:25 | 6629 | 3 | -104 | 341 | 338 | 497 | 506 | 42 | 48 | 340 | 383 | 296 | 220 | 0 | 0 | 407 | -551 | -105 | 2 | 10
2016-01-11 | 22:26 | 6629 | 3 | -104 | 337 | 335 | 497 | 506 | 31 | 47 | 337 | 380 | 297 | 220 | 0 | 0 | 402 | -614 | -105 | 7 | 30
2016-01-11 | 22:27 | 6629 | 3 | -104 | 377 | 332 | 497 | 506 | 16 | 17 | 398 | 552 | 2 | 219 | 0 | 0 | 406 | -673 | -105 | 7 | 30
2016-01-11 | 22:28 | 6629 | 3 | -104 | 405 | 332 | 497 | 506 | 17 | -8 | 409 | 588 | 7 | 219 | 0 | 0 | 402 | -675 | -105 | 7 | 30
2016-01-11 | 22:29 | 6629 | 3 | -104 | 407 | 334 | 497 | 506 | 20 | -15 | 408 | 634 | 43 | 219 | 0 | 0 | 402 | -670 | -105 | 7 | 30
2016-01-11 | 22:30 | 6629 | 3 | -104 | 409 | 339 | 497 | 506 | 21 | -15 | 411 | 651 | 47 | 219 | 0 | 0 | 402 | -664 | -105 | 7 | 30
2016-01-11 | 22:31 | 6629 | 3 | -104 | 415 | 344 | 497 | 506 | 21 | -15 | 416 | 662 | 44 | 219 | 0 | 0 | 406 | -658 | -105 | 7 | 30
2016-01-11 | 22:32 | 6629 | 3 | -104 | 419 | 349 | 497 | 506 | 21 | -15 | 420 | 674 | 47 | 219 | 0 | 0 | 406 | -647 | -105 | 7 | 30
2016-01-11 | 22:33 | 6629 | 3 | -104 | 423 | 354 | 497 | 506 | 21 | -15 | 425 | 681 | 46 | 219 | 0 | 0 | 406 | -632 | -105 | 7 | 30
2016-01-11 | 22:34 | 6629 | 3 | -104 | 428 | 359 | 497 | 506 | 21 | -15 | 429 | 691 | 47 | 219 | 0 | 0 | 406 | -612 | -105 | 7 | 30
2016-01-11 | 22:35 | 6629 | 3 | -104 | 432 | 363 | 497 | 506 | 21 | -14 | 434 | 698 | 47 | 219 | 0 | 0 | 406 | -588 | -105 | 7 | 30
2016-01-11 | 22:36 | 6629 | 3 | -103 | 437 | 367 | 497 | 506 | 21 | -14 | 438 | 705 | 49 | 219 | 0 | 0 | 406 | -559 | -105 | 7 | 30
2016-01-11 | 22:37 | 6629 | 3 | -104 | 440 | 372 | 496 | 506 | 21 | -14 | 442 | 711 | 47 | 219 | 0 | 0 | 406 | -526 | -105 | 7 | 30
2016-01-11 | 22:38 | 6629 | 3 | -104 | 444 | 375 | 496 | 505 | 21 | -14 | 445 | 719 | 50 | 219 | 0 | 0 | 406 | -489 | -105 | 7 | 30
2016-01-11 | 22:39 | 6629 | 3 | -103 | 448 | 380 | 496 | 506 | 21 | -13 | 449 | 725 | 48 | 219 | 0 | 0 | 406 | -449 | -105 | 7 | 30
2016-01-11 | 22:40 | 6629 | 3 | -104 | 451 | 384 | 496 | 506 | 21 | -12 | 452 | 731 | 50 | 219 | 0 | 0 | 406 | -405 | -105 | 7 | 30
2016-01-11 | 22:41 | 6629 | 3 | -104 | 455 | 387 | 496 | 505 | 21 | -13 | 456 | 737 | 49 | 219 | 0 | 0 | 406 | -358 | -105 | 7 | 30
2016-01-11 | 22:42 | 6629 | 3 | -104 | 457 | 389 | 496 | 505 | 21 | -12 | 459 | 742 | 49 | 219 | 0 | 0 | 406 | -308 | -105 | 7 | 30
2016-01-11 | 22:43 | 6629 | 3 | -103 | 460 | 393 | 496 | 505 | 21 | -12 | 461 | 748 | 52 | 219 | 0 | 0 | 406 | -254 | -105 | 7 | 30
2016-01-11 | 22:44 | 6629 | 3 | -104 | 463 | 396 | 496 | 505 | 21 | -12 | 465 | 753 | 48 | 219 | 0 | 0 | 406 | -198 | -105 | 7 | 30
2016-01-11 | 22:45 | 6629 | 3 | -103 | 466 | 399 | 496 | 505 | 20 | -13 | 467 | 759 | 52 | 219 | 0 | 0 | 406 | -139 | -105 | 7 | 30
2016-01-11 | 22:46 | 6629 | 3 | -103 | 469 | 402 | 496 | 505 | 20 | -12 | 470 | 763 | 49 | 219 | 0 | 0 | 406 | -78 | -105 | 7 | 30
2016-01-11 | 22:47 | 6629 | 3 | -104 | 470 | 405 | 496 | 505 | 19 | -13 | 472 | 768 | 51 | 219 | 0 | 0 | 406 | -14 | -105 | 7 | 30
2016-01-11 | 22:48 | 6629 | 3 | -104 | 473 | 407 | 496 | 505 | 18 | -11 | 469 | 764 | 54 | 219 | 0 | 0 | 406 | 52 | -105 | 2 | 10
2016-01-11 | 22:49 | 6629 | 3 | -103 | 422 | 404 | 496 | 505 | 22 | 7 | 411 | 692 | 94 | 218 | 0 | 0 | 406 | 89 | -105 | 2 | 10
2016-01-11 | 22:50 | 6629 | 3 | -103 | 405 | 404 | 496 | 505 | 24 | 16 | 404 | 624 | 132 | 219 | 0 | 0 | 406 | 92 | -105 | 2 | 10
2016-01-11 | 22:51 | 6629 | 3 | -104 | 402 | 399 | 496 | 505 | 27 | 25 | 402 | 566 | 167 | 219 | 0 | 0 | 406 | 88 | -105 | 2 | 10
2016-01-11 | 22:52 | 6629 | 3 | -103 | 396 | 394 | 496 | 505 | 29 | 36 | 395 | 525 | 196 | 218 | 0 | 0 | 406 | 81 | -105 | 2 | 10
2016-01-11 | 22:53 | 6629 | 3 | -104 | 390 | 390 | 496 | 505 | 30 | 45 | 391 | 496 | 215 | 219 | 0 | 0 | 406 | 67 | -105 | 2 | 10
2016-01-11 | 22:54 | 6629 | 3 | -103 | 387 | 387 | 495 | 505 | 31 | 53 | 388 | 476 | 232 | 219 | 0 | 0 | 406 | 49 | -105 | 2 | 10
2016-01-11 | 22:55 | 6629 | 3 | -104 | 384 | 382 | 496 | 505 | 32 | 57 | 385 | 460 | 247 | 218 | 0 | 0 | 406 | 28 | -105 | 2 | 10
2016-01-11 | 22:56 | 6629 | 3 | -103 | 381 | 379 | 496 | 505 | 34 | 60 | 381 | 448 | 258 | 219 | 0 | 0 | 406 | 4 | -105 | 2 | 10
2016-01-11 | 22:57 | 6629 | 3 | -103 | 377 | 375 | 495 | 505 | 34 | 60 | 377 | 437 | 267 | 219 | 0 | 0 | 406 | -24 | -105 | 2 | 10
2016-01-11 | 22:58 | 6629 | 3 | -103 | 373 | 371 | 495 | 504 | 36 | 59 | 373 | 427 | 274 | 219 | 0 | 0 | 405 | -55 | -105 | 2 | 10
2016-01-11 | 22:59 | 6629 | 3 | -103 | 369 | 367 | 495 | 505 | 37 | 57 | 369 | 420 | 280 | 219 | 0 | 0 | 405 | -89 | -105 | 2 | 10
2016-01-11 | 23:00 | 6629 | 3 | -103 | 365 | 363 | 495 | 505 | 37 | 54 | 365 | 413 | 285 | 219 | 0 | 0 | 405 | -127 | -105 | 2 | 10
2016-01-11 | 23:01 | 6629 | 3 | -103 | 362 | 359 | 495 | 505 | 38 | 53 | 361 | 408 | 288 | 219 | 0 | 0 | 405 | -169 | -105 | 2 | 10
2016-01-11 | 23:02 | 6629 | 3 | -104 | 358 | 357 | 495 | 505 | 39 | 51 | 357 | 403 | 291 | 219 | 0 | 0 | 405 | -215 | -105 | 2 | 10
2016-01-11 | 23:03 | 6629 | 3 | -103 | 355 | 353 | 495 | 504 | 40 | 50 | 355 | 398 | 294 | 218 | 0 | 0 | 405 | -264 | -105 | 2 | 10
2016-01-11 | 23:04 | 6629 | 3 | -104 | 352 | 349 | 495 | 504 | 40 | 50 | 351 | 394 | 294 | 219 | 0 | 0 | 405 | -316 | -105 | 2 | 10
2016-01-11 | 23:05 | 6629 | 3 | -103 | 348 | 346 | 495 | 504 | 42 | 50 | 347 | 390 | 295 | 219 | 0 | 0 | 405 | -371 | -105 | 2 | 10
2016-01-11 | 23:06 | 6629 | 3 | -104 | 345 | 343 | 495 | 504 | 42 | 50 | 344 | 387 | 296 | 219 | 0 | 0 | 405 | -430 | -105 | 2 | 10
2016-01-11 | 23:07 | 6629 | 3 | -103 | 342 | 340 | 495 | 504 | 42 | 50 | 341 | 385 | 297 | 219 | 0 | 0 | 405 | -492 | -105 | 2 | 10
2016-01-11 | 23:08 | 6629 | 3 | -103 | 339 | 337 | 495 | 504 | 43 | 48 | 338 | 382 | 297 | 219 | 0 | 0 | 405 | -557 | -105 | 2 | 10
2016-01-11 | 23:09 | 6629 | 3 | -104 | 335 | 333 | 495 | 504 | 33 | 47 | 335 | 379 | 298 | 219 | 0 | 0 | 405 | -625 | -105 | 7 | 30
2016-01-11 | 23:10 | 6629 | 3 | -103 | 376 | 331 | 495 | 504 | 16 | 17 | 396 | 552 | 2 | 218 | 0 | 0 | 405 | -684 | -105 | 7 | 30
2016-01-11 | 23:11 | 6629 | 3 | -104 | 402 | 331 | 495 | 504 | 18 | -8 | 406 | 587 | 9 | 219 | 0 | 0 | 405 | -692 | -105 | 7 | 30
2016-01-11 | 23:12 | 6629 | 3 | -103 | 405 | 333 | 495 | 504 | 20 | -15 | 406 | 633 | 43 | 219 | 0 | 0 | 405 | -693 | -105 | 7 | 30
2016-01-11 | 23:13 | 6629 | 3 | -103 | 408 | 337 | 494 | 504 | 21 | -15 | 410 | 650 | 47 | 218 | 0 | 0 | 405 | -692 | -105 | 7 | 30
2016-01-11 | 23:14 | 6629 | 3 | -103 | 414 | 342 | 494 | 504 | 21 | -15 | 416 | 661 | 45 | 219 | 0 | 0 | 405 | -686 | -105 | 7 | 30
2016-01-11 | 23:15 | 6629 | 3 | -103 | 417 | 348 | 494 | 504 | 21 | -15 | 419 | 671 | 46 | 218 | 0 | 0 | 405 | -674 | -105 | 7 | 30
2016-01-11 | 23:16 | 6629 | 3 | -103 | 422 | 353 | 494 | 504 | 21 | -15 | 424 | 680 | 45 | 218 | 0 | 0 | 405 | -659 | -105 | 7 | 30
2016-01-11 | 23:17 | 6629 | 3 | -104 | 426 | 358 | 494 | 504 | 21 | -15 | 428 | 689 | 47 | 218 | 0 | 0 | 405 | -639 | -105 | 7 | 30
2016-01-11 | 23:18 | 6629 | 3 | -103 | 431 | 362 | 494 | 504 | 21 | -14 | 433 | 696 | 46 | 219 | 0 | 0 | 405 | -615 | -105 | 7 | 30
2016-01-11 | 23:19 | 6629 | 3 | -103 | 436 | 366 | 494 | 504 | 22 | -14 | 437 | 704 | 49 | 218 | 0 | 0 | 405 | -586 | -105 | 7 | 30
2016-01-11 | 23:20 | 6629 | 3 | -103 | 440 | 371 | 494 | 504 | 22 | -13 | 441 | 710 | 48 | 218 | 0 | 0 | 405 | -553 | -105 | 7 | 30
2016-01-11 | 23:21 | 6629 | 3 | -104 | 443 | 375 | 494 | 504 | 21 | -13 | 444 | 717 | 49 | 218 | 0 | 0 | 405 | -516 | -105 | 7 | 30
2016-01-11 | 23:22 | 6629 | 3 | -103 | 447 | 379 | 494 | 504 | 21 | -14 | 448 | 724 | 50 | 218 | 0 | 0 | 405 | -475 | -105 | 7 | 30
2016-01-11 | 23:23 | 6629 | 3 | -103 | 450 | 383 | 494 | 504 | 21 | -12 | 451 | 729 | 50 | 218 | 0 | 0 | 409 | -435 | -105 | 7 | 30
2016-01-11 | 23:24 | 6629 | 3 | -103 | 454 | 386 | 494 | 504 | 21 | -13 | 455 | 736 | 50 | 219 | 0 | 0 | 409 | -392 | -105 | 7 | 30
2016-01-11 | 23:25 | 6629 | 3 | -103 | 456 | 389 | 494 | 504 | 21 | -12 | 458 | 740 | 49 | 218 | 0 | 0 | 409 | -346 | -105 | 7 | 30
2016-01-11 | 23:26 | 6629 | 3 | -103 | 460 | 392 | 494 | 503 | 21 | -12 | 461 | 747 | 52 | 218 | 0 | 0 | 409 | -296 | -105 | 7 | 30
2016-01-11 | 23:27 | 6629 | 3 | -103 | 462 | 396 | 494 | 503 | 21 | -13 | 464 | 751 | 49 | 218 | 0 | 0 | 409 | -244 | -105 | 7 | 30
2016-01-11 | 23:28 | 6629 | 3 | -103 | 465 | 399 | 494 | 503 | 20 | -12 | 466 | 758 | 52 | 218 | 0 | 0 | 409 | -189 | -105 | 7 | 30
2016-01-11 | 23:29 | 6629 | 3 | -103 | 468 | 402 | 494 | 503 | 20 | -13 | 469 | 762 | 50 | 218 | 0 | 0 | 409 | -132 | -105 | 7 | 30
2016-01-11 | 23:30 | 6629 | 3 | -103 | 470 | 404 | 494 | 503 | 18 | -12 | 471 | 766 | 50 | 218 | 0 | 0 | 405 | -68 | -105 | 7 | 30
2016-01-11 | 23:31 | 6629 | 3 | -103 | 472 | 407 | 494 | 503 | 18 | -14 | 473 | 771 | 50 | 219 | 0 | 0 | 409 | -5 | -105 | 7 | 30
2016-01-11 | 23:32 | 6629 | 3 | -103 | 475 | 409 | 494 | 503 | 18 | -12 | 470 | 766 | 54 | 218 | 0 | 0 | 409 | 60 | -105 | 2 | 10
2016-01-11 | 23:33 | 6629 | 3 | -103 | 424 | 406 | 494 | 503 | 21 | 8 | 413 | 695 | 93 | 219 | 0 | 0 | 409 | 96 | -105 | 2 | 10
2016-01-11 | 23:34 | 6629 | 3 | -103 | 407 | 406 | 494 | 503 | 24 | 18 | 405 | 626 | 131 | 219 | 0 | 0 | 405 | 102 | -105 | 2 | 10
2016-01-11 | 23:35 | 6629 | 3 | -103 | 403 | 401 | 493 | 503 | 26 | 27 | 404 | 568 | 166 | 219 | 0 | 0 | 405 | 101 | -105 | 2 | 10
2016-01-11 | 23:36 | 6629 | 3 | -103 | 398 | 396 | 493 | 503 | 28 | 36 | 397 | 527 | 195 | 218 | 0 | 0 | 409 | 92 | -105 | 2 | 10
2016-01-11 | 23:37 | 6629 | 3 | -103 | 392 | 392 | 493 | 503 | 29 | 45 | 392 | 499 | 215 | 219 | 0 | 0 | 409 | 77 | -105 | 2 | 10
2016-01-11 | 23:38 | 6629 | 3 | -103 | 389 | 388 | 493 | 503 | 31 | 53 | 389 | 478 | 232 | 218 | 0 | 0 | 409 | 58 | -105 | 2 | 10
2016-01-11 | 23:39 | 6629 | 3 | -102 | 385 | 384 | 493 | 503 | 32 | 57 | 385 | 463 | 247 | 219 | 0 | 0 | 409 | 36 | -105 | 2 | 10
2016-01-11 | 23:40 | 6629 | 3 | -102 | 382 | 380 | 493 | 503 | 32 | 60 | 382 | 449 | 258 | 219 | 0 | 0 | 409 | 10 | -105 | 2 | 10
2016-01-11 | 23:41 | 6629 | 3 | -103 | 378 | 376 | 493 | 503 | 34 | 60 | 378 | 438 | 267 | 218 | 0 | 0 | 405 | -15 | -105 | 2 | 10
2016-01-11 | 23:42 | 6629 | 3 | -102 | 375 | 372 | 493 | 503 | 35 | 59 | 374 | 429 | 274 | 219 | 0 | 0 | 409 | -44 | -105 | 2 | 10
2016-01-11 | 23:43 | 6629 | 3 | -103 | 371 | 368 | 493 | 502 | 36 | 56 | 370 | 421 | 280 | 219 | 0 | 0 | 404 | -81 | -105 | 2 | 10
2016-01-11 | 23:44 | 6629 | 3 | -103 | 367 | 364 | 493 | 502 | 37 | 54 | 366 | 415 | 285 | 219 | 0 | 0 | 404 | -117 | -105 | 2 | 10
2016-01-11 | 23:45 | 6629 | 3 | -102 | 363 | 361 | 493 | 502 | 37 | 53 | 363 | 409 | 289 | 219 | 0 | 0 | 404 | -157 | -105 | 2 | 10
2016-01-11 | 23:46 | 6629 | 3 | -103 | 359 | 358 | 493 | 502 | 39 | 51 | 358 | 404 | 292 | 219 | 0 | 0 | 404 | -200 | -105 | 2 | 10
2016-01-11 | 23:47 | 6629 | 3 | -103 | 355 | 354 | 493 | 502 | 39 | 50 | 356 | 400 | 294 | 218 | 0 | 0 | 404 | -247 | -105 | 2 | 10
2016-01-11 | 23:48 | 6629 | 3 | -103 | 353 | 351 | 493 | 502 | 40 | 50 | 352 | 396 | 295 | 219 | 0 | 0 | 404 | -297 | -105 | 2 | 10
2016-01-11 | 23:49 | 6629 | 3 | -103 | 350 | 347 | 493 | 502 | 41 | 48 | 349 | 392 | 297 | 219 | 0 | 0 | 404 | -350 | -105 | 2 | 10
2016-01-11 | 23:50 | 6629 | 3 | -102 | 346 | 344 | 493 | 502 | 42 | 49 | 346 | 389 | 298 | 219 | 0 | 0 | 404 | -407 | -105 | 2 | 10
2016-01-11 | 23:51 | 6629 | 3 | -103 | 343 | 341 | 493 | 502 | 42 | 48 | 342 | 386 | 298 | 218 | 0 | 0 | 404 | -467 | -105 | 2 | 10
2016-01-11 | 23:52 | 6629 | 3 | -103 | 340 | 338 | 493 | 502 | 43 | 48 | 339 | 384 | 298 | 219 | 0 | 0 | 404 | -530 | -105 | 2 | 10
2016-01-11 | 23:53 | 6629 | 3 | -102 | 337 | 335 | 493 | 502 | 43 | 49 | 336 | 381 | 298 | 218 | 0 | 0 | 404 | -596 | -105 | 2 | 10
2016-01-11 | 23:54 | 6629 | 3 | -102 | 333 | 332 | 493 | 502 | 33 | 48 | 333 | 378 | 299 | 219 | 0 | 0 | 408 | -665 | -105 | 7 | 30
2016-01-11 | 23:55 | 6629 | 3 | -103 | 375 | 329 | 493 | 502 | 15 | 17 | 394 | 551 | 1 | 219 | 0 | 0 | 404 | -729 | -105 | 7 | 30
2016-01-11 | 23:56 | 6629 | 3 | -102 | 400 | 329 | 493 | 502 | 16 | -9 | 404 | 586 | 7 | 218 | 0 | 0 | 408 | -738 | -105 | 7 | 30
2016-01-11 | 23:57 | 6629 | 3 | -103 | 404 | 332 | 492 | 502 | 20 | -15 | 405 | 633 | 42 | 218 | 0 | 0 | 408 | -743 | -105 | 7 | 30
2016-01-11 | 23:58 | 6629 | 3 | -102 | 407 | 335 | 492 | 502 | 21 | -15 | 408 | 650 | 47 | 218 | 0 | 0 | 404 | -745 | -105 | 7 | 30
2016-01-11 | 23:59 | 6629 | 3 | -102 | 412 | 341 | 492 | 502 | 21 | -14 | 414 | 660 | 46 | 218 | 0 | 0 | 408 | -739 | -105 | 7 | 30
2016-01-11 | 24:00 | 6629 | 3 | -102 | 417 | 346 | 492 | 502 | 21 | -15 | 419 | 670 | 46 | 219 | 0 | 0 | 404 | -731 | -105 | 7 | 30
2016-01-12 | 0:01 | 6629 | 3 | -102 | 420 | 351 | 492 | 502 | 21 | -15 | 422 | 678 | 46 | 219 | 0 | 0 | 408 | -716 | -105 | 7 | 30
2016-01-12 | 0:02 | 6629 | 3 | -103 | 425 | 356 | 492 | 502 | 21 | -15 | 427 | 688 | 47 | 218 | 0 | 0 | 408 | -700 | -105 | 7 | 30
2016-01-12 | 0:03 | 6629 | 3 | -102 | 430 | 361 | 492 | 502 | 21 | -14 | 431 | 695 | 47 | 218 | 0 | 0 | 408 | -680 | -105 | 7 | 30
2016-01-12 | 0:04 | 6629 | 3 | -101 | 435 | 365 | 492 | 502 | 22 | -14 | 436 | 702 | 49 | 218 | 0 | 0 | 408 | -655 | -105 | 7 | 30
2016-01-12 | 0:05 | 6629 | 3 | -102 | 438 | 370 | 492 | 502 | 22 | -14 | 440 | 710 | 49 | 218 | 0 | 0 | 404 | -622 | -105 | 7 | 30
2016-01-12 | 0:06 | 6629 | 3 | -102 | 442 | 374 | 492 | 502 | 22 | -13 | 444 | 717 | 50 | 218 | 0 | 0 | 408 | -589 | -105 | 7 | 30
2016-01-12 | 0:07 | 6629 | 3 | -102 | 446 | 378 | 492 | 501 | 22 | -12 | 447 | 722 | 49 | 218 | 0 | 0 | 408 | -553 | -105 | 7 | 30
2016-01-12 | 0:08 | 6629 | 3 | -102 | 449 | 382 | 492 | 501 | 22 | -12 | 451 | 729 | 51 | 218 | 0 | 0 | 408 | -513 | -105 | 7 | 30
2016-01-12 | 0:09 | 6629 | 3 | -101 | 453 | 386 | 492 | 501 | 21 | -12 | 454 | 734 | 49 | 218 | 0 | 0 | 408 | -470 | -105 | 7 | 30
2016-01-12 | 0:10 | 6629 | 3 | -102 | 456 | 388 | 492 | 501 | 21 | -12 | 457 | 740 | 52 | 218 | 0 | 0 | 408 | -423 | -105 | 7 | 30
2016-01-12 | 0:11 | 6629 | 3 | -102 | 459 | 391 | 492 | 501 | 21 | -12 | 460 | 746 | 50 | 218 | 0 | 0 | 408 | -373 | -105 | 7 | 30
2016-01-12 | 0:12 | 6629 | 3 | -101 | 461 | 395 | 492 | 501 | 21 | -12 | 463 | 751 | 51 | 218 | 0 | 0 | 408 | -321 | -105 | 7 | 30
2016-01-12 | 0:13 | 6629 | 3 | -102 | 465 | 398 | 492 | 501 | 21 | -12 | 466 | 758 | 51 | 218 | 0 | 0 | 408 | -265 | -105 | 7 | 30
2016-01-12 | 0:14 | 6629 | 3 | -102 | 467 | 401 | 492 | 501 | 20 | -12 | 468 | 761 | 49 | 218 | 0 | 0 | 408 | -207 | -105 | 7 | 30
2016-01-12 | 0:15 | 6629 | 3 | -101 | 469 | 404 | 492 | 501 | 20 | -12 | 470 | 766 | 51 | 218 | 0 | 0 | 408 | -146 | -105 | 7 | 30
2016-01-12 | 0:16 | 6629 | 3 | -102 | 472 | 406 | 492 | 501 | 18 | -14 | 474 | 771 | 50 | 218 | 0 | 0 | 408 | -83 | -105 | 7 | 30
2016-01-12 | 0:17 | 6629 | 3 | -101 | 474 | 409 | 492 | 501 | 18 | -14 | 476 | 775 | 48 | 218 | 0 | 0 | 408 | -18 | -105 | 7 | 30
2016-01-12 | 0:18 | 6629 | 3 | -101 | 477 | 411 | 492 | 501 | 16 | -12 | 472 | 771 | 55 | 218 | 0 | 0 | 408 | 51 | -105 | 2 | 10
2016-01-12 | 0:19 | 6629 | 3 | -101 | 425 | 408 | 491 | 501 | 21 | 7 | 415 | 699 | 96 | 218 | 0 | 0 | 408 | 90 | -105 | 2 | 10
2016-01-12 | 0:20 | 6629 | 3 | -101 | 408 | 408 | 491 | 501 | 23 | 17 | 407 | 630 | 135 | 218 | 0 | 0 | 408 | 94 | -105 | 2 | 10
2016-01-12 | 0:21 | 6629 | 3 | -102 | 405 | 402 | 491 | 501 | 26 | 27 | 406 | 572 | 171 | 218 | 0 | 0 | 408 | 92 | -105 | 2 | 10
2016-01-12 | 0:22 | 6629 | 3 | -102 | 399 | 397 | 491 | 501 | 28 | 37 | 398 | 531 | 198 | 218 | 0 | 0 | 408 | 86 | -105 | 2 | 10
2016-01-12 | 0:23 | 6629 | 3 | -102 | 394 | 394 | 492 | 501 | 29 | 47 | 394 | 501 | 219 | 218 | 0 | 0 | 408 | 73 | -105 | 2 | 10
2016-01-12 | 0:24 | 6629 | 3 | -102 | 391 | 389 | 491 | 501 | 30 | 54 | 391 | 481 | 236 | 218 | 0 | 0 | 408 | 57 | -105 | 2 | 10
2016-01-12 | 0:25 | 6629 | 3 | -101 | 387 | 385 | 491 | 501 | 31 | 59 | 386 | 466 | 250 | 218 | 0 | 0 | 408 | 38 | -105 | 2 | 10
2016-01-12 | 0:26 | 6629 | 3 | -102 | 383 | 382 | 491 | 501 | 32 | 60 | 383 | 452 | 261 | 218 | 0 | 0 | 408 | 14 | -105 | 2 | 10
2016-01-12 | 0:27 | 6629 | 3 | -101 | 380 | 378 | 491 | 501 | 33 | 60 | 380 | 441 | 270 | 218 | 0 | 0 | 407 | -12 | -105 | 2 | 10
2016-01-12 | 0:28 | 6629 | 3 | -101 | 376 | 374 | 491 | 501 | 34 | 59 | 376 | 431 | 277 | 218 | 0 | 0 | 407 | -42 | -105 | 2 | 10
2016-01-12 | 0:29 | 6629 | 3 | -101 | 372 | 370 | 491 | 501 | 36 | 56 | 371 | 423 | 283 | 218 | 0 | 0 | 407 | -75 | -105 | 2 | 10
2016-01-12 | 0:30 | 6629 | 3 | -102 | 368 | 366 | 491 | 501 | 37 | 54 | 368 | 417 | 288 | 218 | 0 | 0 | 407 | -112 | -105 | 2 | 10
2016-01-12 | 0:31 | 6629 | 3 | -102 | 364 | 362 | 491 | 501 | 37 | 53 | 363 | 412 | 292 | 218 | 0 | 0 | 407 | -153 | -105 | 2 | 10
2016-01-12 | 0:32 | 6629 | 3 | -102 | 360 | 359 | 491 | 501 | 39 | 51 | 360 | 406 | 294 | 218 | 0 | 0 | 407 | -198 | -105 | 2 | 10
2016-01-12 | 0:33 | 6629 | 3 | -101 | 357 | 355 | 491 | 500 | 39 | 50 | 357 | 402 | 296 | 218 | 0 | 0 | 407 | -247 | -105 | 2 | 10
2016-01-12 | 0:34 | 6629 | 3 | -101 | 354 | 352 | 491 | 500 | 40 | 50 | 353 | 398 | 298 | 218 | 0 | 0 | 407 | -299 | -105 | 2 | 10
2016-01-12 | 0:35 | 6629 | 3 | -101 | 351 | 348 | 491 | 500 | 40 | 49 | 350 | 394 | 299 | 218 | 0 | 0 | 407 | -354 | -105 | 2 | 10
2016-01-12 | 0:36 | 6629 | 3 | -101 | 347 | 345 | 491 | 500 | 41 | 48 | 347 | 391 | 300 | 218 | 0 | 0 | 407 | -413 | -105 | 2 | 10
2016-01-12 | 0:37 | 6629 | 3 | -101 | 344 | 342 | 490 | 500 | 42 | 49 | 343 | 388 | 300 | 218 | 0 | 0 | 407 | -475 | -105 | 2 | 10
2016-01-12 | 0:38 | 6629 | 3 | -101 | 341 | 339 | 491 | 500 | 43 | 49 | 340 | 386 | 301 | 219 | 0 | 0 | 407 | -540 | -105 | 2 | 10
2016-01-12 | 0:39 | 6629 | 3 | -102 | 338 | 335 | 491 | 500 | 32 | 47 | 337 | 383 | 301 | 218 | 0 | 0 | 407 | -608 | -105 | 7 | 30
2016-01-12 | 0:40 | 6629 | 3 | -101 | 379 | 332 | 490 | 500 | 15 | 17 | 399 | 555 | 1 | 218 | 0 | 0 | 407 | -667 | -105 | 7 | 30
2016-01-12 | 0:41 | 6629 | 3 | -102 | 405 | 332 | 490 | 500 | 16 | -9 | 409 | 591 | 7 | 218 | 0 | 0 | 407 | -674 | -105 | 7 | 30
2016-01-12 | 0:42 | 6629 | 3 | -101 | 407 | 335 | 490 | 500 | 20 | -17 | 407 | 636 | 42 | 218 | 0 | 0 | 407 | -674 | -105 | 7 | 30
2016-01-12 | 0:43 | 6629 | 3 | -101 | 409 | 339 | 490 | 500 | 21 | -15 | 411 | 654 | 46 | 218 | 0 | 0 | 407 | -673 | -105 | 7 | 30
2016-01-12 | 0:44 | 6629 | 3 | -101 | 415 | 344 | 490 | 500 | 21 | -15 | 417 | 664 | 44 | 218 | 0 | 0 | 407 | -667 | -105 | 7 | 30
2016-01-12 | 0:45 | 6629 | 3 | -102 | 419 | 349 | 490 | 500 | 21 | -15 | 421 | 675 | 47 | 218 | 0 | 0 | 407 | -657 | -105 | 7 | 30
2016-01-12 | 0:46 | 6629 | 3 | -101 | 424 | 354 | 490 | 500 | 21 | -15 | 425 | 682 | 46 | 218 | 0 | 0 | 407 | -642 | -105 | 7 | 30
2016-01-12 | 0:47 | 6629 | 3 | -102 | 428 | 359 | 490 | 500 | 21 | -15 | 430 | 691 | 47 | 218 | 0 | 0 | 407 | -623 | -105 | 7 | 30
2016-01-12 | 0:48 | 6629 | 3 | -101 | 433 | 363 | 490 | 500 | 21 | -14 | 434 | 698 | 47 | 218 | 0 | 0 | 407 | -599 | -105 | 7 | 30
2016-01-12 | 0:49 | 6629 | 3 | -101 | 437 | 368 | 490 | 500 | 21 | -14 | 438 | 707 | 49 | 218 | 0 | 0 | 407 | -571 | -105 | 7 | 30
2016-01-12 | 0:50 | 6629 | 3 | -101 | 441 | 372 | 490 | 499 | 21 | -14 | 443 | 713 | 48 | 218 | 0 | 0 | 407 | -539 | -105 | 7 | 30
2016-01-12 | 0:51 | 6629 | 3 | -102 | 445 | 376 | 490 | 499 | 21 | -13 | 446 | 720 | 49 | 218 | 0 | 0 | 407 | -503 | -105 | 7 | 30
2016-01-12 | 0:52 | 6629 | 3 | -102 | 449 | 380 | 490 | 499 | 21 | -12 | 450 | 726 | 50 | 218 | 0 | 0 | 407 | -463 | -105 | 7 | 30
2016-01-12 | 0:53 | 6629 | 3 | -101 | 452 | 384 | 490 | 499 | 21 | -12 | 453 | 731 | 48 | 218 | 0 | 0 | 407 | -420 | -105 | 7 | 30
2016-01-12 | 0:54 | 6629 | 3 | -102 | 455 | 387 | 490 | 499 | 21 | -12 | 456 | 739 | 52 | 218 | 0 | 0 | 407 | -373 | -105 | 7 | 30
2016-01-12 | 0:55 | 6629 | 3 | -102 | 458 | 390 | 490 | 500 | 21 | -13 | 460 | 743 | 49 | 218 | 0 | 0 | 407 | -323 | -105 | 7 | 30
2016-01-12 | 0:56 | 6629 | 3 | -101 | 461 | 393 | 490 | 499 | 21 | -12 | 462 | 750 | 52 | 218 | 0 | 0 | 407 | -270 | -105 | 7 | 30
2016-01-12 | 0:57 | 6629 | 3 | -101 | 464 | 396 | 490 | 499 | 21 | -14 | 465 | 755 | 50 | 218 | 0 | 0 | 407 | -214 | -105 | 7 | 30
2016-01-12 | 0:58 | 6629 | 3 | -101 | 466 | 399 | 490 | 499 | 20 | -12 | 467 | 759 | 49 | 218 | 0 | 0 | 407 | -156 | -105 | 7 | 30
2016-01-12 | 0:59 | 6629 | 3 | -102 | 469 | 402 | 490 | 499 | 20 | -14 | 470 | 764 | 52 | 218 | 0 | 0 | 407 | -95 | -105 | 7 | 30
2016-01-12 | 1:00 | 6629 | 3 | -101 | 471 | 405 | 490 | 499 | 20 | -14 | 473 | 769 | 48 | 218 | 0 | 0 | 407 | -32 | -105 | 7 | 30
2016-01-12 | 1:01 | 6629 | 3 | -102 | 473 | 408 | 490 | 499 | 18 | -10 | 466 | 765 | 58 | 218 | 0 | 0 | 407 | 34 | -105 | 2 | 10
2016-01-12 | 1:02 | 6629 | 3 | -101 | 422 | 405 | 489 | 499 | 21 | 9 | 411 | 693 | 97 | 218 | 0 | 0 | 407 | 68 | -104 | 2 | 10
2016-01-12 | 1:03 | 6629 | 3 | -102 | 405 | 405 | 490 | 499 | 24 | 19 | 404 | 625 | 136 | 218 | 0 | 0 | 407 | 70 | -104 | 2 | 10
2016-01-12 | 1:04 | 6629 | 3 | -101 | 402 | 399 | 489 | 499 | 26 | 28 | 402 | 565 | 172 | 218 | 0 | 0 | 407 | 66 | -104 | 2 | 10
2016-01-12 | 1:05 | 6629 | 3 | -101 | 396 | 395 | 489 | 499 | 28 | 39 | 395 | 525 | 198 | 218 | 0 | 0 | 407 | 58 | -104 | 2 | 10
2016-01-12 | 1:06 | 6629 | 3 | -102 | 391 | 391 | 489 | 499 | 29 | 48 | 392 | 498 | 219 | 218 | 0 | 0 | 407 | 43 | -104 | 2 | 10
2016-01-12 | 1:07 | 6629 | 3 | -102 | 388 | 387 | 489 | 499 | 31 | 55 | 388 | 477 | 235 | 218 | 0 | 0 | 407 | 25 | -104 | 2 | 10
2016-01-12 | 1:08 | 6629 | 3 | -101 | 384 | 383 | 489 | 499 | 32 | 59 | 385 | 462 | 249 | 219 | 0 | 0 | 407 | 4 | -104 | 2 | 10
2016-01-12 | 1:09 | 6629 | 3 | -101 | 381 | 379 | 489 | 499 | 32 | 60 | 381 | 448 | 260 | 218 | 0 | 0 | 407 | -20 | -104 | 2 | 10
2016-01-12 | 1:10 | 6629 | 3 | -101 | 377 | 375 | 489 | 499 | 34 | 60 | 377 | 437 | 268 | 218 | 0 | 0 | 407 | -48 | -104 | 2 | 10
2016-01-12 | 1:11 | 6629 | 3 | -101 | 373 | 371 | 489 | 499 | 36 | 59 | 373 | 427 | 276 | 218 | 0 | 0 | 407 | -80 | -104 | 2 | 10
2016-01-12 | 1:12 | 6629 | 3 | -101 | 370 | 367 | 489 | 499 | 36 | 56 | 369 | 420 | 281 | 218 | 0 | 0 | 407 | -116 | -104 | 2 | 10
2016-01-12 | 1:13 | 6629 | 3 | -101 | 366 | 364 | 489 | 499 | 37 | 54 | 365 | 414 | 286 | 218 | 0 | 0 | 407 | -156 | -104 | 2 | 10
2016-01-12 | 1:14 | 6629 | 3 | -101 | 362 | 360 | 489 | 499 | 38 | 53 | 362 | 408 | 290 | 218 | 0 | 0 | 403 | -196 | -104 | 2 | 10
2016-01-12 | 1:15 | 6629 | 3 | -101 | 359 | 357 | 489 | 498 | 39 | 51 | 358 | 403 | 293 | 219 | 0 | 0 | 407 | -243 | -104 | 2 | 10
2016-01-12 | 1:16 | 6629 | 3 | -101 | 355 | 353 | 489 | 499 | 39 | 51 | 355 | 399 | 294 | 218 | 0 | 0 | 407 | -294 | -104 | 2 | 10
2016-01-12 | 1:17 | 6629 | 3 | -102 | 352 | 350 | 489 | 498 | 40 | 50 | 351 | 395 | 296 | 218 | 0 | 0 | 407 | -347 | -104 | 2 | 10
2016-01-12 | 1:18 | 6629 | 3 | -102 | 349 | 347 | 489 | 498 | 41 | 50 | 348 | 392 | 297 | 218 | 0 | 0 | 407 | -404 | -104 | 2 | 10
2016-01-12 | 1:19 | 6629 | 3 | -102 | 345 | 343 | 489 | 498 | 42 | 50 | 345 | 388 | 298 | 218 | 0 | 0 | 407 | -464 | -104 | 2 | 10
2016-01-12 | 1:20 | 6629 | 3 | -102 | 342 | 340 | 489 | 498 | 42 | 49 | 342 | 386 | 298 | 218 | 0 | 0 | 407 | -528 | -104 | 2 | 10
2016-01-12 | 1:21 | 6629 | 3 | -102 | 339 | 337 | 489 | 498 | 43 | 50 | 338 | 383 | 299 | 218 | 0 | 0 | 407 | -595 | -104 | 2 | 10
2016-01-12 | 1:22 | 6629 | 3 | -102 | 336 | 334 | 489 | 498 | 33 | 47 | 335 | 380 | 299 | 218 | 0 | 0 | 407 | -665 | -104 | 7 | 30
2016-01-12 | 1:23 | 6629 | 3 | -102 | 374 | 331 | 489 | 498 | 16 | 17 | 396 | 551 | 3 | 218 | 0 | 0 | 407 | -728 | -104 | 7 | 30
2016-01-12 | 1:24 | 6629 | 3 | -103 | 403 | 331 | 489 | 498 | 17 | -8 | 408 | 586 | 6 | 218 | 0 | 0 | 407 | -737 | -104 | 7 | 30
2016-01-12 | 1:25 | 6629 | 3 | -103 | 407 | 333 | 489 | 498 | 20 | -15 | 407 | 634 | 43 | 217 | 0 | 0 | 407 | -738 | -104 | 7 | 30
2016-01-12 | 1:26 | 6629 | 3 | -103 | 408 | 337 | 488 | 498 | 21 | -15 | 409 | 650 | 47 | 217 | 0 | 0 | 407 | -738 | -104 | 7 | 30
2016-01-12 | 1:27 | 6629 | 3 | -102 | 414 | 343 | 488 | 498 | 21 | -15 | 416 | 662 | 45 | 218 | 0 | 0 | 407 | -734 | -104 | 7 | 30
2016-01-12 | 1:28 | 6629 | 3 | -103 | 418 | 348 | 488 | 498 | 21 | -15 | 419 | 673 | 47 | 217 | 0 | 0 | 407 | -724 | -104 | 7 | 30
2016-01-12 | 1:29 | 6629 | 3 | -103 | 422 | 353 | 488 | 498 | 21 | -15 | 424 | 681 | 46 | 218 | 0 | 0 | 407 | -711 | -104 | 7 | 30
2016-01-12 | 1:30 | 6629 | 3 | -103 | 427 | 358 | 488 | 498 | 21 | -15 | 428 | 689 | 47 | 218 | 0 | 0 | 407 | -693 | -104 | 7 | 30
2016-01-12 | 1:31 | 6629 | 3 | -103 | 432 | 362 | 488 | 498 | 21 | -14 | 433 | 696 | 46 | 218 | 0 | 0 | 407 | -670 | -104 | 7 | 30
2016-01-12 | 1:32 | 6629 | 3 | -102 | 436 | 366 | 488 | 498 | 21 | -14 | 437 | 704 | 49 | 218 | 0 | 0 | 407 | -643 | -104 | 7 | 30
2016-01-12 | 1:33 | 6629 | 3 | -103 | 440 | 371 | 488 | 498 | 22 | -14 | 442 | 711 | 49 | 218 | 0 | 0 | 407 | -612 | -104 | 7 | 30
2016-01-12 | 1:34 | 6629 | 3 | -102 | 444 | 375 | 488 | 498 | 21 | -13 | 445 | 717 | 49 | 218 | 0 | 0 | 407 | -577 | -104 | 7 | 30
2016-01-12 | 1:35 | 6629 | 3 | -103 | 447 | 379 | 488 | 498 | 21 | -14 | 448 | 725 | 50 | 217 | 0 | 0 | 407 | -538 | -104 | 7 | 30
2016-01-12 | 1:36 | 6629 | 3 | -103 | 451 | 383 | 488 | 498 | 21 | -12 | 452 | 729 | 48 | 217 | 0 | 0 | 407 | -496 | -104 | 7 | 30
2016-01-12 | 1:37 | 6629 | 3 | -102 | 454 | 386 | 488 | 497 | 21 | -13 | 455 | 737 | 52 | 217 | 0 | 0 | 407 | -450 | -104 | 7 | 30
2016-01-12 | 1:38 | 6629 | 3 | -102 | 457 | 389 | 488 | 498 | 21 | -12 | 459 | 742 | 49 | 218 | 0 | 0 | 407 | -402 | -104 | 7 | 30
2016-01-12 | 1:39 | 6629 | 3 | -102 | 460 | 392 | 488 | 497 | 21 | -12 | 461 | 748 | 52 | 217 | 0 | 0 | 407 | -350 | -104 | 7 | 30
2016-01-12 | 1:40 | 6629 | 3 | -102 | 463 | 395 | 488 | 497 | 21 | -13 | 464 | 753 | 49 | 218 | 0 | 0 | 407 | -295 | -104 | 7 | 30
2016-01-12 | 1:41 | 6629 | 3 | -102 | 465 | 399 | 488 | 497 | 21 | -12 | 466 | 758 | 50 | 217 | 0 | 0 | 407 | -238 | -104 | 7 | 30
2016-01-12 | 1:42 | 6629 | 3 | -102 | 468 | 402 | 488 | 497 | 20 | -13 | 469 | 763 | 50 | 217 | 0 | 0 | 407 | -178 | -104 | 7 | 30
2016-01-12 | 1:43 | 6629 | 3 | -102 | 470 | 404 | 488 | 497 | 19 | -12 | 472 | 768 | 49 | 217 | 0 | 0 | 407 | -116 | -104 | 7 | 30
2016-01-12 | 1:44 | 6629 | 3 | -102 | 473 | 407 | 488 | 497 | 18 | -13 | 474 | 773 | 51 | 218 | 0 | 0 | 407 | -51 | -104 | 7 | 30
2016-01-12 | 1:45 | 6629 | 3 | -102 | 476 | 409 | 487 | 497 | 18 | -10 | 468 | 765 | 54 | 218 | 0 | 0 | 407 | 16 | -104 | 2 | 10
2016-01-12 | 1:46 | 6629 | 3 | -101 | 423 | 406 | 488 | 497 | 21 | 9 | 412 | 694 | 95 | 218 | 0 | 0 | 407 | 52 | -104 | 2 | 10
2016-01-12 | 1:47 | 6629 | 3 | -101 | 407 | 406 | 487 | 497 | 23 | 19 | 406 | 626 | 133 | 217 | 0 | 0 | 407 | 56 | -104 | 2 | 10
2016-01-12 | 1:48 | 6629 | 3 | -101 | 404 | 401 | 487 | 497 | 26 | 27 | 404 | 568 | 168 | 218 | 0 | 0 | 407 | 53 | -104 | 2 | 10
2016-01-12 | 1:49 | 6629 | 3 | -102 | 398 | 396 | 486 | 497 | 28 | 37 | 397 | 527 | 196 | 218 | 0 | 0 | 407 | 46 | -104 | 2 | 10
2016-01-12 | 1:50 | 6629 | 3 | -101 | 392 | 392 | 486 | 497 | 28 | 46 | 393 | 499 | 217 | 218 | 0 | 0 | 407 | 33 | -104 | 2 | 10
2016-01-12 | 1:51 | 6629 | 3 | -102 | 389 | 388 | 486 | 497 | 30 | 53 | 390 | 479 | 234 | 218 | 0 | 0 | 407 | 16 | -104 | 2 | 10
2016-01-12 | 1:52 | 6629 | 3 | -101 | 386 | 384 | 486 | 497 | 31 | 58 | 385 | 464 | 248 | 218 | 0 | 0 | 407 | -4 | -104 | 2 | 10
2016-01-12 | 1:53 | 6629 | 3 | -101 | 383 | 380 | 486 | 497 | 32 | 60 | 382 | 450 | 259 | 218 | 0 | 0 | 407 | -28 | -104 | 2 | 10
2016-01-12 | 1:54 | 6629 | 3 | -101 | 379 | 377 | 486 | 497 | 33 | 60 | 379 | 439 | 268 | 218 | 0 | 0 | 407 | -55 | -104 | 2 | 10
2016-01-12 | 1:55 | 6629 | 3 | -101 | 375 | 373 | 486 | 497 | 34 | 59 | 375 | 430 | 276 | 218 | 0 | 0 | 407 | -86 | -104 | 2 | 10
2016-01-12 | 1:56 | 6629 | 3 | -101 | 371 | 369 | 486 | 497 | 36 | 57 | 371 | 422 | 282 | 218 | 0 | 0 | 407 | -121 | -104 | 2 | 10
2016-01-12 | 1:57 | 6629 | 3 | -101 | 367 | 365 | 486 | 497 | 36 | 54 | 367 | 416 | 286 | 219 | 0 | 0 | 407 | -159 | -104 | 2 | 10
2016-01-12 | 1:58 | 6629 | 3 | -102 | 363 | 361 | 486 | 497 | 37 | 53 | 363 | 410 | 290 | 218 | 0 | 0 | 407 | -201 | -104 | 2 | 10
2016-01-12 | 1:59 | 6629 | 3 | -101 | 360 | 358 | 486 | 496 | 38 | 51 | 359 | 405 | 293 | 219 | 0 | 0 | 407 | -247 | -104 | 2 | 10
2016-01-12 | 2:00 | 6629 | 3 | -101 | 356 | 355 | 486 | 496 | 39 | 50 | 356 | 401 | 295 | 218 | 0 | 0 | 407 | -297 | -104 | 2 | 10
2016-01-12 | 2:01 | 6629 | 3 | -101 | 353 | 351 | 486 | 496 | 39 | 50 | 353 | 396 | 297 | 219 | 0 | 0 | 407 | -349 | -104 | 2 | 10
2016-01-12 | 2:02 | 6629 | 3 | -101 | 350 | 348 | 486 | 496 | 40 | 50 | 349 | 393 | 297 | 219 | 0 | 0 | 407 | -405 | -104 | 2 | 10
2016-01-12 | 2:03 | 6629 | 3 | -100 | 346 | 345 | 486 | 496 | 41 | 49 | 346 | 390 | 299 | 218 | 0 | 0 | 407 | -464 | -104 | 2 | 10
2016-01-12 | 2:04 | 6629 | 3 | -101 | 343 | 341 | 486 | 496 | 42 | 50 | 343 | 386 | 299 | 218 | 0 | 0 | 407 | -527 | -104 | 2 | 10
2016-01-12 | 2:05 | 6629 | 3 | -100 | 340 | 338 | 485 | 496 | 42 | 50 | 339 | 384 | 300 | 218 | 0 | 0 | 407 | -593 | -104 | 2 | 10
2016-01-12 | 2:06 | 6629 | 3 | -101 | 337 | 335 | 486 | 496 | 32 | 47 | 336 | 381 | 300 | 218 | 0 | 0 | 407 | -662 | -104 | 7 | 30
2016-01-12 | 2:07 | 6629 | 3 | -101 | 376 | 332 | 486 | 496 | 15 | 18 | 396 | 552 | 2 | 218 | 0 | 0 | 407 | -723 | -104 | 7 | 30
2016-01-12 | 2:08 | 6629 | 3 | -101 | 404 | 332 | 485 | 496 | 16 | -8 | 408 | 587 | 6 | 218 | 0 | 0 | 407 | -731 | -104 | 7 | 30
2016-01-12 | 2:09 | 6629 | 3 | -101 | 407 | 334 | 486 | 496 | 20 | -16 | 407 | 634 | 42 | 218 | 0 | 0 | 407 | -731 | -104 | 7 | 30
2016-01-12 | 2:10 | 6629 | 3 | -100 | 409 | 338 | 485 | 496 | 21 | -15 | 410 | 652 | 47 | 218 | 0 | 0 | 407 | -731 | -104 | 7 | 30
2016-01-12 | 2:11 | 6629 | 3 | -101 | 415 | 343 | 485 | 496 | 21 | -15 | 416 | 662 | 44 | 219 | 0 | 0 | 407 | -726 | -104 | 7 | 30
2016-01-12 | 2:12 | 6629 | 3 | -101 | 419 | 349 | 485 | 496 | 21 | -15 | 420 | 673 | 46 | 218 | 0 | 0 | 407 | -716 | -104 | 7 | 30
2016-01-12 | 2:13 | 6629 | 3 | -101 | 423 | 354 | 485 | 496 | 21 | -15 | 425 | 681 | 46 | 218 | 0 | 0 | 407 | -702 | -104 | 7 | 30
2016-01-12 | 2:14 | 6629 | 3 | -100 | 428 | 359 | 485 | 496 | 21 | -15 | 429 | 690 | 47 | 218 | 0 | 0 | 407 | -683 | -104 | 7 | 30
2016-01-12 | 2:15 | 6629 | 3 | -101 | 432 | 363 | 485 | 496 | 21 | -14 | 434 | 697 | 47 | 218 | 0 | 0 | 407 | -660 | -104 | 7 | 30
2016-01-12 | 2:16 | 6629 | 3 | -100 | 437 | 367 | 485 | 496 | 21 | -14 | 438 | 705 | 49 | 218 | 0 | 0 | 406 | -631 | -104 | 7 | 30
2016-01-12 | 2:17 | 6629 | 3 | -101 | 441 | 372 | 485 | 496 | 22 | -14 | 442 | 713 | 47 | 218 | 0 | 0 | 406 | -598 | -104 | 7 | 30
2016-01-12 | 2:18 | 6629 | 3 | -100 | 444 | 376 | 485 | 496 | 22 | -13 | 446 | 719 | 49 | 218 | 0 | 0 | 406 | -561 | -104 | 7 | 30
2016-01-12 | 2:19 | 6629 | 3 | -100 | 448 | 380 | 485 | 496 | 21 | -14 | 449 | 726 | 50 | 218 | 0 | 0 | 406 | -520 | -104 | 7 | 30
2016-01-12 | 2:20 | 6629 | 3 | -101 | 451 | 383 | 485 | 496 | 21 | -12 | 452 | 731 | 49 | 218 | 0 | 0 | 406 | -476 | -104 | 7 | 30
2016-01-12 | 2:21 | 6629 | 3 | -100 | 455 | 387 | 485 | 496 | 21 | -12 | 456 | 739 | 51 | 218 | 0 | 0 | 406 | -428 | -104 | 7 | 30
2016-01-12 | 2:22 | 6629 | 3 | -100 | 458 | 390 | 485 | 496 | 21 | -12 | 459 | 742 | 48 | 218 | 0 | 0 | 406 | -378 | -104 | 7 | 30
2016-01-12 | 2:23 | 6629 | 3 | -100 | 461 | 393 | 485 | 495 | 21 | -12 | 462 | 750 | 52 | 218 | 0 | 0 | 406 | -324 | -104 | 7 | 30
2016-01-12 | 2:24 | 6629 | 3 | -100 | 464 | 396 | 485 | 495 | 20 | -12 | 465 | 755 | 49 | 218 | 0 | 0 | 406 | -268 | -104 | 7 | 30
2016-01-12 | 2:25 | 6629 | 3 | -101 | 466 | 399 | 485 | 495 | 20 | -12 | 467 | 759 | 50 | 217 | 0 | 0 | 406 | -209 | -104 | 7 | 30
2016-01-12 | 2:26 | 6629 | 3 | -100 | 469 | 402 | 485 | 495 | 20 | -13 | 470 | 764 | 51 | 217 | 0 | 0 | 406 | -147 | -104 | 7 | 30
2016-01-12 | 2:27 | 6629 | 3 | -100 | 471 | 405 | 485 | 495 | 20 | -14 | 472 | 768 | 47 | 218 | 0 | 0 | 406 | -83 | -104 | 7 | 30
2016-01-12 | 2:28 | 6629 | 3 | -100 | 473 | 407 | 485 | 495 | 18 | -14 | 474 | 775 | 52 | 217 | 0 | 0 | 406 | -16 | -104 | 7 | 30
2016-01-12 | 2:29 | 6629 | 3 | -100 | 476 | 410 | 485 | 495 | 17 | -10 | 468 | 766 | 54 | 217 | 0 | 0 | 406 | 53 | -104 | 2 | 10
2016-01-12 | 2:30 | 6629 | 3 | -100 | 423 | 407 | 485 | 495 | 21 | 9 | 413 | 694 | 95 | 218 | 0 | 0 | 406 | 90 | -104 | 2 | 10
2016-01-12 | 2:31 | 6629 | 3 | -100 | 407 | 407 | 485 | 495 | 24 | 19 | 406 | 626 | 132 | 218 | 0 | 0 | 406 | 95 | -104 | 2 | 10
2016-01-12 | 2:32 | 6629 | 3 | -100 | 404 | 402 | 484 | 495 | 26 | 27 | 405 | 569 | 167 | 218 | 0 | 0 | 406 | 94 | -104 | 2 | 10
2016-01-12 | 2:33 | 6629 | 3 | -101 | 398 | 396 | 484 | 495 | 28 | 37 | 398 | 529 | 196 | 217 | 0 | 0 | 406 | 89 | -104 | 2 | 10
2016-01-12 | 2:34 | 6629 | 3 | -100 | 392 | 393 | 484 | 495 | 29 | 45 | 393 | 500 | 216 | 218 | 0 | 0 | 406 | 77 | -104 | 2 | 10
2016-01-12 | 2:35 | 6629 | 3 | -101 | 389 | 388 | 485 | 495 | 31 | 53 | 390 | 479 | 234 | 218 | 0 | 0 | 406 | 62 | -104 | 2 | 10
2016-01-12 | 2:36 | 6629 | 3 | -101 | 386 | 385 | 484 | 495 | 32 | 58 | 386 | 464 | 248 | 218 | 0 | 0 | 406 | 43 | -104 | 2 | 10
2016-01-12 | 2:37 | 6629 | 3 | -100 | 383 | 381 | 484 | 495 | 33 | 60 | 383 | 451 | 259 | 218 | 0 | 0 | 406 | 20 | -104 | 2 | 10
2016-01-12 | 2:38 | 6629 | 3 | -101 | 379 | 377 | 484 | 495 | 34 | 60 | 379 | 440 | 268 | 218 | 0 | 0 | 406 | -6 | -104 | 2 | 10
2016-01-12 | 2:39 | 6629 | 3 | -101 | 375 | 373 | 484 | 495 | 36 | 59 | 375 | 430 | 276 | 217 | 0 | 0 | 406 | -35 | -104 | 2 | 10
2016-01-12 | 2:40 | 6629 | 3 | -101 | 371 | 369 | 484 | 495 | 36 | 56 | 371 | 422 | 282 | 218 | 0 | 0 | 406 | -68 | -104 | 2 | 10
2016-01-12 | 2:41 | 6629 | 3 | -101 | 367 | 365 | 484 | 495 | 37 | 54 | 367 | 417 | 287 | 218 | 0 | 0 | 406 | -105 | -104 | 2 | 10
2016-01-12 | 2:42 | 6629 | 3 | -100 | 363 | 361 | 484 | 495 | 37 | 53 | 363 | 411 | 291 | 218 | 0 | 0 | 406 | -146 | -104 | 2 | 10
2016-01-12 | 2:43 | 6629 | 3 | -100 | 360 | 359 | 484 | 495 | 39 | 51 | 359 | 406 | 294 | 218 | 0 | 0 | 406 | -191 | -104 | 2 | 10
2016-01-12 | 2:44 | 6629 | 3 | -100 | 356 | 355 | 484 | 494 | 39 | 50 | 357 | 401 | 295 | 218 | 0 | 0 | 406 | -239 | -104 | 2 | 10
2016-01-12 | 2:45 | 6629 | 3 | -100 | 354 | 351 | 484 | 494 | 40 | 50 | 353 | 397 | 297 | 218 | 0 | 0 | 406 | -290 | -104 | 2 | 10
2016-01-12 | 2:46 | 6629 | 3 | -100 | 350 | 348 | 484 | 494 | 41 | 49 | 349 | 394 | 298 | 218 | 0 | 0 | 406 | -345 | -104 | 2 | 10
2016-01-12 | 2:47 | 6629 | 3 | -100 | 346 | 345 | 484 | 494 | 42 | 48 | 346 | 390 | 299 | 218 | 0 | 0 | 406 | -403 | -104 | 2 | 10
2016-01-12 | 2:48 | 6629 | 3 | -100 | 343 | 342 | 484 | 494 | 42 | 50 | 343 | 387 | 300 | 218 | 0 | 0 | 406 | -464 | -104 | 2 | 10
2016-01-12 | 2:49 | 6629 | 3 | -100 | 340 | 338 | 484 | 494 | 43 | 48 | 340 | 385 | 300 | 218 | 0 | 0 | 406 | -528 | -104 | 2 | 10
2016-01-12 | 2:50 | 6629 | 3 | -101 | 337 | 335 | 484 | 494 | 43 | 48 | 337 | 382 | 300 | 218 | 0 | 0 | 406 | -596 | -104 | 2 | 10
2016-01-12 | 2:51 | 6629 | 3 | -101 | 334 | 332 | 484 | 494 | 33 | 47 | 333 | 380 | 300 | 218 | 0 | 0 | 406 | -667 | -104 | 7 | 30
2016-01-12 | 2:52 | 6629 | 3 | -100 | 373 | 330 | 484 | 494 | 15 | 17 | 394 | 551 | 2 | 217 | 0 | 0 | 406 | -730 | -104 | 7 | 30
2016-01-12 | 2:53 | 6629 | 3 | -100 | 402 | 329 | 484 | 494 | 16 | -8 | 406 | 586 | 6 | 218 | 0 | 0 | 406 | -739 | -104 | 7 | 30
2016-01-12 | 2:54 | 6629 | 3 | -100 | 405 | 332 | 484 | 494 | 20 | -16 | 405 | 633 | 43 | 218 | 0 | 0 | 410 | -741 | -104 | 7 | 30
2016-01-12 | 2:55 | 6629 | 3 | -100 | 407 | 336 | 483 | 494 | 21 | -15 | 408 | 650 | 47 | 218 | 0 | 0 | 406 | -745 | -104 | 7 | 30
2016-01-12 | 2:56 | 6629 | 3 | -100 | 412 | 341 | 483 | 494 | 21 | -15 | 414 | 660 | 46 | 218 | 0 | 0 | 406 | -741 | -104 | 7 | 30
2016-01-12 | 2:57 | 6629 | 3 | -101 | 417 | 346 | 483 | 494 | 21 | -15 | 419 | 671 | 47 | 218 | 0 | 0 | 410 | -731 | -104 | 7 | 30
2016-01-12 | 2:58 | 6629 | 3 | -100 | 421 | 352 | 483 | 494 | 21 | -15 | 422 | 680 | 46 | 218 | 0 | 0 | 410 | -722 | -104 | 7 | 30
2016-01-12 | 2:59 | 6629 | 3 | -101 | 426 | 357 | 483 | 494 | 21 | -14 | 427 | 688 | 47 | 218 | 0 | 0 | 406 | -708 | -104 | 7 | 30
2016-01-12 | 3:00 | 6629 | 3 | -100 | 430 | 361 | 483 | 494 | 22 | -14 | 432 | 695 | 46 | 218 | 0 | 0 | 406 | -686 | -104 | 7 | 30
2016-01-12 | 3:01 | 6629 | 3 | -100 | 435 | 366 | 483 | 494 | 22 | -14 | 436 | 704 | 49 | 218 | 0 | 0 | 406 | -659 | -104 | 7 | 30
2016-01-12 | 3:02 | 6629 | 3 | -100 | 439 | 370 | 483 | 494 | 22 | -13 | 440 | 710 | 47 | 218 | 0 | 0 | 406 | -628 | -104 | 7 | 30
2016-01-12 | 3:03 | 6629 | 3 | -101 | 443 | 374 | 483 | 494 | 23 | -12 | 444 | 718 | 50 | 217 | 0 | 0 | 410 | -597 | -104 | 7 | 30
2016-01-12 | 3:04 | 6629 | 3 | -101 | 446 | 378 | 483 | 494 | 22 | -13 | 448 | 723 | 48 | 217 | 0 | 0 | 406 | -558 | -104 | 7 | 30
2016-01-12 | 3:05 | 6629 | 3 | -100 | 449 | 382 | 483 | 493 | 22 | -12 | 451 | 731 | 52 | 218 | 0 | 0 | 406 | -516 | -104 | 7 | 30
2016-01-12 | 3:06 | 6629 | 3 | -100 | 453 | 386 | 483 | 493 | 21 | -12 | 455 | 735 | 49 | 218 | 0 | 0 | 406 | -471 | -104 | 7 | 30
2016-01-12 | 3:07 | 6629 | 3 | -100 | 456 | 388 | 483 | 494 | 21 | -12 | 457 | 742 | 52 | 218 | 0 | 0 | 406 | -422 | -104 | 7 | 30
2016-01-12 | 3:08 | 6629 | 3 | -100 | 459 | 392 | 483 | 493 | 21 | -12 | 461 | 746 | 50 | 218 | 0 | 0 | 410 | -374 | -104 | 7 | 30
2016-01-12 | 3:09 | 6629 | 3 | -100 | 462 | 395 | 483 | 493 | 21 | -12 | 464 | 751 | 49 | 218 | 0 | 0 | 405 | -318 | -104 | 7 | 30
2016-01-12 | 3:10 | 6629 | 3 | -100 | 465 | 398 | 483 | 493 | 20 | -12 | 466 | 758 | 52 | 218 | 0 | 0 | 405 | -259 | -104 | 7 | 30
2016-01-12 | 3:11 | 6629 | 3 | -100 | 467 | 401 | 483 | 493 | 20 | -13 | 469 | 761 | 48 | 217 | 0 | 0 | 405 | -198 | -104 | 7 | 30
2016-01-12 | 3:12 | 6629 | 3 | -99 | 470 | 404 | 483 | 493 | 19 | -13 | 471 | 768 | 51 | 218 | 0 | 0 | 405 | -134 | -104 | 7 | 30
2016-01-12 | 3:13 | 6629 | 3 | -100 | 473 | 407 | 483 | 493 | 18 | -14 | 474 | 773 | 49 | 218 | 0 | 0 | 405 | -67 | -104 | 7 | 30
2016-01-12 | 3:14 | 6629 | 3 | -100 | 474 | 409 | 483 | 493 | 18 | -12 | 472 | 768 | 55 | 218 | 0 | 0 | 405 | 1 | -104 | 2 | 10
2016-01-12 | 3:15 | 6629 | 3 | -99 | 425 | 406 | 483 | 493 | 21 | 7 | 413 | 696 | 95 | 217 | 0 | 0 | 405 | 43 | -104 | 2 | 10
2016-01-12 | 3:16 | 6629 | 3 | -100 | 407 | 406 | 483 | 493 | 24 | 17 | 405 | 628 | 133 | 218 | 0 | 0 | 405 | 49 | -104 | 2 | 10
2016-01-12 | 3:17 | 6629 | 3 | -99 | 403 | 401 | 483 | 493 | 26 | 27 | 404 | 569 | 168 | 217 | 0 | 0 | 409 | 44 | -104 | 2 | 10
2016-01-12 | 3:18 | 6629 | 3 | -100 | 398 | 396 | 483 | 493 | 28 | 38 | 397 | 528 | 196 | 218 | 0 | 0 | 409 | 35 | -104 | 2 | 10
2016-01-12 | 3:19 | 6629 | 3 | -99 | 392 | 392 | 482 | 493 | 29 | 47 | 393 | 499 | 216 | 218 | 0 | 0 | 405 | 24 | -104 | 2 | 10
2016-01-12 | 3:20 | 6629 | 3 | -100 | 389 | 388 | 483 | 493 | 31 | 54 | 390 | 480 | 233 | 218 | 0 | 0 | 409 | 5 | -104 | 2 | 10
2016-01-12 | 3:21 | 6629 | 3 | -100 | 385 | 384 | 482 | 493 | 32 | 57 | 385 | 464 | 248 | 218 | 0 | 0 | 405 | -13 | -104 | 2 | 10
2016-01-12 | 3:22 | 6629 | 3 | -100 | 382 | 380 | 482 | 493 | 32 | 60 | 382 | 450 | 259 | 218 | 0 | 0 | 405 | -35 | -104 | 2 | 10
2016-01-12 | 3:23 | 6629 | 3 | -100 | 378 | 376 | 482 | 493 | 34 | 59 | 378 | 439 | 268 | 218 | 0 | 0 | 405 | -60 | -104 | 2 | 10
2016-01-12 | 3:24 | 6629 | 3 | -100 | 375 | 373 | 482 | 493 | 35 | 57 | 375 | 429 | 275 | 218 | 0 | 0 | 405 | -89 | -104 | 2 | 10
2016-01-12 | 3:25 | 6629 | 3 | -100 | 371 | 369 | 482 | 493 | 36 | 56 | 371 | 421 | 281 | 218 | 0 | 0 | 405 | -122 | -104 | 2 | 10
2016-01-12 | 3:26 | 6629 | 3 | -99 | 367 | 365 | 482 | 493 | 37 | 53 | 367 | 415 | 286 | 218 | 0 | 0 | 405 | -159 | -104 | 2 | 10
2016-01-12 | 3:27 | 6629 | 3 | -100 | 363 | 361 | 482 | 493 | 37 | 52 | 363 | 410 | 290 | 218 | 0 | 0 | 405 | -199 | -104 | 2 | 10
2016-01-12 | 3:28 | 6629 | 3 | -100 | 359 | 358 | 482 | 492 | 39 | 51 | 359 | 405 | 293 | 218 | 0 | 0 | 405 | -243 | -104 | 2 | 10
2016-01-12 | 3:29 | 6629 | 3 | -100 | 356 | 355 | 482 | 492 | 39 | 50 | 356 | 400 | 294 | 218 | 0 | 0 | 405 | -291 | -104 | 2 | 10
2016-01-12 | 3:30 | 6629 | 3 | -100 | 353 | 351 | 482 | 492 | 40 | 49 | 353 | 396 | 296 | 218 | 0 | 0 | 405 | -341 | -104 | 2 | 10
2016-01-12 | 3:31 | 6629 | 3 | -99 | 350 | 348 | 482 | 492 | 40 | 48 | 349 | 393 | 297 | 218 | 0 | 0 | 405 | -395 | -104 | 2 | 10
2016-01-12 | 3:32 | 6629 | 3 | -100 | 347 | 344 | 482 | 492 | 42 | 48 | 346 | 389 | 298 | 218 | 0 | 0 | 405 | -452 | -104 | 2 | 10
2016-01-12 | 3:33 | 6629 | 3 | -100 | 343 | 341 | 482 | 492 | 42 | 48 | 343 | 386 | 299 | 218 | 0 | 0 | 405 | -513 | -104 | 2 | 10
2016-01-12 | 3:34 | 6629 | 3 | -99 | 340 | 338 | 482 | 492 | 43 | 48 | 340 | 384 | 299 | 218 | 0 | 0 | 405 | -577 | -104 | 2 | 10
2016-01-12 | 3:35 | 6629 | 3 | -100 | 337 | 335 | 482 | 492 | 31 | 47 | 336 | 382 | 300 | 218 | 0 | 0 | 405 | -644 | -104 | 7 | 30
2016-01-12 | 3:36 | 6629 | 3 | -100 | 377 | 332 | 482 | 492 | 15 | 17 | 398 | 554 | 2 | 218 | 0 | 0 | 405 | -702 | -104 | 7 | 30
2016-01-12 | 3:37 | 6629 | 3 | -100 | 404 | 331 | 482 | 492 | 16 | -8 | 409 | 588 | 6 | 218 | 0 | 0 | 405 | -708 | -104 | 7 | 30
2016-01-12 | 3:38 | 6629 | 3 | -100 | 407 | 334 | 482 | 492 | 20 | -15 | 407 | 634 | 43 | 217 | 0 | 0 | 405 | -706 | -104 | 7 | 30
2016-01-12 | 3:39 | 6629 | 3 | -100 | 409 | 339 | 482 | 492 | 21 | -15 | 410 | 652 | 47 | 217 | 0 | 0 | 405 | -704 | -104 | 7 | 30
2016-01-12 | 3:40 | 6629 | 3 | -99 | 414 | 344 | 482 | 492 | 21 | -15 | 416 | 662 | 45 | 218 | 0 | 0 | 409 | -697 | -104 | 7 | 30
2016-01-12 | 3:41 | 6629 | 3 | -100 | 419 | 349 | 482 | 492 | 21 | -15 | 420 | 673 | 46 | 218 | 0 | 0 | 409 | -689 | -104 | 7 | 30
2016-01-12 | 3:42 | 6629 | 3 | -100 | 423 | 354 | 481 | 492 | 21 | -14 | 425 | 681 | 45 | 218 | 0 | 0 | 405 | -677 | -104 | 7 | 30
2016-01-12 | 3:43 | 6629 | 3 | -100 | 428 | 359 | 481 | 492 | 21 | -15 | 429 | 691 | 49 | 217 | 0 | 0 | 405 | -656 | -104 | 7 | 30
2016-01-12 | 3:44 | 6629 | 3 | -100 | 432 | 363 | 482 | 492 | 21 | -15 | 434 | 698 | 47 | 217 | 0 | 0 | 409 | -631 | -104 | 7 | 30
2016-01-12 | 3:45 | 6629 | 3 | -100 | 437 | 367 | 481 | 492 | 21 | -14 | 438 | 706 | 50 | 217 | 0 | 0 | 409 | -605 | -104 | 7 | 30
2016-01-12 | 3:46 | 6629 | 3 | -100 | 441 | 372 | 481 | 492 | 21 | -13 | 442 | 711 | 47 | 217 | 0 | 0 | 409 | -575 | -104 | 7 | 30
2016-01-12 | 3:47 | 6629 | 3 | -101 | 444 | 376 | 481 | 492 | 22 | -13 | 446 | 720 | 50 | 217 | 0 | 0 | 409 | -541 | -104 | 7 | 30
2016-01-12 | 3:48 | 6629 | 3 | -100 | 448 | 380 | 481 | 491 | 22 | -13 | 450 | 725 | 49 | 217 | 0 | 0 | 409 | -504 | -104 | 7 | 30
2016-01-12 | 3:49 | 6629 | 3 | -101 | 451 | 384 | 481 | 492 | 21 | -12 | 453 | 732 | 52 | 217 | 0 | 0 | 409 | -463 | -104 | 7 | 30
2016-01-12 | 3:50 | 6629 | 3 | -100 | 455 | 387 | 481 | 492 | 21 | -12 | 456 | 737 | 49 | 216 | 0 | 0 | 409 | -419 | -104 | 7 | 30
2016-01-12 | 3:51 | 6629 | 3 | -100 | 457 | 390 | 481 | 492 | 21 | -12 | 459 | 743 | 50 | 217 | 0 | 0 | 409 | -372 | -104 | 7 | 30
2016-01-12 | 3:52 | 6629 | 3 | -101 | 461 | 393 | 481 | 491 | 21 | -12 | 462 | 748 | 52 | 217 | 0 | 0 | 409 | -321 | -104 | 7 | 30
2016-01-12 | 3:53 | 6629 | 3 | -100 | 464 | 396 | 481 | 492 | 21 | -12 | 465 | 753 | 49 | 217 | 0 | 0 | 409 | -268 | -104 | 7 | 30
2016-01-12 | 3:54 | 6629 | 3 | -100 | 466 | 399 | 481 | 492 | 20 | -12 | 467 | 759 | 52 | 217 | 0 | 0 | 409 | -212 | -104 | 7 | 30
2016-01-12 | 3:55 | 6629 | 3 | -100 | 469 | 402 | 481 | 491 | 20 | -13 | 470 | 764 | 50 | 217 | 0 | 0 | 409 | -153 | -104 | 7 | 30
2016-01-12 | 3:56 | 6629 | 3 | -101 | 471 | 405 | 481 | 491 | 20 | -13 | 472 | 768 | 49 | 217 | 0 | 0 | 409 | -92 | -104 | 7 | 30
2016-01-12 | 3:57 | 6629 | 3 | -100 | 474 | 407 | 481 | 491 | 18 | -14 | 475 | 775 | 51 | 217 | 0 | 0 | 409 | -28 | -104 | 7 | 30
2016-01-12 | 3:58 | 6629 | 3 | -101 | 476 | 410 | 481 | 491 | 18 | -12 | 473 | 768 | 52 | 217 | 0 | 0 | 409 | 38 | -104 | 2 | 10
2016-01-12 | 3:59 | 6629 | 3 | -101 | 425 | 407 | 481 | 491 | 21 | 8 | 414 | 697 | 93 | 217 | 0 | 0 | 409 | 77 | -104 | 2 | 10
2016-01-12 | 4:00 | 6629 | 3 | -100 | 408 | 407 | 481 | 491 | 24 | 17 | 406 | 628 | 132 | 217 | 0 | 0 | 409 | 80 | -104 | 2 | 10
2016-01-12 | 4:01 | 6629 | 3 | -101 | 404 | 402 | 481 | 491 | 26 | 27 | 405 | 570 | 167 | 217 | 0 | 0 | 409 | 76 | -104 | 2 | 10
2016-01-12 | 4:02 | 6629 | 3 | -100 | 398 | 397 | 481 | 491 | 28 | 36 | 398 | 529 | 196 | 218 | 0 | 0 | 409 | 68 | -104 | 2 | 10
2016-01-12 | 4:03 | 6629 | 3 | -101 | 393 | 393 | 481 | 491 | 29 | 45 | 393 | 499 | 215 | 218 | 0 | 0 | 409 | 53 | -104 | 2 | 10
2016-01-12 | 4:04 | 6629 | 3 | -101 | 390 | 389 | 481 | 491 | 31 | 53 | 390 | 478 | 233 | 218 | 0 | 0 | 409 | 35 | -104 | 2 | 10
2016-01-12 | 4:05 | 6629 | 3 | -101 | 386 | 385 | 481 | 491 | 32 | 58 | 386 | 464 | 247 | 217 | 0 | 0 | 409 | 14 | -104 | 2 | 10
2016-01-12 | 4:06 | 6629 | 3 | -100 | 383 | 381 | 481 | 491 | 32 | 60 | 383 | 450 | 259 | 218 | 0 | 0 | 409 | -12 | -104 | 2 | 10
2016-01-12 | 4:07 | 6629 | 3 | -100 | 379 | 377 | 480 | 491 | 34 | 60 | 379 | 439 | 268 | 218 | 0 | 0 | 409 | -40 | -104 | 2 | 10
2016-01-12 | 4:08 | 6629 | 3 | -101 | 375 | 373 | 480 | 491 | 34 | 59 | 375 | 429 | 275 | 218 | 0 | 0 | 409 | -72 | -104 | 2 | 10
2016-01-12 | 4:09 | 6629 | 3 | -100 | 372 | 369 | 481 | 491 | 36 | 57 | 371 | 422 | 281 | 217 | 0 | 0 | 409 | -108 | -104 | 2 | 10
2016-01-12 | 4:10 | 6629 | 3 | -101 | 368 | 365 | 480 | 491 | 37 | 54 | 367 | 416 | 286 | 218 | 0 | 0 | 409 | -148 | -104 | 2 | 10
2016-01-12 | 4:11 | 6629 | 3 | -100 | 364 | 362 | 480 | 491 | 38 | 53 | 363 | 410 | 290 | 217 | 0 | 0 | 409 | -192 | -104 | 2 | 10
2016-01-12 | 4:12 | 6629 | 3 | -100 | 360 | 359 | 480 | 491 | 39 | 51 | 360 | 405 | 293 | 218 | 0 | 0 | 409 | -240 | -104 | 2 | 10
2016-01-12 | 4:13 | 6629 | 3 | -100 | 356 | 355 | 480 | 490 | 39 | 51 | 357 | 401 | 295 | 218 | 0 | 0 | 409 | -291 | -104 | 2 | 10
2016-01-12 | 4:14 | 6629 | 3 | -101 | 354 | 352 | 480 | 491 | 40 | 50 | 353 | 397 | 296 | 218 | 0 | 0 | 405 | -341 | -104 | 2 | 10
2016-01-12 | 4:15 | 6629 | 3 | -100 | 350 | 348 | 480 | 490 | 40 | 50 | 350 | 393 | 298 | 218 | 0 | 0 | 405 | -394 | -104 | 2 | 10
2016-01-12 | 4:16 | 6629 | 3 | -101 | 347 | 345 | 480 | 490 | 41 | 50 | 346 | 390 | 299 | 218 | 0 | 0 | 409 | -455 | -104 | 2 | 10
2016-01-12 | 4:17 | 6629 | 3 | -100 | 344 | 342 | 480 | 490 | 42 | 49 | 343 | 387 | 299 | 218 | 0 | 0 | 410 | -520 | -104 | 2 | 10
2016-01-12 | 4:18 | 6629 | 3 | -101 | 341 | 339 | 480 | 490 | 43 | 50 | 340 | 385 | 299 | 218 | 0 | 0 | 406 | -584 | -104 | 2 | 10
2016-01-12 | 4:19 | 6629 | 3 | -100 | 337 | 335 | 480 | 490 | 31 | 47 | 337 | 382 | 300 | 218 | 0 | 0 | 406 | -651 | -104 | 7 | 30
2016-01-12 | 4:20 | 6629 | 3 | -101 | 378 | 332 | 480 | 490 | 15 | 17 | 399 | 555 | 2 | 218 | 0 | 0 | 406 | -710 | -104 | 7 | 30
2016-01-12 | 4:21 | 6629 | 3 | -101 | 405 | 332 | 480 | 490 | 16 | -8 | 409 | 588 | 6 | 217 | 0 | 0 | 406 | -716 | -104 | 7 | 30
2016-01-12 | 4:22 | 6629 | 3 | -100 | 407 | 334 | 480 | 490 | 20 | -16 | 407 | 635 | 43 | 218 | 0 | 0 | 406 | -715 | -104 | 7 | 30
2016-01-12 | 4:23 | 6629 | 3 | -101 | 409 | 339 | 480 | 490 | 21 | -15 | 411 | 653 | 47 | 218 | 0 | 0 | 406 | -713 | -104 | 7 | 30
2016-01-12 | 4:24 | 6629 | 3 | -101 | 415 | 344 | 480 | 490 | 21 | -15 | 417 | 663 | 44 | 218 | 0 | 0 | 410 | -710 | -104 | 7 | 30
2016-01-12 | 4:25 | 6629 | 3 | -101 | 419 | 349 | 480 | 490 | 21 | -15 | 421 | 674 | 46 | 218 | 0 | 0 | 406 | -699 | -104 | 7 | 30
2016-01-12 | 4:26 | 6629 | 3 | -101 | 424 | 355 | 480 | 490 | 21 | -15 | 425 | 682 | 46 | 218 | 0 | 0 | 406 | -683 | -104 | 7 | 30
2016-01-12 | 4:27 | 6629 | 3 | -101 | 428 | 359 | 480 | 490 | 21 | -15 | 430 | 692 | 48 | 218 | 0 | 0 | 410 | -667 | -104 | 7 | 30
2016-01-12 | 4:28 | 6629 | 3 | -101 | 433 | 363 | 480 | 490 | 21 | -14 | 434 | 698 | 46 | 217 | 0 | 0 | 406 | -642 | -104 | 7 | 30