## Beräkningsblad
Funktionsanalys
R290 | [5 empty] | Noteringar
2016
2016-01-17
Använd relevanta värden och mätningar!
Köldmedium: |  | R290
FALSE |  | L1 | L2 | L3 |  | Cos j med i beräkning för tillförd el. effekt (E13).
| Spänning | 400 | 400 | 400 | Cos j | 0.9 |  | Entalpi
| Kompressorström | 5.5 | 5.5 | 5.5 |  |  |  | kJ / kg köldmedium
3 phas | [7 empty] | i massflöde
|  |  | Elektrisk effekt 3 phas | 3.429 | kW = kJ / sekund e |  |  | Vätska | Gas
| Sugtryck Lp | 3.55 | bar(e) | 4.6 | bar(a)
|  |  | Förångningstemperatur | -2.0 | ºC |  |  |  | 572.3
|  |  | Vätsketemperatur | -2.0 | ºC |  |  | 195.0
| Högtryck Hp | 14 | bar(e) | 15.0 | bar(a)
|  |  | Gastemperatur | 44.0 | ºC |  |  |  | 617.7
|  |  | Kondenseringstemperatur | 44.0 | ºC |  |  | 319.8
| Kompressor |  | tryckrörstemperatur | 95.7 | ºC d |  |  |  | 525.7
Hetgasväxlare |  |  | inloppstemperatur | 95.7 | ºC |  |  |  | 736.5
|  |  | utloppstemperatur | 95.7 | ºC |  |  |  | 736.5
|  |  | avgiven entalpi | 0.000 | kJ / kg
Kondensor |  |  | inloppstemperatur | 95.7 | ºC |  |  |  | 736.5
|  |  | utloppstemperatur | 17 | ºC |  |  | 243.8
|  |  | underkylning | 27.0 | K
|  |  | avgiven entalpi | 492.679 | kJ / kg
Underkylare |  |  | inloppstemperatur | 17 | ºC |  |  | 243.8
|  |  | utloppstemperatur | 17 | ºC |  |  | 243.8
|  |  | underkylning | 0.0 | K
|  |  | avgiven entalpi | 0.000 | kJ / kg
Vätsketemp. |  |  | inlopp | 17 | ºC |  |  | 243.8
Suggasväxlare |  |  | utlopp | 14 | ºC |  |  | 235.9
|  |  | underkylning | 3.0 | K
|  |  | Entalpi överfört till suggasen | 7.930 | kJ / kg (jmf. E 44)
Expansionsdon |  |  | vätsketemperatur | 14 | ºC a , b |  |  | 235.9
|  |  | Total underkylning av köldmedievätskan | 30.0 | K
Förångare |  |  | utloppstemperatur | -2 | ºC |  |  |  | 572.3
|  |  | överhettning | 0.0 | K
|  |  | upptagen entalpi | 336.470 | kJ / kg
Suggasväxlare |  | Gastemp. | Inlopp | -2 | ºC |  |  |  | 572.3
|  |  | utlopp | -0.3 | ºC |  |  |  | 575.7
|  |  | Överhettning | 1.7 | K
|  |  | upptagen entalpi | 3.317 | kJ / kg (jmf. E 35)
Kompressor |  |  | sugrörtemperatur | 0.2 | ºC c |  |  |  | 576.6
|  |  | Total överhettning av suggasen | 2.2 | K
|  |  | Köldmedie-massflöde | 0.06268876756 | kg köldmedie / sekund
Elförbrukning till fläktar och pumpar etc. |  |  |  | 0 | kW
[6 empty] | Överhettning K |  | 2.2
|  |  | Tillförd elektrisk effekt | 3.429 | kW | Underkylning K |  | 30.0
|  |  | I hetgasväxlaren avgiven effekt | 0.000 | kW | COP v | 5.2982 | energivinst | 9.01
|  |  | I kondensorn avgiven effekt | 30.885 | kW | COP k | 6.2290
|  |  | I underkylaren avgiven effekt | 0.000 | kW | teoretisk hetgastemp. |  | 46.8
|  |  | Summa avgiven effekt | 30.885 | kW | isentropisk h |  | -0.93
|  |  | I förångaren upptagen effekt | 21.093 | kW | h med i beräkning för km-massflöde
|  |  | Hetgasväx. | Kondensor | Underkylare |  |  | Förångare
|  | Värmebärare |  | vatten |  |  | Köldbärare | sprit 25%
|  | Specifik entalpi kJ / kg / °K |  | 4.18 |  |  | ent.kJ/kg/K | 4.3
|  | Temperatur in °C |  | 38.3 |  | Summa | in °C | 1.87
|  | Temperatur ut °C |  | 42.2 |  | avgiven | ut °C | 0.3
|  | Flöde kg / min |  | 23 |  | effekt kW | fl. kg/min | 40
|  | Effekt kW | 0.000 | 6.249 | 0.000 | 6.249 | eff. kW | 4.501

## Diagram
| Köldmedium: |  | R290
Noteringar
|  | L1 | L2 | L3
| Spänning | 400 | 400 | 400 | V | Cos j | 0.9
| Ström | 5.5 | 5.5 | 5.5 | A | h | -0.93
| Hp | 14 | bar (e) |  | Kondensor inlopp |  | 95.7 | °C
| Lp | 3.6 | bar (e) |  | Kondensor utlopp |  | 17 | °C
| Hetgas | 95.7 | °C |  |  | Suggasvx. Vätska inlopp | 17 | °C
| Suggas | 0.2 | °C |  |  | Suggasvx. Vätska utlopp | 14 | °C
| Hetgasvx.inlopp | 95.7 | °C |  |  | Suggasvx.Gas inlopp | -2 | °C
| Hetgasvx.utlopp | 95.7 | °C |  |  | Suggasvx.Gas utlopp | -0.3 | °C
| Strypdon Vätska | 14 | °C |  | Förångare Gas utlopp |  | -2.0 | °C
Hp 100% kondensat | [5 empty] | Hp | 44.0 | °C
44 | °C |  |  |  |  | 100% gas | 15.0 | bar (a)
15.0 | bar (a) | [5 empty] | 617.7 | kJ/kg
319.77 | kJ/kg
Underkylning | [5 empty] | Hetgaspunkt | 95.7 | °C
30.0 | °K | [5 empty] | 525.7 | kJ/kg
14 | °C
235.87 | kJ/kg |  |  |  |  | Hetg.vx.ut | 95.7 | °C
Strypdonets | [5 empty] | Kond. In | 95.7
entalpi
[6 empty] | Suggasp. | 0.2 | °C
[7 empty] | 576.6 | kJ/kg
Lp | [5 empty] | Överhettning | 2.2 | °K
4.6 | bar (a) |  |  |  |  | Lp | -2.0 | °C
[6 empty] | 100% gas | 572.34 | kJ/kg
COP v = | 525.7 | - | 235.87 | * isent. | 5.2982 |  | Tillförd el effekt
| 525.7 | - | 576.6 | verkng. = |  |  | 3.429 | kW
COP k = | 576.6 | - | 235.87 | * isent. | 6.2290 |  | Avgiven effekt
| 525.7 | - | 576.6 | verkng. = |  |  | 30.885 | kW
[7 empty] | Energivinst | 9.01

## Blad2 (hidden)
Medelspänning |  | M.ström | 1 phas är markerat. Ange spänning och ström under L1
phas 1 | 400 | 5.5 | 3 phas
phas 2 | 400 | 5.5
phas 3 | 400 | 5.5 | Elektrisk effekt 1 phas |  |  | 1.980 |  | 1.980
summa | 1200 | 16.5 | Elektrisk effekt 3 phas |  |  | 3.429 |  | 3.429
summa /3 | 400 | 5.5
|  |  | Högt tryck angivet |  |  | Ingen tryckrörstemp.
KONDENSERING
|  |  | Hög temperatur |  |  | Låg temperatur
A10 = tom cell
1 |  |  | Ingen inloppstemp. |  |  | Hetgasvx.
0
Inget högtryck angivet |  |  | Kont.hetgasväxlaretemp.
Inlopp låg temp.
0.000 | hetgasvx. |  | Ingen kondensering |  |  | Kont. Kondensor
492.679 | kond. |  |  |  |  | Kont. Underkylare
0.000 | und.kyl |  | s kurva | idealisk kompression
492.679 | summa
0.06268876756 | massfl. |  | Lp | 4.6 | (bar a)
30.885 | avg.eff. |  | förång.temp | -2.0 | ºC
|  |  | s kurva | 1.00
Kont.temp |  |  | multiplikator | 0.0710
|  |  | överhettning | 2.2 | K | entalpi | 576.63
0.000 | hetgas |  | beräknad s kurva |  | 1.156
30.885 | kond
0.000 | und.k
30.885 | summa |  | s kurva
|  |  | Hp | 15.0 | (bar a)
|  |  | förå.temp | 44.0 | °C
|  |  | s kurva | 0.99 |  | entalpi | 617.7
|  |  | hetgas | 95.7 | ºC | entalpi | 525.72
|  |  | överhettning | -40.0 | K | differens | -91.98
|  |  | multplikator | 0.06215942029
|  |  | beräknad s kurva |  | -1.503
|  |  | s kurveändring |  | -2.489
|  |  | entalpi vid s kurvan |  | 1.156 |  | 624.02
|  |  | teoretisk hetgas |  | 46.8
Isentropisk verkningsgrad
entalpi
|  |  | h | -0.93

## Blad3 (hidden)
köldm. | Temperatur |  | Specifik volym |  | Specifik entalpi |  |  | Specifik |  | sugrör
R290 | vätska | ånga | vätska | ånga | vätska | ånga | 120 | entalpi | entropisk | temperatur
Tryck | t,BP | t,DP | VBP | VDP | h,BP | h,BP |  | Hetgas | kompression | överhettning
abs | C° | C° | m³ / kg | m³ / kg | kJ / kg | kJ / kg | multiplikator | högst |  | max 30 K | överhettning | multiplikator
bar(a) |  |  | *1/1000 |  |  |  | hetgas | 120°C | s kurva | ºC | s kurva | s kurva
0.71 | -50 | -50 |  |  | 84.49 | 518.14 | 1.776 | 820 | 1 | -20.0 | 3.5 | 0.0833
0.74 | -49 | -49 |  |  | 86.63 | 519.26 | 1.780 | 820 | 1 | -19.0 | 3.4923 | 0.0831
0.77 | -48 | -48 |  |  | 88.78 | 520.39 | 1.783 | 820 | 1 | -18.0 | 3.4846 | 0.0828
0.81 | -47 | -47 |  |  | 90.94 | 521.52 | 1.787 | 820 | 1 | -17.0 | 3.4769 | 0.0826
0.85 | -46 | -46 |  |  | 93.1 | 522.65 | 1.791 | 820 | 1 | -16.0 | 3.4692 | 0.0823
0.89 | -45 | -45 |  |  | 95.27 | 523.77 | 1.795 | 820 | 1 | -15.0 | 3.4615 | 0.0821
0.93 | -44 | -44 |  |  | 97.5 | 524.91 | 1.799 | 820 | 1 | -14.0 | 3.4538 | 0.0818
0.97 | -43 | -43 |  |  | 99.63 | 526.04 | 1.803 | 820 | 1 | -13.0 | 3.4462 | 0.0815
1.02 | -42 | -42 |  |  | 101.82 | 527.17 | 1.808 | 820 | 1 | -12.0 | 3.4385 | 0.0813
1.06 | -41 | -41 |  |  | 104.01 | 528.3 | 1.810 | 819.7059 | 1 | -11.0 | 3.4308 | 0.0810
1.11 | -40 | -40 |  |  | 106.21 | 529.44 | 1.812 | 819.4118 | 1 | -10.0 | 3.4231 | 0.0808
1.16 | -39 | -39 |  |  | 108.42 | 530.57 | 1.815 | 819.1176 | 1 | -9.0 | 3.4154 | 0.0805
1.21 | -38 | -38 |  |  | 110.63 | 531.71 | 1.817 | 818.8235 | 1 | -8.0 | 3.4077 | 0.0803
1.26 | -37 | -37 |  |  | 112.86 | 532.84 | 1.820 | 818.5294 | 1 | -7.0 | 3.4 | 0.0800
1.32 | -36 | -36 |  |  | 115.08 | 533.98 | 1.822 | 818.2353 | 1 | -6.0 | 3.3923 | 0.0797
1.37 | -35 | -35 |  |  | 117.32 | 535.12 | 1.825 | 817.9412 | 1 | -5.0 | 3.3846 | 0.0795
1.43 | -34 | -34 |  |  | 119.56 | 536.26 | 1.827 | 817.6471 | 1 | -4.0 | 3.3769 | 0.0792
1.49 | -33 | -33 |  |  | 121.8 | 537.29 | 1.830 | 817.3529 | 1 | -3.0 | 3.3692 | 0.0790
1.55 | -32 | -32 |  |  | 124.06 | 538.53 | 1.832 | 817.0588 | 1 | -2.0 | 3.3615 | 0.0787
1.61 | -31 | -31 |  |  | 126.32 | 539.67 | 1.835 | 816.7647 | 1 | -1.0 | 3.3538 | 0.0785
1.68 | -30 | -30 |  |  | 128.58 | 540.81 | 1.838 | 816.4706 | 1 | 0.0 | 3.3462 | 0.0782
1.74 | -29 | -29 |  |  | 130.86 | 541.94 | 1.841 | 816.1765 | 1 | 1.0 | 3.3385 | 0.0779
1.81 | -28 | -28 |  |  | 133.14 | 543.08 | 1.843 | 815.8824 | 1 | 2.0 | 3.3308 | 0.0777
1.88 | -27 | -27 |  |  | 135.42 | 544.22 | 1.846 | 815.5882 | 1 | 3.0 | 3.3231 | 0.0774
1.96 | -26 | -26 |  |  | 137.72 | 545.36 | 1.849 | 815.2941 | 1 | 4.0 | 3.3154 | 0.0772
2.033 | -25 | -25 |  |  | 140.02 | 546.49 | 1.852 | 815 | 1 | 5.0 | 3.3077 | 0.0769
2.11 | -24 | -24 |  |  | 142.33 | 547.63 | 1.855 | 814.8 | 1 | 6.0 | 3.3 | 0.0767
2.19 | -23 | -23 |  |  | 144.65 | 548.76 | 1.859 | 814.6 | 1 | 7.0 | 3.2923 | 0.0764
2.27 | -22 | -22 |  |  | 146.97 | 549.9 | 1.863 | 814.4 | 1 | 8.0 | 3.2846 | 0.0762
2.36 | -21 | -21 |  |  | 149.3 | 551.03 | 1.866 | 814.2 | 1 | 9.0 | 3.2769 | 0.0759
2.44 | -20 | -20 |  |  | 151.64 | 552.17 | 1.870 | 814 | 1 | 10.0 | 3.2692 | 0.0756
2.53 | -19 | -19 |  |  | 153.98 | 553.3 | 1.874 | 813.8 | 1 | 11.0 | 3.2615 | 0.0754
2.63 | -18 | -18 |  |  | 156.33 | 554.43 | 1.878 | 813.6 | 1 | 12.0 | 3.2538 | 0.0751
2.72 | -17 | -17 |  |  | 158.69 | 555.56 | 1.882 | 813.4 | 1 | 13.0 | 3.2462 | 0.0749
2.82 | -16 | -16 |  |  | 161.06 | 556.67 | 1.886 | 813.2 | 1 | 14.0 | 3.2385 | 0.0746
2.92 | -15 | -15 |  |  | 163.43 | 557.82 | 1.890 | 813 | 1 | 15.0 | 3.2308 | 0.0744
3.02 | -14 | -14 |  |  | 165.82 | 558.95 | 1.894 | 812.8 | 1 | 16.0 | 3.2231 | 0.0741
3.12 | -13 | -13 |  |  | 168.21 | 560.07 | 1.899 | 812.6 | 1 | 17.0 | 3.2154 | 0.0738
3.23 | -12 | -12 |  |  | 170.6 | 561.2 | 1.903 | 812.4 | 1 | 18.0 | 3.2077 | 0.0736
3.34 | -11 | -11 |  |  | 173.01 | 562.32 | 1.907 | 812.2 | 1 | 19.0 | 3.2 | 0.0733
3.45 | -10 | -10 |  |  | 175.42 | 563.44 | 1.912 | 812 | 1 | 20.0 | 3.1923 | 0.0731
3.57 | -9 | -9 |  |  | 177.84 | 564.56 | 1.917 | 811.8 | 1 | 21.0 | 3.1846 | 0.0728
3.69 | -8 | -8 |  |  | 180.27 | 565.58 | 1.922 | 811.6 | 1 | 22.0 | 3.1769 | 0.0726
3.81 | -7 | -7 |  |  | 182.71 | 566.79 | 1.926 | 811.4 | 1 | 23.0 | 3.1692 | 0.0723
3.93 | -6 | -6 |  |  | 185.16 | 567.91 | 1.931 | 811.2 | 1 | 24.0 | 3.1615 | 0.0721
4.06 | -5 | -5 |  |  | 187.61 | 569.02 | 1.936 | 811 | 1 | 25.0 | 3.1538 | 0.0718
4.19 | -4 | -4 |  |  | 190.07 | 570.13 | 1.941 | 810.8 | 1 | 26.0 | 3.1462 | 0.0715
4.32 | -3 | -3 |  |  | 193.54 | 571.23 | 1.946 | 810.6 | 1 | 27.0 | 3.1385 | 0.0713
4.46 | -2 | -2 |  |  | 195.02 | 572.34 | 1.951 | 810.4 | 1 | 28.0 | 3.1308 | 0.0710
4.6 | -1 | -1 |  |  | 197.5 | 573.44 | 1.957 | 810.2 | 1 | 29.0 | 3.1231 | 0.0708
4.74 | 0 | 0 |  |  | 200 | 574.54 | 1.962 | 810 | 1 | 30.0 | 3.1154 | 0.0705
4.89 | 1 | 1 |  |  | 202.5 | 575.63 | 1.966 | 809.5833 | 1 | 31.0 | 3.1077 | 0.0703
5.04 | 2 | 2 |  |  | 205.02 | 576.72 | 1.970 | 809.1667 | 1 | 32.0 | 3.1 | 0.0700
5.19 | 3 | 3 |  |  | 207.54 | 577.81 | 1.974 | 808.75 | 1 | 33.0 | 3.0932 | 0.0698
5.35 | 4 | 4 |  |  | 210.07 | 578.9 | 1.978 | 808.3333 | 1 | 34.0 | 3.0864 | 0.0695
5.51 | 5 | 5 |  |  | 212.81 | 579.98 | 1.982 | 807.9167 | 1 | 35.0 | 3.0796 | 0.0693
5.67 | 6 | 6 |  |  | 215.15 | 581.06 | 1.986 | 807.5 | 1 | 36.0 | 3.0728 | 0.0691
5.84 | 7 | 7 |  |  | 217.71 | 582.14 | 1.991 | 807.0833 | 1 | 37.0 | 3.066 | 0.0689
6.01 | 8 | 8 |  |  | 220.28 | 583.21 | 1.995 | 806.6667 | 1 | 38.0 | 3.0592 | 0.0686
6.19 | 9 | 9 |  |  | 222.85 | 584.28 | 2.000 | 806.25 | 1 | 39.0 | 3.0524 | 0.0684
6.36 | 10 | 10 |  |  | 225.44 | 585.34 | 2.004 | 805.8333 | 1 | 40.0 | 3.0456 | 0.0682
6.55 | 11 | 11 |  |  | 228.03 | 586.4 | 2.009 | 805.4167 | 1 | 41.0 | 3.0388 | 0.0680
6.73 | 12 | 12 |  |  | 230.64 | 587.46 | 2.014 | 805 | 1 | 42.0 | 3.032 | 0.0677
6.92 | 13 | 13 |  |  | 233.25 | 588.51 | 2.020 | 804.6667 | 1 | 43.0 | 3.0252 | 0.0675
7.12 | 14 | 14 |  |  | 235.87 | 589.55 | 2.026 | 804.3333 | 1 | 44.0 | 3.0184 | 0.0673
7.31 | 15 | 15 |  |  | 238.51 | 590.6 | 2.032 | 804 | 1 | 45.0 | 3.0116 | 0.0671
7.52 | 16 | 16 |  |  | 241.16 | 591.63 | 2.039 | 803.6667 | 1 | 46.0 | 3.0048 | 0.0668
7.72 | 17 | 17 |  |  | 243.8 | 592.66 | 2.045 | 803.3333 | 1 | 47.0 | 2.998 | 0.0666
7.93 | 18 | 18 |  |  | 246.47 | 593.69 | 2.052 | 803 | 1 | 48.0 | 2.9912 | 0.0664
8.14 | 19 | 19 |  |  | 249.14 | 594.71 | 2.059 | 802.6667 | 1 | 49.0 | 2.9844 | 0.0661
8.36 | 20 | 20 |  |  | 251.82 | 595.72 | 2.066 | 802.3333 | 1 | 50.0 | 2.9776 | 0.0659
8.59 | 21 | 21 |  |  | 254.52 | 596.73 | 2.073 | 802 | 1 | 51.0 | 2.9708 | 0.0657
8.81 | 22 | 22 |  |  | 257.22 | 597.73 | 2.081 | 801.6667 | 1 | 52.0 | 2.964 | 0.0655
9.04 | 23 | 23 |  |  | 257.94 | 596.73 | 2.109 | 801.3333 | 1 | 53.0 | 2.9572 | 0.0652
9.28 | 24 | 24 |  |  | 262.67 | 599.72 | 2.097 | 801 | 1 | 54.0 | 2.9504 | 0.0650
9.52 | 25 | 25 |  |  | 265.41 | 600.7 | 2.105 | 800.6667 | 1 | 55.0 | 2.9436 | 0.0648
9.76 | 26 | 26 |  |  | 268.16 | 601.68 | 2.113 | 800.3333 | 1 | 56.0 | 2.9368 | 0.0646
10.01 | 27 | 27 |  |  | 270.92 | 602.64 | 2.122 | 800 | 1 | 57.0 | 2.93 | 0.0643
10.27 | 28 | 28 |  |  | 273.69 | 603.6 | 2.129 | 799.5 | 0.99913 | 58.0 | 2.9253 | 0.0642
10.52 | 29 | 29 |  |  | 276.47 | 604.56 | 2.137 | 799 | 0.99826 | 59.0 | 2.9206 | 0.0641
10.79 | 30 | 30 |  |  | 279.27 | 605.5 | 2.144 | 798.5 | 0.99739 | 60.0 | 2.9159 | 0.0639
11.06 | 31 | 31 |  |  | 282.08 | 606.44 | 2.152 | 798 | 0.99652 | 61.0 | 2.9112 | 0.0638
11.33 | 32 | 32 |  |  | 284.9 | 607.36 | 2.161 | 797.5 | 0.99565 | 62.0 | 2.9065 | 0.0637
11.61 | 33 | 33 |  |  | 287.73 | 608.28 | 2.169 | 797 | 0.99478 | 63.0 | 2.9018 | 0.0636
11.89 | 34 | 34 |  |  | 290.58 | 609.19 | 2.178 | 796.5 | 0.99391 | 64.0 | 2.8971 | 0.0634
12.18 | 35 | 35 |  |  | 293.43 | 610.09 | 2.187 | 796 | 0.99304 | 65.0 | 2.8924 | 0.0633
12.47 | 36 | 36 |  |  | 296.31 | 610.96 | 2.197 | 795.5 | 0.99217 | 66.0 | 2.8876 | 0.0632
12.77 | 37 | 37 |  |  | 299.19 | 611.86 | 2.207 | 795 | 0.9913 | 67.0 | 2.8829 | 0.0631
13.07 | 38 | 38 |  |  | 302.09 | 612.73 | 2.218 | 794.6154 | 0.99043 | 68.0 | 2.8782 | 0.0629
13.38 | 39 | 39 |  |  | 305 | 613.59 | 2.230 | 794.2308 | 0.98957 | 69.0 | 2.8735 | 0.0628
13.69 | 40 | 40 |  |  | 307.92 | 614.43 | 2.243 | 793.8462 | 0.9887 | 70.0 | 2.8688 | 0.0627
14.01 | 41 | 41 |  |  | 310.85 | 615.27 | 2.256 | 793.4615 | 0.98783 | 71.0 | 2.8641 | 0.0625
14.33 | 42 | 42 |  |  | 313.82 | 616.09 | 2.269 | 793.0769 | 0.98696 | 72.0 | 2.8594 | 0.0624
14.66 | 43 | 43 |  |  | 316.78 | 616.9 | 2.283 | 792.6923 | 0.98609 | 73.0 | 2.8547 | 0.0623
15 | 44 | 44 |  |  | 319.77 | 617.7 | 2.297 | 792.3077 | 0.98522 | 74.0 | 2.85 | 0.0622
15.34 | 45 | 45 |  |  | 322.75 | 618.48 | 2.313 | 791.9231 | 0.98435 | 75.0 | 2.85 | 0.0622
15.69 | 46 | 46 |  |  | 325.78 | 619.25 | 2.328 | 791.5385 | 0.98348 | 76.0 | 2.85 | 0.0622
16.04 | 47 | 47 |  |  | 328.81 | 620.01 | 2.344 | 791.1538 | 0.98261 | 77.0 | 2.85 | 0.0622
16.4 | 48 | 48 |  |  | 331.85 | 620.75 | 2.361 | 790.7692 | 0.98174 | 78.0 | 2.85 | 0.0623
16.76 | 49 | 49 |  |  | 334.91 | 621.47 | 2.379 | 790.3846 | 0.98087 | 79.0 | 2.85 | 0.0623
17.13 | 50 | 50 |  |  | 337.99 | 622.18 | 2.397 | 790 | 0.98 | 80.0 | 2.85 | 0.0623
19.07