## Effektbehov tillbyggnad
Byggdel | längd m | Bredd resp höjd m | yta m² | tjocklek mm | lamda W/m,K | R 1/Lamda | U W/m2,K | Watt/K | DeltaT | Watt vid -20°C
golv | 7.9 | 3.6 | 28.44 | 265 | 0.037 | 7.1622 | 0.13962 | 3.9709 | 60 | 238.2521
fönster | 6.4 | 1.4 | 8.96 |  |  |  | 1.2 | 10.752 | 40 | 430.08
fönster | 6.4 | 0.6 | 3.84 |  |  |  | 1.2 | 4.608 | 40 | 184.32
Netto vägg | 14.6 | 2.5 | 23.7 | 215 | 0.037 | 5.8108 | 0.17209 | 4.0786 | 40 | 163.1442
tak | 7.9 | 3.6 | 28.44 | 300 | 0.037 | 8.1081 | 0.12333 | 3.5076 | 40 | 140.304
Summa |  |  | 93.38 |  |  |  |  | 26.9171 |  | 1156.1003
Effektbehov per golvyta | [9 empty] | 40.6505
Um | [7 empty] | 0.28825
Minskning av effektbehov för bef. Hus
Radiatorvägg | 3 | 0.75 | -2.25 | 100 | 0.14 | 0.71429 | 1.4 | -3.15 | 60 | -189
Fönster | 3.2 | 1.4 | -4.48 |  |  |  | 1.2 | -5.376 | 40 | -215.04
Netto vägg | 7.9 | 2.8 | -28.85 | 95 | 0.037 | 2.5676 | 0.38947 | -11.2363 | 40 | -449.4526
Summa | [7 empty] | -19.7623 |  | -853.4926
Netto effektbehov | [9 empty] | 302.6076
Ventilation 20% | [9 empty] | 60.5215
Total | [9 empty] | 363.1292
Area temp |  |  | 28.4 |  | Spånskivetjocklek mm | 0 | 12 | 22
Are fönster |  |  | 11.8 |  |  |  | 10.8333 | 5.9091
Andel |  |  | 41.55%
[5 empty] | Rumstemp | 20 | 20 | 20
[5 empty] | slät yta, värmeövergångstal | 4.5 | 4.5 | 4.5
[5 empty] | Ytbeläggnining parkett 14mm | 2.5 | 2.5 | 2.5
[5 empty] | Spånskiva (45/t) | 0 | 4.1538 | 7.6154
[5 empty] | Summa | 27 | 31.1538 | 34.6154

## medelvattentemp för 45Wperm2
Spånskivetjocklek mm | 0 | 12 | 22
|  | 10.8333 | 5.9091
Rumstemp | 20 | 20 | 20
slät yta, värmeövergångstal | 4.5 | 4.5 | 4.5
Ytbeläggnining parkett 14mm | 2.5 | 2.5 | 2.5
Spånskiva (45/t) | 0 | 4.1538 | 7.6154
Summa | 27 | 31.1538 | 34.6154