## Watt per rum DUT -30grader
Effektberäkning
Rum | Golvyta (m2) | Uvärde W/m2,K | Watt (delta T=30K | Fönsteryta (m2) | Uvärde W/m2,K | Watt (delta T=40K | Ytterväggar (Lpm) | Ytterväggar yta exkl fönster | Uvärde W/m2,K | Watt (delta T=40K | Watt summa | Summa W/m2golv | Radiatoreffekt per rum (W) | Radiatoreffekt per rum (W/m2) | Radiator 1 |  |  | Radiator 2 |  |  | Radiator 3
Entreplan | [14 empty] | Typ | Effekt (W) vid Δ 30°C | Pris (kr/st) | Typ | Effekt (W) vid Δ 30°C | Pris (st) | Typ | Effekt (W) vid Δ 30°C | Pris (st)
Vardagsrum | 35.7 | 0.43 | 460.53 | 7.34 | 2 | 587.2 | 15 | 28.66 | 0.24 | 275.136 | 1322.866 | 37.0551 | 2664 | 74.6218 | Thermopanel V4 TPC22-5012 | 888 | 2321 | Thermopanel V4 TPC22-5012 | 888 | 2321 | Thermopanel V4 TPC22-5012 | 888 | 2321
Kök | 18.1356 | 0.43 | 233.9492 | 4.56 | 2 | 364.8 | 12.2 | 24.72 | 0.24 | 237.312 | 836.0612 | 46.1006 | Vattenburen golvvärme 67m Ø20 cc 300
Hall nere | 14.3 | 0.43 | 184.47 | 4.42 | 2 | 353.6 | 10.8 | 21.5 | 0.24 | 206.4 | 744.47 | 52.0608 | 1332 | 93.1469 | Thermopanel V4 TPC22-5009 | 666 | 1924 | Thermopanel V4 TPC22-5009 | 666 | 1924
WC | 1.4 | 0.43 | 18.06 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.24 | 0 | 18.06 | 12.9 | Elektrisk golvvärme
Tvättstuga | 4.3 | 0.43 | 55.47 | 1.44 | 2 | 115.2 | 1.7 | 2.64 | 0.24 | 25.344 | 196.014 | 45.5847 | 362 | 84.186 | Thermopanel V4 TPC11-5007 | 362 | 1082
Summa entreplan | 73.8356 | 0.43 | 952.4792 | 17.76 | 2 | 1420.8 |  | 77.52 | 0.24 | 744.192 | 3117.4712 | 42.2218 | 4358 | 59.023
Ovanvåning | Takyta |  | Watt (delta T=40K |  |  | Watt (delta T=40K |  |  |  | Watt (delta T=40K
Allrum | 14.3 | 0.2 | 114.4 | 5 | 2 | 400 | 10.8 | 20.92 | 0.24 | 200.832 | 715.232 | 50.0162 | 2220 | 155.2448 | Thermopanel V4 TPC22-5010 | 740 | 2056 | Thermopanel V4 TPC22-5010 | 740 | 2056 | Thermopanel V4 TPC22-5010 | 740 | 2056
Sovrum (litet) | 10.3 | 0.2 | 82.4 | 3.12 | 2 | 249.6 | 6.6 | 12.72 | 0.24 | 122.112 | 454.112 | 44.0885 | 888 | 86.2136 | Thermopanel V4 TPC22-5012 | 888 | 2321
Sovrum (litet) | 10.3 | 0.2 | 82.4 | 3.12 | 2 | 249.6 | 6.2 | 11.76 | 0.24 | 112.896 | 444.896 | 43.1938 | 888 | 86.2136 | Thermopanel V4 TPC22-5012 | 888 | 2321
Sovrum (Stort) | 18.1 | 0.2 | 144.8 | 4.68 | 2 | 374.4 | 12.2 | 24.6 | 0.24 | 236.16 | 755.36 | 41.7326 | 1776 | 98.1215 | Thermopanel V4 TPC22-5012 | 888 | 2321 | Thermopanel V4 TPC22-5012 | 888 | 2321
Hall uppe | 16.85 | 0.2 | 134.8 | 0 | 2 | 0 | 2.32 | 5.568 | 0.24 | 53.4528 | 188.2528 | 11.1723 | 0 | 0
Summa ovanvåning | 69.85 | 0.2 | 558.8 | 15.92 | 2 | 1273.6 |  | 75.568 | 0.24 | 725.4528 | 2557.8528 | 36.6192 | 5772 | 82.6342
Husets totala effektbehov | [10 empty] | 5675.324 |  | 10130 | 70.5011
+10% för ventilation | [10 empty] | 6242.8564 | 43.448
[13 empty] | Kostnad radiatorer | 27345
| Grund | Fönster | Yttervägg | Tak
λvärde W/m,K | 0.03 |  | 0.04 | 0.04
tjocklek m | 0.07 |  | 0.17 | 0.2
U-värde | 0.42857 | 2 | 0.23529 | 0.2
deltaT º K | 30 | 40 | 40 | 40
Ytterväggar: 170mm mineralull
Tak: 200mm mineralull
Grund: Oisolerad platta på mark med ventilerat platongolv och 70mm cellplast
Fönster: Kopplade 2+1 glas. I hallen nere samt allrummet uppe är det endast 2 glas.
Ventilation: Mekanisk frånluft med fläkt på taket och utsug i kök/wc/tvättstuga/badrum