## Blad1
|  |  | Datum | Sign. | Framlopp | Retur | Rumstemp | Delta t | F kof
|  |  | 20051004 | gp | 75 | 65 | 20 | 49.8 | 1.01
|  |  | Nya omräkn. värde enl. EN442 | [5 empty] | 0.99
|  |  |  | MP | MPC | MP2 | PKP(21) | MP2C2 | MP4 | MP4C | MP3C | MP3
|  |  | Kt | 6.3288 | 9.4087 | 7.9622 | 10.3864 | 14.2872 | 9.3 | 13.05 | 10.471 | 9.627
|  |  | b | 0.78119 | 0.84594 | 0.64493 | 0.81053 | 0.78018 | 0.65 | 0.68 | 0.6144 | 0.75
|  |  | c0 | 1.2562 | 1.2449 | 1.2652 | 1.316 | 1.2709 | 1.335 | 1.2635 | 1.2947 | 1.299
|  |  | c1 | 0.03145 | 0.043147 | 0.070956 | 0 | 0.062657 | 0.09 | 0.098529 | 0.12259 | 0.1
|  |  | längdefak | 0.0064637 | 0 | 0.011465 | 0 | 0 | 0.0001 | 0 | 0.006 | 0.0002
Ända värdena i de tre grå rutona nedan
(specialanpassad radiator se längre ned) (byggmått se längst ned)
|  | Framlopp | 75 | grader C | Värmeavgivning enl. EN442 Watt |  |  | *) effekt enl ISO
|  | Retur | 65 | grader C | Omräkningsfaktor f |  | 0.99
|  | Rum | 20 | grader C | Delta t |  | 49.8
| Höjd | Antal | Längd | Panelradiator TYP
| mm | Kanaler | mm | MP | MPC | MP2 | MP2C | MP3 * | MP3C | MP4 * | MP4C *
200 | 200 | 10 | 400 | 99 | 130 | 164 | 194 | 200 | 276.71 | 255 | 288
200 |  | 15 | 600 | 148 | 195 | 244 | 291 | 300 | 413 | 383 | 433
200 |  | 20 | 800 | 196 | 260 | 321 | 388 | 400 | 547.225 | 510 | 576
200 |  | 25 | 1000 | 243 | 325 | 397 | 484 | 500 | 679.385 | 638 | 721
200 |  | 30 | 1200 | 290 | 390 | 471 | 581 | 600 | 810.5125 | 765 | 864
200 |  | 35 | 1400 | 336 | 455 | 543 | 678 | 700 | 939.575 | 893 | 1009
200 |  | 40 | 1600 | 381 | 520 | 613 | 775 | 800 | 1067.605 | 1020 | 1153
200 |  | 45 | 1800 | 426 | 585 | 682 | 872 | 900 | 1193.57 | 1148 | 1297
200 |  | 50 | 2000 | 471 | 649 | 749 | 969 | 1000 | 1318.5025 | 1275 | 1441
200 |  | 55 | 2200 | 514 | 714 | 815 | 1066 | 1099 | 1441.37 | 1401 | 1583
200 |  | 60 | 2400 | 558 | 779 | 879 | 1163 | 1199 | 1563.205 | 1529 | 1728
200 |  | 65 | 2600 | 600 | 844 | 941 | 1259 | 1299 | 1684.0075 | 1656 | 1871
200 |  | 70 | 2800 | 642 | 909 | 1002 | 1356 | 1398 | 1801.7125 | 1782 | 2014
300 | 300 | 10 | 400 | 138 | 186 | 221 | 269 | 282 | 373.765 | 360 | 407
300 |  | 15 | 600 | 207 | 279 | 329 | 404 | 423 | 558.5825 | 539 | 609
300 |  | 20 | 800 | 274 | 372 | 435 | 538 | 564 | 741.335 | 719 | 812
300 |  | 25 | 1000 | 341 | 465 | 540 | 673 | 705 | 923.055 | 899 | 1016
300 |  | 30 | 1200 | 408 | 558 | 643 | 807 | 846 | 1103.7425 | 1079 | 1219
300 |  | 35 | 1400 | 474 | 652 | 745 | 942 | 987 | 1282.365 | 1258 | 1422
300 |  | 40 | 1600 | 539 | 745 | 844 | 1077 | 1128 | 1459.955 | 1438 | 1625
300 |  | 45 | 1800 | 604 | 838 | 943 | 1211 | 1269 | 1635.48 | 1618 | 1828
300 |  | 50 | 2000 | 668 | 931 | 1039 | 1346 | 1410 | 1809.9725 | 1798 | 2032
300 |  | 55 | 2200 | 732 | 1024 | 1135 | 1480 | 1551 | 1983.4325 | 1978 | 2235
300 |  | 60 | 2400 | 795 | 1117 | 1228 | 1615 | 1691 | 2154.8275 | 2156 | 2436
300 |  | 65 | 2600 | 858 | 1210 | 1321 | 1750 | 1832 | 2325.19 | 2336 | 2640
300 |  | 70 | 2800 | 920 | 1303 | 1411 | 1884 | 1973 | 2494.52 | 2516 | 2843
440 | 440 | 10 | 400 | 190 | 264 | 296 | 367 | 397 | 506.9575 | 506 | 572
440 |  | 15 | 600 | 285 | 395 | 441 | 551 | 596 | 758.8875 | 760 | 859
440 |  | 20 | 800 | 378 | 527 | 585 | 734 | 795 | 1008.7525 | 1014 | 1146
440 |  | 25 | 1000 | 472 | 659 | 727 | 918 | 993 | 1257.585 | 1266 | 1431
440 |  | 30 | 1200 | 564 | 791 | 868 | 1101 | 1192 | 1505.385 | 1520 | 1718
440 |  | 35 | 1400 | 657 | 922 | 1008 | 1285 | 1390 | 1751.12 | 1772 | 2002
440 |  | 40 | 1600 | 748 | 1054 | 1146 | 1469 | 1589 | 1995.8225 | 2026 | 2289
440 |  | 45 | 1800 | 839 | 1186 | 1282 | 1652 | 1787 | 2239.4925 | 2278 | 2574
440 |  | 50 | 2000 | 930 | 1318 | 1417 | 1836 | 1985 | 2481.0975 | 2531 | 2860
440 |  | 55 | 2200 | 1020 | 1449 | 1551 | 2019 | 2184 | 2721.67 | 2785 | 3147
440 |  | 60 | 2400 | 1109 | 1581 | 1683 | 2203 | 2382 | 2961.21 | 3037 | 3432
440 |  | 65 | 2600 | 1198 | 1713 | 1814 | 2386 | 2580 | 3198.685 | 3290 | 3718
440 |  | 70 | 2800 | 1286 | 1845 | 1944 | 2570 | 2778 | 3436.16 | 3542 | 4002
500 | 500 | 10 | 400 | 212 | 297 | 327 | 407 | 448 | 564.7775 | 562 | 635
500 |  | 15 | 600 | 317 | 445 | 488 | 611 | 672 | 845.6175 | 843 | 953
500 |  | 20 | 800 | 422 | 593 | 648 | 814 | 895 | 1124.3925 | 1123 | 1269
500 |  | 25 | 1000 | 526 | 742 | 806 | 1018 | 1119 | 1402.135 | 1404 | 1587
500 |  | 30 | 1200 | 630 | 890 | 962 | 1222 | 1343 | 1678.845 | 1685 | 1904
500 |  | 35 | 1400 | 733 | 1038 | 1118 | 1425 | 1566 | 1953.49 | 1965 | 2220
500 |  | 40 | 1600 | 835 | 1186 | 1272 | 1629 | 1790 | 2227.1025 | 2246 | 2538
500 |  | 45 | 1800 | 937 | 1335 | 1424 | 1832 | 2014 | 2499.6825 | 2528 | 2857
500 |  | 50 | 2000 | 1039 | 1483 | 1575 | 2036 | 2237 | 2771.23 | 2807 | 3172
500 |  | 55 | 2200 | 1139 | 1631 | 1724 | 2240 | 2461 | 3040.7125 | 3089 | 3491
500 |  | 60 | 2400 | 1240 | 1780 | 1873 | 2443 | 2684 | 3309.1625 | 3368 | 3806
500 |  | 65 | 2600 | 1340 | 1928 | 2019 | 2647 | 2908 | 3576.58 | 3650 | 4125
500 |  | 70 | 2800 | 1439 | 2076 | 2165 | 2851 | 3131 | 3841.9325 | 3929 | 4440
590 | 590 | 10 | 400 | 244 | 346 | 373 | 466 | 525 | 653.5725 | 659 | 745
590 |  | 15 | 600 | 365 | 520 | 558 | 699 | 788 | 977.7775 | 989 | 1118
590 |  | 20 | 800 | 486 | 693 | 741 | 931 | 1050 | 1301.9825 | 1318 | 1489
590 |  | 25 | 1000 | 607 | 866 | 922 | 1164 | 1312 | 1624.1225 | 1647 | 1861
590 |  | 30 | 1200 | 726 | 1039 | 1103 | 1397 | 1575 | 1944.1975 | 1977 | 2234
590 |  | 35 | 1400 | 845 | 1212 | 1281 | 1630 | 1837 | 2264.2725 | 2305 | 2605
590 |  | 40 | 1600 | 964 | 1386 | 1459 | 1863 | 2099 | 2582.2825 | 2634 | 2976
590 |  | 45 | 1800 | 1082 | 1559 | 1635 | 2096 | 2362 | 2899.26 | 2964 | 3349
590 |  | 50 | 2000 | 1200 | 1732 | 1809 | 2328 | 2624 | 3214.1725 | 3293 | 3721
590 |  | 55 | 2200 | 1317 | 1905 | 1982 | 2561 | 2886 | 3529.085 | 3622 | 4093
590 |  | 60 | 2400 | 1433 | 2079 | 2154 | 2794 | 3148 | 3841.9325 | 3951 | 4465
590 |  | 65 | 2600 | 1550 | 2252 | 2325 | 3027 | 3410 | 4153.7475 | 4280 | 4836
590 |  | 70 | 2800 | 1665 | 2425 | 2494 | 3260 | 3672 | 4463.4975 | 4608 | 5207
740 | 740 | 10 | 400 | 297 | 430 | 451 | 560 | 660 | 807.415 | 828 | 936
740 |  | 15 | 600 | 445 | 646 | 674 | 839 | 990 | 1209.0575 | 1242 | 1403
740 |  | 20 | 800 | 592 | 861 | 897 | 1119 | 1320 | 1609.6675 | 1657 | 1872
740 |  | 25 | 1000 | 739 | 1076 | 1117 | 1399 | 1649 | 2009.245 | 2069 | 2338
740 |  | 30 | 1200 | 885 | 1291 | 1336 | 1679 | 1979 | 2407.79 | 2484 | 2807
740 |  | 35 | 1400 | 1031 | 1506 | 1554 | 1958 | 2309 | 2804.27 | 2898 | 3275
740 |  | 40 | 1600 | 1176 | 1721 | 1771 | 2238 | 2639 | 3199.7175 | 3312 | 3743
740 |  | 45 | 1800 | 1321 | 1937 | 1986 | 2518 | 2968 | 3593.1 | 3725 | 4209
740 |  | 50 | 2000 | 1465 | 2152 | 2200 | 2798 | 3298 | 3986.4825 | 4139 | 4677
740 |  | 55 | 2200 | 1609 | 2367 | 2413 | 3077 | 3628 | 4377.8 | 4553 | 5145
740 |  | 60 | 2400 | 1752 | 2582 | 2624 | 3357 | 3957 | 4768.085 | 4966 | 5612
740 |  | 65 | 2600 | 1895 | 2797 | 2834 | 3637 | 4287 | 5157.3375 | 5380 | 6079
740 |  | 70 | 2800 | 2037 | 3012 | 3042 | 3917 | 4616 | 5544.525 | 5793 | 6546
Specialanpassad radiator, ange höjd och antal kanaler, max höjd 2000 mm, max längd 25 kanaler (1000 mm)
| 590 | 21 | 840 | 510 | 727 | 777 | 978 | 1102 | 1365.9975 | 1383 | 1563
Värmeavgivningsvärde på höjder över 990mm är beräknade värden och kan ha en differens på upp till 5%
Byggmått