## VP
Pumpfrekvens
|  | 21Hz | 22Hz | 29Hz | 30Hz | 31Hz
I1 | A | 1.2 | 1.25 | 1.65 | 1.74 | 1.79
I2 | A | 0.95 | 0.97 | 1.37 | 1.43 | 1.5
I3 | A | 0.95 | 0.99 | 1.35 | 1.43 | 1.47
Tot I | tot/3 | 1.0333 | 1.07 | 1.4567 | 1.5333 | 1.5867
U | V | 400 | 400 | 400 | 400 | 400
√3=1,73 |  | 1.73 | 1.73 | 1.73 | 1.73 | 1.73
Förbrukning | W | 715.0667 | 740.44 | 1008.0133 | 1061.0667 | 1097.9733
tid månad | h | 720 | 720 | 720 | 720 | 720
Förbrukning | Wh | 514848 | 533116.8 | 725769.6 | 763968 | 790540.8 | 0
| KWh | 514.848 | 533.1168 | 725.7696 | 763.968 | 790.5408 | 0
| Beräknat år (*12) | 6178.176 | 6397.4016 | 8709.2352 | 9167.616 | 9486.4896 | 0
P=√3*U*I
(1,73*400*(L1+L2+L3)/3)